## Rekapitulacija
Investitor:OSNOVNA ŠKOLA SATNICA ĐAKOVAČKA, Bana Josipa Jelačića 6, Satnica Đakovačka
Građevina: Nastavno-športska dvorana
Mjesto gradnje: PŠ Đakovačka Satnica
TROŠKOVNIK
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
B) ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | 0
C) PLIN I GRIJANJE |  | 0
D) VODOVOD,KANALIZACIJA I VATROOBRANA |  | 0
| UKUPNO: | 0
| +25% PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## Građevinski radovi
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
1.1. | Košenje trave oko objekta i čišćenje samog objekta od ostataka građevinkih materila kako bi se omogučio nesmetan nastavak radova. U cijenu uračunati sav potreban rad i odvoz materijala na gradilišnu deponiju. | sati | 32 |  | 0
1.2. | Demontaža i uklanjanje postojećih vrata za invalide i vrata na spremištu za čistaćicu.U cijenu uračunati sav potreban rad sa odvozom materijala na gradilišnu deponiju. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Probijanje otvora u pregradnim zidovima u spremištu za čistačicu i wc-u za invalide, kako bi se prilagodili novom razmještaju vrata. U cijenu uračunati sav potreban rad sa odvozom šute na gradilišnu deponiju. | m2 | 10 |  | 0
|  |  | UKUPNO 1 |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
2.1. | Zidanje unutarnjih pregradnih zidova blok opekom debljine 10 cm kvalitete proizvoda I razreda zidnih elemenata cementnim mortom za zidanje. U cijeni je uključen sav rad i materijal te potrebna radna skela. | m2 | 8 |  | 0
2.1. | Žbukanje unutarnjih ploha zidova vapnenom žbukom na visini cca 6,0 m i novih dozidanih zidova. Uključivo priprema podloge za žbukanje. Zidovi moraju biti očišćeni i otprašeni. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se popuniti mortom. Mort se nanosi na zidove strojno ili ručno u debljini 2 cm. U cijenu uračunati potreban materijal, rad i skelu.
| zidovi | m2 | 43 |  | 0
2.2. | Zidarska obrada oko ugrađenih prozora i vrata.
| NKV radnik | sati | 8 |  | 0
|  |  | UKUPNO 2 |  | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
3.1. | Betoniranje jednokrakog armiranobetonskog vanjskog stubišta na evakuacijskom izlazu betonom klase C25/30.Širina kraka je 150 cm visina stube 15 cm a širina gazišta 30 cm. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal.
| -beton | m3 | 2 |  | 0
| -oplata | m2 | 4 |  | 0
3.2. | Obrada AB potpornog zida oko dvorane i prilaznih stepenica brušenjem betona od eventualnih neravnina nastalih pri izvođenju. Obračun po m2 obrađenog zida. | m2 | 50 |  | 0
3.3. | Izrada glazure iznad armirano betonske podne ploče mikrobeton C25/30 sa zaglađenom gornjom površinom.Glazura je debljine 5cm i 7 cm armirana mikrovlaknima 15kg/m3 što treba računati u cijeni estriha. U cijenu uračunati sav rad i materijal. | m2 | 190 |  | 0
|  |  | UKUPNO 3 |  | 0
4. HIDROIZOLACIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
4.1. | Dobava i izvedba hidroizolacije temeljne ploče od polimer-bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine, dva sloja 2x0,4 cm. Prethodno na ploču nanjeti hladni bitumenskim prednamaz prema uputi proizvođača. Izvodi se preko suhe i ravne betonske podloge u sportskoj dvorani i pomoćnim prostorijama. Obračun po m2. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m2 | 600 |  | 0
4.2. | Dobava i postavljanje ploča od XPS-a, d=3,0 cm na cokl dvorane. Ploče mehanički učvrstiti spojnicama (tiplima) prema uputi proizvođača. Sve rubove i otvore potrebno obraditi kutnim profilima s armaturnom mrežicom. U stavku uključen sav potreban rad, materijal, sredstva za pričvršćenje i potrebna skela. | m2 | 100 |  | 0
4.3. | Dobava i izvedba toplinske izolacije od EPS 200 (30 kg/m3) d=7,00 cm u borilištu dvorane dvorane. EPS mora zadovoljiti minimalni koeficient prolaska topline λ=0,035 W/m2. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m2 | 405 |  | 0
4.4. | Dobava i izvedba toplinske izolacije od EPS 200 (30 kg/m3) d=7,00 cm u pratećim prostorijama dvorane. EPS mora zadovoljiti minimalni koeficient prolaska topline λ=0,035 W/m2. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m2 | 190 |  | 0
4.5. | Dobava i izvedba izolacije od PE folije 0,25 mm u pomoćnim prostorijama dvorane, a prema uputi proizvođača. Obračun po m2. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m2 | 190 |  | 0
4.6. | Dobava i izvedba izolacije od PE folije 0,25 mm u borilištu u dva sloja prema slojevima sportskog poda u arhitektonskim nacrtima, a prema uputi proizvođača. Obračun po m2. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m2 | 405 |  | 0
|  |  | UKUPNO 4 |  | 0
A) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA:
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4. HIDROIZOLACIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE |  |  |  |  | 0
UKUPNO A |  |  |  |  | 0
B) OBRTNIČKI RADOVI
1.STOLARSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
NAPUTAK: Za vrata i prozore točnu veličinu otvora prekontrolirati na licu mjesta
1.1. | Dobava i ugradnja jednokrilnih podiznih vrata dimenzija 180/205 od plastificiranog aluminija bojana po RAL postupku bojom po izboru projektanta, vratno krilo od ojačanog aluminijskog panela d=24 mm.U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom,te sav potreban sitni materijal za ugradnju. Poz 6. | kom | 1 |  | 0
1.2. | Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih, jednokrilnih vrata na kotlovnici sa fiksnim nadsvjetlom. Krila vrata izraditi kao puna od negorivog materijala. Vrata otporna na požar 90 minuta (REI 90/EI 90). Nadsvjetlo ostakljeno jednostrukim, mutnim staklom. Vrata moraju imati ugrađen mehanizam za samozatvaranje (čelična opruga) i mora biti osigurana mogućnost fiksiranja vrata u otvorenom položaju. S vanjske strane izraditi i postaviti natpis: "KOTLOVNICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", "PLIN", " ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM", a s unutarnje natpis: "IZLAZ". Vrata snabdjevena potrebnim okovom, kvakom i cilindričnom bravom. Dim 210 x 100 cm. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih, jednokrilnih vrata s nadsvjetlom, od PVC profila s punim krilom. Panel vrata ispunjen poliuretanskom pjenom. Vrata potrebne svijetle širine min. 90cm, ugradnja na wc-u za invalidne osobe. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom i bravom za zaključavanje i sav potreban sitni materijal za ugradnju.
| poz 4 100/205+60 | kom | 1 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradnja fiksnih prozora iznad vrata u praonicama.U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, sa potrebnim okovom te sitni materijal potreban za ugradnju.
| poz 10 70/205 | kom | 2 |  | 0
1.5. | Dobava i ugradnja ustakljenih otklopnih krila sa VENTUS okovom na visini cca 6 m u postojeći okvir. Krila se sastoje od minimalno 4 komore,ustakljen dvostrukim izo staklom low-E sa faktorom prolaza topline k<1,8W/m2K.U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, ustakljenje,sav potreban sitni materijal za ugradnju i potrebnu skelu. Otvaranje svih prozora poz. 4 na ventus sa zaštitnom mrežom od konopaca.
| poz 4 135/120 | kom | 8 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja kvaka na postoječim prozorima. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal potreban kako bi prozor bio u potpunosti funkcionalan. | kom | 16 |  | 0
1.7. | Izrada i ugradnja unutarnjih klupčica od PVC-a boje kao stolarija, RŠ=30 cm | m' | 82 |  | 0
|  |  | UKUPNO 1 |  | 0
2.BRAVARSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
2.1. | Dobava i izrada rukohvata na stepeništu koje vodi prema dvorani i na stepeništu od požarnog izlaza.Rukohvat se izvodi od INOX cijevnog profila φ2'' a ispune i prečke φ1/2'', visine 90 cm .U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | m' | 10 |  | 0
|  |  | UKUPNO 2 |  | 0
3.KERAMIČARSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
3.1. | Dobava i opločenje zidova WC-a i prostorija svlačionica i praonica glaziranim keramičkim pločicama 20/20 cm 1. klase po izboru projektanta.Pločice se lijepe na prethodno izvedenu grubu cementnu žbuku zidova po sistemu fuga na fugu, sa fugiranjem i pranjem pločica po zavšetku opločenja.U cijenu 1m2 uključiti sve potrebne PVC profile na spojevima pločica pod kutem.U cijenu treba uključiti sav potreban materijal te fugiranje i pranje poda po završetku posla. | m2 | 340 |  | 0
3.2. | Dobava i polaganje keramičkih pločica na podove aneksa.Pločice 1. klase po izboru projektanta.Pločice se polažu ljepljenjem na betonsku podlogu.U cijenu 1m2 uključiti fugiranje i pranje poda po završetku posla, te sav potreban materijal i sve potrebne profile na spojevima keramičkih pločica sa drugom vrstom poda. | m2 | 182 |  | 0
3.3. | Dobava materijala i izrada sokla u prostorijama aneksa od keramičkih podnih pločica visine 10 cm.U stavku uključiti fugiranje i pranje poda te sav potreban rad i materijal. | m' | 115 |  | 0
3.4. | Dobava i polaganje keramičkih pločica na vanjsko stepenište.Pločice 1. klase po izboru projektanta.Pločice se polažu ljepljenjem na betonsku podlogu.U cijenu 1m2 uključiti fugiranje i pranje poda po završetku posla, te sav potreban materijal i sve potrebne profile na spojevima keramičkih pločica sa drugom vrstom poda. | m2 | 4 |  | 0
|  |  | UKUPNO 3 |  | 0
4.PARKETARKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
Izrada, dobava i postavljanje kombinirano-elastičnog sport poda.
Konstrukcija poda se sastoji od:
- vijka (nivelirajučeg)/drvenog elementa s gumenim podmetačem
- elastičnog nosača "blok" profila od dvostruke daske s elastičnom gumom između profila
- izolacije (toplinske - samogasive)
- "blind" poda
- parketa dvoranskog masivnog (hrast / jasen)
Komplet sustav udovoljava zahtjevima po HRN DIN V 18032.2 i HRN EN 14904 za površinsko elastične sportske podove.
Nakon završetka postavljanja sport poda isti se čisti sredstvom za održavanje sportskog drvenog poda te se iscrtavaju linije igrališta prema standardnim dimenzijama, bojama koje su otporne na habanje prema HRN DIN V 18032 i HRN EN 14904.
Iscrtavaju se linije za rukometno, košarkaško i odbojkaško igralište (tri osnovna igrališta).
Obavezna mogućnost održavanja poda protukliznim premazom traženim normama za sportski pod.
Izrada, dobava i postavljanje sokl lajsne s otvorima za ventilaciju poda na svakih 40 cm. Učvršćivanje vijka / tipla / drvenog čepa s gumenim završetcima u donjem dijelu. Dužina 84 m
Postava dilatacijskih profiliranih lajsni na spojevima sport poda s drugim podovima.
|  | m2 | 405 |  | 0
|  |  | UKUPNO 4 |  | 0
5.SOBOSLIKARSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
5.1. | Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama po izboru investitora.Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 1050 |  | 0
|  |  | UKUPNO 5 |  | 0
6.FASADERSKI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
6.1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu završno-zaštitna ukrasna žbuka. Tekstura i nijansa žbuke prema projektu i ton karti proizvođača prema željama investitora
• 100 % AKRILATNA ŽBUKA veličina zrna 1.0 - 2.2 mm,utrošak 2.2 - 4.0 kg/m2
| • prednamaz za 100 % akrilatnu žbuku | m2 | 680 |  | 0
6.2. | Dobava potrebnog materjala i izrada završnog sloja na podlogu armiranog cementnog ljepila na podnožju zida (iz prethodne stavke 2, fasadni radovi): u svemu prema projektu.
Završni se sloj izvodi kao :
• mozaik žbuka
|  | m2 | 100 |  | 0
|  |  | UKUPNO 6 |  | 0
7. RAZNI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
7.1. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za evidentiranje građevine u katastru, sa svim vanjskim instalacijama s priključcima i ovjerom u katastru. | kom | 1 |  | 0
7.2. | Završiti spoj vertikalnog oluka i podzemne odvodnje u dužini od 1,5 m. Vertikalni oluk ubosti u cijev podzemne odvodnje na način koji osigurava otjecanje oborinske vode. Materijal spoja isti kao oluk. | kom | 4 |  | 0
|  |  | UKUPNO 7 |  | 0
B) REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA:
1.STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2.BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3.KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4.PARKETARKI RADOVI |  |  |  |  | 0
5.SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
6.FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
7. RAZNI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO B |  |  |  |  | 0
C) PARKIRALIŠTE I IGRALIŠTE
1. PRIPREMNI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
1.1. | Iskolčenje trase, obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO 1 |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
2.1. | Strojni iskop zemlje ispod pješačkih staza i igrališta u dubini cca 40 cm. Odvoz i razastiranje materijala na gradilišnoj deponiji. U stavku uračunati i plačanje naknade za odlaganje otpada. | m3 | 220 |  | 0
2.2. | Planiranje dna iskopa iz točke 2.1. sa točnošću +/- 1 cm na 1m. | m2 | 550 |  | 0
|  |  | UKUPNO 2 |  | 0
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALT
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
3.1. | Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala. Uklanjanje ugrađenog nosivog sloja od drobljenog kamena proraslog korovima i ugradnja novog nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala u debljini prema projektu d= 0,40 cm. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=80 MN/m2. Obračun u m3. | m3 | 220 |  | 0
3.2. | Nabava, prijevoz i izrada nosivog sloja od cementom stabiliziranog šljunka ispod izravnavajućeg sloja na stazama u debljini od 12 cm. | m3 | 21 |  | 0
3.3. | Nabava, prijevoz i izrada podložno-nivelirajućeg sloja za opločnike od kamenog granulata eruptivnog porijekla. Potrebna granulacija: 50% frakcija 0-4mm; 50% frakcija 2-5mm. Debljina sloja od 3 cm ispod betonskih opločnika. | m3 | 5.5 |  | 0
3.4. | Nabava, doprema i ugradnja betonske galanterije debljine 8 cm. Opločnici se postavljaju na pješačke staze, na podlogu od sipine prema kotama danim u projektu. | m2 | 167 |  | 0
3.5. | Ugradnja rubnjaka 8/20/50cm uz rub pješačkih staza i igrališta. Rubnjak se ugrađuje u betonsku podlogu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.08 m3/m', a sve prema detaljima iz projekta. | m` | 171 |  | 0
3.6. | Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja AC22base50/70 AG6 M2-E debljine d=6,0cm, proizvedenog i ugrađenog po vručem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine največeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema:HRN EN13043:2003(agregati);HRN EN 12591:2009 (cestovni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje i teško prometno opterečenje. U cijenu izvedvedbe habajučeg sloja uključeno je čišćenje podloga te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0,30 kg/m2. Obračun radova po kvadratnom metru nosivog sloja debljine d = 6,0 cm. | m2 | 405 |  | 0
3.7. | Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja AC 8 base 50/70 debljine d=3,0cm, proizvedenog i ugrađenog po vručem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine največeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema:HRN EN13043:2003(agregati);HRN EN 12591:2009 (cestovni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje i teško prometno opterećenje. U cijenu izvedvedbe habajučeg sloja uključeno je čišćenje podloga te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0,30 kg/m2. Obračun radova po kvadratnom metru nosivog sloja debljine d = 3,0 cm. | m2 | 405 |  | 0
3.8. | Izrada bankine od zranatog kamenog materijala 0/32. Debljina sloja zrnatog kamenog materijalabankine u zbijenom stanju iznosi 10 cm, a širina bankine prema detaljima iz projekta. Rad obuhvaća dobavu kemenog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Obračun radova po m. | m | 85 |  | 0
3.9. | Iscrtavanje linija za vanjsko rukometno i košarkaško igralište. Za oznake na igralištu mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO 3 |  | 0
4. OSTALI RADOVI
RB | OPIS | J.M. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
4.1. | Iskop jama za uzimanje uzorka iz betona dim. 1,0 x 1,0 x 1,0 m sa zatrpavanjem i saniranjem nakon uzimanja uzorka. U cijeni i eventualno razbijanje betona 10,0 cm, te ponovo betoniranje nakon uzimanja uzorka. | kom | 5 |  | 0
4.2. | Naknadno ispitivanje kvalitete betona uzimanjem uzoraka (valjaka) iz betonske konstrukcije, te izrada pripadajućih izvještaja o ispitivanju od ustanove registrirane za tu djelatnost. | kom | 1 |  | 0
4.3. | Atesti za stolariju, krovnu konstrukciju i ostale ugrađene materijale, te izrada dokumentacije izvedenih radova potrebnih za tehnički pregled. | kom | 1 |  | 0
4.4. | Iscrtavanje oznaka na parkiralištu. Za oznake na parkiralištu mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika.
| - mjesta za parkiranje bijela, hladna plastika | m` | 70 |  | 0
| - mjesta za parkiranje (invalidi) žuta, hladna plastika | m` | 10 |  | 0
| - oznaka «invalid» žuta, hladna plastika | kom | 1 |  | 0
4.5. | Čišćenje objekta (pranje podova, zidova od keramike, prozora i vrata) i priprema za tehnički pregled. | kom | 1 |  | 0
4.6. | Uređenje okoliša usitnjavanjem zemlje i sijanjem trave. | m2 | 1000 |  | 0
|  |  | UKUPNO 4 |  | 0
C) REKAPITULACIJA PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNIH POVRŠINA:
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALT |  |  |  |  | 0
4. OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO C |  |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA SVIH RADOVA:
A) GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B) OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
C) PARKIRALIŠTE I IGRALIŠTE |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
Projektant:
Dražen Meteš, mag.ing.aedif

## Elektrotehnički radovi
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Ukupno
A)Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija jake struje
I Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija niskonaponskog priključka, glavnog razvodnog ormara i napojnih kabela
1 | Ugraditi samostojeći kućni priključni mjerni ormarić SKPMO kompletno opremljen prema uvjetima iz PEES (mjerna garnitura, glavni osigurači, odvodnici prenapona). Isti kompletno opremljen isporučuje HEP,nakon uplate od strane investitora za povečanje vršne snage prema ugovoru o priključenju. SKPMO komplet | kom | 1 | 0
2 | Isporučiti i ugraditi u zid, uz prethodnu građevinsku pripremu prostora za ugradnju, ugradni ormarić za upravljanje rasvjetom, izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine min 2 mm s metalnim vratima snabdjevenim bravicom s ključem, min. IP43. Ormarić za upravljanje rasvjetom "R-R" Komplet: | kom | 1 | 0
3 | U ormar R-R isporučiti i ugraditi sljedeću opremu:
0
| grebenasta sklopka 0-1, 1P-10 A, nadgradna izvedba sklopke s plastičnim kućištem | kom | 2 | 0
| ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi - komplet | komplet | 1 | 0
4 | Isporučiti i ugraditi u zid, uz prethodnu građevinsku pripremu prostora za ugradnju, ugradni ormarić za upravljanje vanjskom rasvjetom igrališta, izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine min 2 mm s metalnim vratima snabdjevenim bravicom s ključem, min. IP54. Ormarić za upravljanje rasvjetom "RS" Komplet: | kom | 1 | 0
5 | U ormar RS isporučiti i ugraditi sljedeću opremu:
| grebenasta sklopka 0-1, 3P-25 A, ugradna izvedba sklopke s plastičnim kućištem | kom | 1 | 0
| ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi - komplet | komplet | 1 | 0
6 | Isporučiti i položiti u kabelski rov, žljeb, pod žbuku u gips pregradni zid i spušteni strop, slijedeće instalacijske cijevi i pripadne instalacijske kutije, uključivo žljebljenje zida i građevinsku sanaciju žljeba nakon polaganja cijevi i kutija, promjera:
| PEHD Φ 80 mm | m | 30 | 0
7 | Isporučiti i položiti, u položene instalacijske cijevi slijedeće tipove kabela, komplet sa spajanjem u razdjelnicama: |  |  | 0
| PP00-Y 5x16 mm2 | m | 35
| UKUPNO I: |  |  | 0
II Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija jake struje
1 | Isporučiti i položiti na konstrukciju građevine PNT cjevi i pripadne instalacijske kutije komplet sa priborom za montažu i uvodnicama za spoj na kabel regal:
| PNT Φ23 mm | m | 20 | 0
| PNT Φ29 mm | m | 10 | 0
2 | Isporučiti i položiti, dijelom u položene instalacijske cijevi, a dijelom u žljeb, pod žbuku i djelom u postavljene kabel regale slijedeće tipove vodiča i kabela s razvodnim kutijama, komplet sa spajanjem u razvodnim kutijama, žljebljenjem i građevinskom sanacijom žljeba nakon polaganja kabela:
| PP 2x1.5 mm2 | m | 20 | 0
| PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 20 | 0
| PP-Y 4x1.5 mm2 | m | 30 | 0
| PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 20 | 0
| PP-Y 5x2.5 mm2 | m | 20 | 0
| P/F 1x16 mm2 | m | 350 | 0
3 | Isporučiti, montirati i spojiti slijedeću elektro instalacijsku opremu komplet sa spajanjem u instalacijskim kutijama:
| tipkalo za nužni isklop napajanja n/ž | kom | 2 | 0
| prekidač obični p/ž | kom | 1 | 0
| prekidač seriski p/ž | kom | 1 | 0
| prekidač izmjenični p/ž | kom | 4 | 0
| tipkalo za svjetlo s tinjalicom | kom | 5 | 0
| IR detektor prisutnosti 16 A, IP44 | kom | 9 | 0
| monofazna priključnica s poklopcem, zaštitnim kontaktima i sigurnosnom zaštitom za djecu 16 A p/ž, IP44 | kom | 7 | 0
| monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima i sigurnosnom zaštitom za djecu16 A p/ž | kom | 7 | 0
| monofazna dvostruka priključnica sa zaštitnim kontaktima i sigurnosnom zaštitom za djecu16 A p/ž | kom | 2 | 0
| trofazna priključnica s poklopcem, zaštitnim kontaktima i sigurnosnom zaštitom za djecu 16 A p/ž, IP44 | kom | 4 | 0
| kutija za izjednačenje potencijala | kom | 6 | 0
| el. zvono 230 V | kom | 1 | 0
| mehanička zaštita utičnica u dvorani | kom | 4 | 0
4 | Isporučiti,montirati i spojiti slijedeće svjetiljke, komplet s odgovarajućim izvorima svjetlosti:
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka u hermetičkom, UV stabiliziranom polikarbonatnom kućištu visoke čvrstoće, zaštite IP66, radnom temperaturom do +45°, (2x36W/840/G13 EVG) | kom | 21 | 0
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka u hermetičkom, UV stabiliziranom polikarbonatnom kućištu visoke čvrstoće, zaštite IP66, radnom temperaturom do +45°, sa ugrađenim AKU modulom i zaštitnom mrežom (1x36W/840/G13), EVG + TQ136, | kom | 4 | 0
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka u hermetičkom, UV stabiliziranom polikarbonatnom kućištu visoke čvrstoće, zaštite IP66, radnom temperaturom do +45°, sa ugrađenim AKU modulom i zaštitnom mrežom (2x18W/840/G13), EVG + TQ118, | kom | 3 | 0
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka u hermetičkom, UV stabiliziranom polikarbonatnom kućištu visoke čvrstoće, zaštite IP66, radnom temperaturom do +45°, (2x18W/840/G13 EVG) | kom | 5 | 0
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka u polikarbonatnom kućištu otpornom na udarce, zaštite IP66, montaža na zid ili strop (1x26W/840/G24d-3) | kom | 9 | 0
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka sa polikarbonatnim difuzorom, zaštite IP55, montaža na zid (1x13W/840/G24d-3), bijele boje. | kom | 6 | 0
| Nadgradna reflektorska svjetiljka u alu kućištu namijenjena za sportske terene, stupanj zaštite IP55, otporna na udarce loptom, konzola od nehrđajućeg čelika, izvor svjetlosti HPI-T PLUS 250W/645 E40, asimetrična distribucija svjetlosti. | kom | 10 | 0
7 | Isporučiti, montirati i spojiti slijedeće svjetiljke protupanične rasvjete : |  |  | 0
| Protupanična svjetiljka sa polikarbonatnim difuzorom, stupanj zaštite IP42, s piktogramima prema projektu, nadgradna montaža 1x11W/1.5h. | kom | 9 | 0
| zaštitna mreža za protupaničnu svjetiljku - ugradnja u dvorani | kom | 3 | 0
7 | Isporučiti, montirati, spojiti i ispitati sustav SOS signalizacije u sanitarnom čvoru invalida sastavljenog od slijedećih elemenata:
| centralnog uređaj s ispravljačem i potrebnom elektronikom za upravljanje sustavom. | kom | 1 | 0
| pozivno/razrješno tipkalo, ugradnja uz WC školjku | kom | 1 | 0
| pozivno/razrješno tipkalo, ugradnja uz tuš kadu | kom | 1 | 0
| sirena s bljeskalicom, ugradnja iznad ulaznih vrata u sanitarni čvor invalida | kom | 1 | 0
8 | Izvesti spajanje elemenata strojarskih instalacija uz uvjet da se izvođaču od strane strojarskog dobavljača opreme dostave detaljne strujne sheme spajanja: | komplet | 1 | 0
9 | Prema Tehničkom propisu za niskonaponske instalacije (NN br.05/10) u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti sljedeća ispitivanja i dostaviti pismene protokole i ateste ugrađene opreme: | komplet | 1 | 0
atesti kompletne ugrađene elektrotehničke opreme
ispitno izvješće o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje
ispitno izvješće o otporima izolacije svih primjenjenih kabela
ispitno izvješće o galvanskoj povezanosti metalnih masa
ispitno izvješće o mjerenju osvjetljenosti sigurnosne rasvjete te funkcionalno ispitivanje iste
funkcionalno ispitivanje isključenja strujnih zaštitnih sklopki
ispitno izvješće o mjerenju osvjetljenosti
funkcionalno ispitivanje isključenja glavne sklopke
| UKUPNO II: |  |  | 0
III Instalacija rasvjete igrališta, parkirališta i iskop rova za jaku i slabu struju
1 | Iskop kabelskog rova dim. 0.8x0.4 m, komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje, odvozom viška materijala i sanacijom okoliša - obračun materijala u sraslom stanju | m3 | 25 | 0
2 | Strojno bušenje ispod parkirališta na dubini min 1.2m te istovremeno utiskivanje zaštitne cijevi promjera 80 mm. | m | 20 | 0
3 | Izvršiti iskop zemlje za betonske temelje rasvjetnih stupova. Temelji su dimenzija:
| 0,5x0,5x0,8 m | kom | 5 | 0
| 1,0x1,0x1,1 m | kom | 6 | 0
4 | Isporučiti i položiti na dno kabelskog rova sloj rastrtog pijeska debljine 20 cm širine prema širini rova | m3 | 6 | 0
5 | Isporuka i postavljanje alkatan cijevi PEHD 80 mm u rov | m | 100 | 0
6 | Isporuka i polaganje trake upozorenja u kabelski rov s natpisom "POZOR! NISKONAPONSKI KABEL" | m | 100 | 0
7 | Isporuka i polaganje kabela u kabelski rov i položene cijevi: PP00 4x6 mm2 | m | 150 | 0
8 | Isporuka i polaganje kabela u kabelski rov i položene cijevi: PP00-A 3x6 mm2 | m | 80 | 0
9 | Polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm u iskopani rov | m | 100 | 0
10 | Isporuka križne spojnice i spajanje trake s trakom, spojnica zalivena bitumenom | kom | 14 | 0
11 | Spajanje stupa vanjske rasvjete na uzemljivač | kom | 11 | 0
12 | Isporučiti i montirati konusni osmerokutni rasvjetni stup visine 10 m. Stup treba biti dimenzioniran na drugu vjetrovnu zonu. Stup isporučiti sa sidrenim vijcima i šablonama za ugradnju – betoniranje sidra, (Vrh stupa prilagoditi montaži odabrane svjetiljke). Stup opremiti razvodnom kutijom, komplet sa pripadnim veznim vodom PP 00-Y 3x2.5 mm2 i spajanjem. Stup zaštiti vrućim cinčanjem i dodatno zaštititi premazivanjem tijela stupa do visine 0.5 m odgovarajućim antikorozivnim premazom. Uz stup isporučiti statički proračun za stup i temelj stupa. | kom | 6 | 0
13 | Isporučiti i montirati na vrh stupa konzolu za prihvat 2 odabrana reflektora, komplet | kom | 6 | 0
14 | Isporuka, montaža i spajanje asimetričnog reflektora sa pomičnom konzolom, za montažu na rasvjetni stup komplet s izvorom svjetlosti 1xMT 250 W, kućište od aluminija - boja srebrnosiva, zaštićeno od hrđanja, sa ravnim ojačanim staklom. Alu- reflektor, visokosjajni, čistoće 99.85, asimetrični, širokosnopni, razred zaštite:IP 66, klasa zaštite: KZ I5 | kom | 12 | 0
15 | Izraditi, isporučiti i montirati rasvjetni stup visine 0,8m komplet sa štednim izvorom svjetlosti 1x20 W, IP44, Stavka uključuje i izradu betonske stope dimenzija u skladu s odabranim stupom. | kom | 5 | 0
16 | Povezivanje uzemljenja vanjske rasvjete sa temeljnim uzemljivačem objekta škole | kom | 2 | 0
17 | Isporučiti i položiti PEHD cijev promjera 50mm u prethodno iskopani rov za potrebu TK priključka | m | 30 | 0
18 | Kontrola izvršenih radova ispitivanje kabela, mjerenja propisana Programom kontrole i osiguranja kakvoće te izdavanje pismenih protokola i atesta, komplet | kom | 1 | 0
19 | Snimanje trase položenih kabela i cijevi TK u katastar podzemnih instalacija, komplet | kom | 1 | 0
| UKUPNO III: |  |  | 0
| SVEUKUPNO A: |  |  | 0
B) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu električne instalacije slabe struje
1 | I Instalacija strukturnog kabliranja
2 | Spajanje 2 kabela FTP 2x2x0.8 mm2 - cat 6 na postojeću instalaciju strukturnog kabliranja komplet sa svim montažnim i spojnim materijalom. | komplet | 1 | 0
3 | Isporučiti,montirati i spojiti p/ž računalne priključnice s 2xRJ 45 priključka za montažu u instalacijsku zidnu kutiju, komplet sa svim elementima uključujući oklopljeni konektor, KOMPLET | kom | 2 | 0
4 | Ispitivanje instalacije strukturnog kabliranja, mjerenja propisana Programom kontrole i osiguranja kakvoće, puštanje u funkciju, te izdavanje pismenih protokola i atesta, komplet | kom | 1 | 0
| UKUPNO I: |  |  | 0
II Instalacija ozvučenja
1 | Isporučiti i uvući u već položene cijevi i kabel regale slijedeće tipove kabela, komplet s razdjelnim kutijama i spajanjem:
| NYFAZ 2x1.5 mm2 | m | 150 | 0
2 | Dobava,montaža i spajanje slijedećih elemenata audio tehnike i ozvučenja komplet s odgovarajućim instalacijskim kutijama : |  |  | 0
| ZVUČNIK NADGRADNI, BIJELE BOJE, DVOSISTEMSKI, 100 V/15 W | kom | 1 | 0
| ZVUČNIK NADGRADNI, BIJELE BOJE, DVOSISTEMSKI, 100 V/30 W | kom | 3 | 0
| MEHANIČKA ZAŠTITA - MREŽA ZA ZVUČNIKE U DVORANI | kom | 3 | 0
| ATENUATOR 100W/100V 8 POLOŽAJA, p.ž. | kom | 2 | 0
3 | Isporučiti, postaviti i spojiti centralu sustava ozvučenja koja se sastoji od: Prijemne baze, Kompaktnog audio pojačalo sa ,MP3 stickom, Tunerom, cd playerom. Stavka - centrala sustava ozvučenja - komplet | kom | 1 | 0
4 | Kontrola izvršenih radova ispitivanje instalacije, mjerenje otpora petlji, otpora izolacije, funkcionalna proba te izdavanje pismenih protokola i atesta, komplet | kom | 1 | 0
| UKUPNO II: |  |  | 0
| SVEUKUPNO B: |  |  | 0
C) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija sustava zaštite od djelovanja munje
1 | Isporuka križne spojnice i spajanje trake s trakom, te trake s okruglim vodičem | kom | 20 | 0
2 | Izvesti zavareni/vijčani spoj trake Fe/Zn 20x3 mm/ Al vodiča sa većim metalnim masama | kom | 5 | 0
3 | Isporuka i montaža mjernog spoja u podnoj kutiji | kom | 8 | 0
4 | Prema tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN br. 87/08, 33/10) izdati sljedeće protokole: | kom | 1 | 0
-vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje
-ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje (mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja, ispitivanje stanja uzemljivača, mjerenje otpora skrivenih spojeva na sustavu hvataljki, na odvodima, na dozemnim vodovima, na vodovima za izjednačenje potencijala, galvanske povezanosti vodljivog pokrova)
-mjerenje električne povezanosti metalnih instalacija u građevini
| SVEUKUPNO C: |  |  | 0
D) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu projektne dokumentacije
Izvedbeni projekt
1 | Prije izvođenja svih radova na elektrotehničkim instalacijama definiranih u troškovnicima A-C, izraditi po ovlaštenom projektantu izvedbeni elektrotehnički projekt u koji će se tjekom radova unositi sve izmjenama i dopune u odnosu na Glavni projekt, te će to biti ujedno i projekt izvedenog stanja za tehnički pregled građevine. (5 % ugovorenog iznosa) Komplet | kom | 1 | 0
| SVEUKUPNO D: |  |  | 0
Rekapitulacija elektrotehničkih instalacija športske dvorane u Satnici
| A)Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija jake struje |  |  | 0
| B) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu električne instalacije slabe struje |  |  | 0
| C) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija sustava zaštite od djelovanja munje |  |  | 0
| D) Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu projektne dokumentacije |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B+C+D+E: |  |  | 0

## plin i grijanje
Investitor: OŠ SATNICA ĐAKOVAČKA , Bana J.Jelačića 6,
SATNICA ĐAKOVAČKA
Građevina: NASTAVNO ŠPORTSKA DVORANA
Lokacija: SATNICA ĐAKOVAČKA, Bana J.Jelačića 6,
kč.br. 587 k.o. Satnica Đakovačka
Projekt: GLAVNI PROJEKT - PROJEKT PLINA, GRIJANJA I VENTILACIJE
Zajednička oz.proj.: BP – GL 08/2016
Broj projekta: 33/16 - S
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU RADOVA NA INSTALACIJI PLINA, GRIJANJA I VENTILACIJI
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
NAPOMENA: Cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju specificirane opreme i cjevovoda.Cijenom je potrebno obuhvatiti sve radove do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke.Ovim troškovnikom nisu uzeti u obzir nikakvi elektro-radovi.
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVEDBI PLINSKOG PRIKLJUČKA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Iskolčenje trase plinovoda s označavanjem svih važećih točaka i objekata na trasi
|  | m | 75 |  | 0
2. | Strojni i ručni iskop u zemlji III kategorije za priključni dio plinovoda. širine rova 0,7 m, te iskop radnih jama za stroj za hidrauličko utiskivanje .
| strojni iskop 70% | m³ | 44.1 |  | 0
| ručni iskop 30% | m³ | 18.9 |  | 0
3. | Planiranje dna rova ± 1 cm
|  | m² | 52.5 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja pijeska na dno rova u sloju 10 cm , te ugradnja pijeska nakon montaže cijevi 10 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 12 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm).
|  | m³ | 17.5 |  | 0
5. | Odvoz viška zemlje na deponiju, udaljenost do 3 km.
|  | m³ | 10.5 |  | 0
6. | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog plinovoda.
|  | m | 75 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
STROJARSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja cijevi iz polietilena visoke gustoće (PE 100) za protočni fluid prirodni plin maksimalnog pritiska 4 bara iz bunta izrađene prema standardu ISO 4437, SDR 11, (S5) PN 10, žute boje.
| f 32 x 3,0 | m | 75 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada i spojnica iz polietilena visoke gustoće za elektrootporno zavarivanje izrađeni od kompatibilne kvalitete kao i cijevi
2.1. | Sedlo za elektro zavarivanje pod tlakom PE 100 SDR 11 ( ISO S5) .
| ø63 /ø 32 | kom | 1 |  | 0
2.2. | Prijelazni komad za nadzemnu ugradnju PE – HD ( PE 100 SDR 11 ( ISO S5) ) / čelik .
| f 32 / 1" | kom | 1 |  | 0
2.3. | Spojnica za elektro zavarivanje PE 100 SDR 11 ( ISO S5) .
| ø 32 | kom | 2 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin R1¨ NP6
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja zaštitne cijevi od čelika Ø 42,4x2,6 s ¨čašicom¨ dužine 1200 mm
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja pločice za obilježavanje položaja plinske instalacije.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja plastične trake za označavanje, žute boje s natpisom “POZOR PLIN”.
|  | m | 75 |  | 0
8. | Nabava, dobava i ugradnja sitnog montažnog i potrošnog materijala
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Tlačna proba plinske instalacije , puštanje instalacije u rad ( sve prema uvjetima iz projekta) , te izdavanje potrebnih izjava i izvješća o ispitivanju.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU MJERNO REGULACIJSKE STANICE I MJERENOG DIJELA NISKOTLAČNOG PLINOVODA
1. | Nabava, dobava i ugradnja čelične b/š cijevi prema DIN 2440 zajedno sa fazonskim komadima
| ø 42,4 x 3,25 | m | 14 |  | 0
2. | Antikorozivna zaštita metalnih površina cijevi koji se vode izvan zemlje koja se sastoji od: mehaničkog čiščenja metalnih površina, odmaščivanja metalnih površina cijevi i dvostrukog nanošenja temeljne boje i nanošenje dvostrukog premaza žute lak boje
|  | m | 14 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja regulatora tlaka , slijedečih karakteristika: -ulazni tlak : 1 - 3 bar -izlazni tlak: 20 mbar -protok max: 10 m³/h
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja spojnih fazonski komada za regulator i plinomjer
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja plinomjera na mijeh sa temperaturnom kompenzacijom izmjerenog volumena, za protok zemnog plina max. 10 m³/h. Plinomjer isporučiti baždaren. Odgovara plinomjer tip G 6, NO 25.
|  | kompl | 1 |  | 0
6. | Nabava, dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin
| ø 1" | kom | 1 |  | 0
| ø1" | kom | 2 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja limenog ormara izrađenog iz dekapiranog lima veličine 900x900x350 mm za smještaj redukcione postaje. Na prednjoj strani ormara ugraditi vrata sa mogučnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacionim otvorima s prednje strane i to na donjoj i gornjoj strani ormara dimenzije f 20 mm. Ormar zaštititi od korozije premazom temeljne boje i dva premaza pokrovne žute boje.
|  | kom | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
8. | Tlačna proba plinske instalacije na propusnost i čvrstoću , puštanje instalacije u rad ( sve prema uvjetima iz projekta) , te izdavanje potrebnih izjava i izvješća o ispitivanju.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Punjenje cjelokupne instalacije plinom, odzračivanje, puštanje u pogon i predaja kompletane tehničke i atestne dokumentacije .
|  | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE KOTLOVNICE
1. | Nabava, dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog zidnog uređaaj toplinskog učina 80 kW sa sustavom dimnih plinova / dovodnog zraka za okomito provođenje kroz kosi krov ø150/ø100 ( ukupne dužine cca 6 m sa dva luka 90°), kompletan sa regulacijom grijanja vođena konstantnom temperaturom. Kotao se isporučuje sa cirkulacijskom pumpom primarnog kruga grijanja. Loženje prirodnim plinom.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja ventila za toplu vodu
| ø 1" | kom | 3 |  | 0
| ø 2" | kom | 4 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja nepovratnog vential za toplu vodu
| ø 1" | kom | 11 |  | 0
| ø 2" | kom | 2 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja hidrauličke skretnice volumnog protoka 5 m³/h, ø 5/4"
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug grijanja sanitarne tople vode Q = 0,9 m³/h, H = 40 kPa,
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug grijanja i ventilacije dvorane Q = 2,55 m3/h, H = 50 kPa,
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja troputog mješajućeg ventila za toplu vodu, sa elektromotornim pogonom, za krug grijanja i ventilacije dvorane
| DN 32 kvs = 12 m³/h | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za recirkulaciju sanitarne tople vode Q = 1,4 m3/h, H = 30 kPa,
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja cirklacijske pumpe za krug radijatorskog grijanja Q = 0,9 m³/h, H = 40 kPa,
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja troputog mješajućeg ventila za toplu vodu, sa elektromotornim pogonom, za krug radijatorskog grijanja.
| DN 20 kvs = 2 m³/h | kom | 1 |  | 0
9. | Nabava, dobava i ugradnja regulatora temperature radijatorskog grijanja vođenog vanjskom temperaturom. Isporučuje se sa vnjskim pipalom temperature.
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
10. | Nabava, dobava i ugradnja ekspanzijske posude kruga grijanja Volumena 80 l, Hstat = 1,5 bara,
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada i ugradnja razdjeljivača i sabirnika tople/hladne vodedužine 600 mm sa priključcima ø 2" , ø 5/4", ø 1" dva komada ø 1/2" ( ispust, manometar i termometar ) izveden od čelične b/š cijevi ø 88,9 x 4,05 i antikoroziono zaštićen sa dva premaza temeljne boje otporne na temperaturu do 100ºC uz prethodno mehaničko čišćenje do metalnog sjaja.
|  | kom | 2 |  | 0
12. | Izolacija razdjeljivača i sabirnika iz prethodne stavke cijevnom izolacijom za toplu vodu i hladnu vodu, debljine 32 mm
|  | m² | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja akumulacijskog spremnik izrađen iz čelika emajliran s unutrašnje strane, emajlirani izmjenjivač topline, ugrađena magnezijska elektroda, prirubnica za ugradnju električnog grijača, sigurnosna grupa, toplinska izolacija iz polyuretana i PVC folije, termometar. Tehnički podaci: - sadržaj vode 400 l - radni/ispitni tlak 10/13 bara - debljina izolacije 50 mm - količina tople vod kod 80°C, 1340 l/h sustav 10/45°C
|  | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja ekspanzione posude za akumulacijski bojler, V = 35 l, Hstat = 6 bara
|  | kom | 1 |  | 0
15 | Nabava, dobava i ugradnja čelične b/š cijevi prema DIN 2440 zajedno sa fazonskim komadima
| ø 60,3 x 3,65 | m | 6 |  | 0
| ø 42,4 x 3,25 | m | 6 |  | 0
| ø 33,7 x 3,25 | m | 6 |  | 0
16. | Izolacija cievi iz prethodne stavke cijevnom izolacijom za toplu vodu, debljine 19 mm
| AC 19 x 060 | m | 50 |  | 0
| AC 19 x 042 | m | 3 |  | 0
| AC 19 x 035 | m | 3 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
17. | Antikorozivna zaštita metalnih površina cijevi unutar toplinske stanice, a koja se sastoji od: mehaničkog čiščenja metalnih površina, odmaščivanja metalnih površina cijevi i dvostrukog nanošenja temeljne boje i nanošenje dvostrukog premaza žute lak boje
|  | m | 56 |  | 0
18. | Nabava, dobava i ugradnja aliminijske fiksne rešetke za odvod i dovod zraka,
| tip AFŽM 397 x 297 | kom | 2 |  | 0
19. | Nabava, dobava i ugradnja limenog kanala dimenzije 397 x 297 mm, dužine 2400 mm, sa mrežicom oka 10 x 10 mm na jednom kraju kanala. Kanl se izvodi od pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm i ovješava na strop u kotlovnici. U stavku uvrstiti i ovješanje kanala.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Nabava, dobava i ugradnja uređaja za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju alarmnog stanja, kompletiran napojnom jedinicom, zvučnim i svjetlosnim alarmom, potrebnim napojnim i spojnim kabelima, kabelom duljine cca 40 m za spoj na uređaj za detekciju plina u kotlovnici, sa svim potrebnim priborom za montažu na zid.
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja opreme, te podešavanje istih na projektne parametre i puštanja u rad sustava.
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme.
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Dobava i postavljanje plastičnih ploča sa natpisom KOTLOVNICA NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN IZLAZ
|  | komplet | 1 |  | 0
25 | Označavanje cjevovoda (smjer toka i medij).
|  | komplet | 1 |  | 0
26. | Pregled kotlovnice od za to nadležne ustanove sa stanovišta zaštite na radu te izdavanje atesta o istom
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Montažni materijal potreban za montažu opreme - obujmice, proturne cijevi, konzole za ovješenje i potrošni materijal kao kisik, disuplin, žica za varenje, razni vijci, tiplovi, brtve i drugo.
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
28. | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara, u trajanju 3 sata, ispiranje instalacije grijanja i predaja izvedenih radova investitoru.
|  | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO:
0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE RADIJATORSKOG GRIJANJA
1. | Dobava i ugradnja aluminijskih lijevanih člankastih radijatora visine 680 mm, visina priključne mjere 600 mm, širine članka 80 mm, ogrijevna površina 0,61 m²/čl, toplinski učin pri režimu 80/60°C i temperature prostora 20°C 143 W/čl. Svaka baterija radijatora opskrbljena je sa dva članka radijatora koji u donjem dijelu imaju ugrađene ventile za priključak radijatora iz poda. Na svakoj bateriji su ugrađeni termostatski ventili sa termostatskim glavama i odzračnik.
| Baterija 3 članka ( 429W ) | kom | 5 |  | 0
| Baterija 4 članka ( 572W ) | kom | 1 |  | 0
| Baterija 7 članaka ( 889 W ) | kom | 1 |  | 0
| Baterija 8 članaka ( 1144 W ) | kom | 2 |  | 0
| Baterija 9 članaka ( 1656 W ) | kom | 1 |  | 0
| Baterija 10 članaka ( 11430 W ) | kom | 1 |  | 0
| Baterija 12 članaka ( 1716 W ) | kom | 2 |  | 0
| Baterija 13 članaka ( 1859 W ) | kom | 1 |  | 0
| Baterija 14 članaka ( 1778 W ) | kom | 2 |  | 0
2. | Ovjesni pribor za Al-radijatore :
| konzola za radijatore iz prethodne stavke | kom | 32 |  | 0
| distančnik za radijatore iz prethodne stavke | kom | 32 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja cijevi za grijanje izrađena od umreženog polietilena zajedno sa svim spojnim i fazonskim komadima
| ø 16 x 2,2 | m | 80 |  | 0
| ø 20 x 2,8 | m | 44 |  | 0
| ø 25 x 3,5 | m | 12 |  | 0
| ø 32 x 4,4 | m | 6 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije za cijevi iz prethodne stavke debljine 6 mm,
| ø 16 x 2,2 | m | 80 |  | 0
| ø 20 x 2,8 | m | 44 |  | 0
| ø 25 x 3,5 | m | 12 |  | 0
| ø 32 x 4,4 | m | 6 |  | 0
5. | Sitni montažni i potrošni materijal kao razni fazonski komadi, obujmice, proturne cijevi i potrošni materijal kao kisik, disuplin, žica za varenje, razni vijci, tiplovi, brtve i drugo.
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
6. | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara, u trajanju 3 sata, ispiranje instalacije grijanja i predaja izvedenih radova investitoru.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Puštanje grijanja u pogon uz grubu i finu regulaciju instalacije grijanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE GRIJANJA I VENTILACIJE DVORANE
1. | Nabava dobava i ugradnja krovne jedinice za ventilaciju i grijanje, sa mješajućom komorom za svježi zrak. Sastoji se iz: - Recirkulacijska jedinica za grijanjeizvedena iz Alucinka - Revizioni prekidač u priključnoj kutiji - Izvršni motor Air - injektora - Akustični pokrov za razdjelnik zraka - Krovni poklopac za svježi zrak - električna priključna kutija za jedinicu sa svježim zrakom
Tehnički podaci: Stupanj broja okretaja: 2 Nominalni volumenski protok: 7100 m³/h Površina pokrivanja: 674 m² Razina tlaka zvuka (na udalj. 5 m) 62 dB(A) Razina tlaka zvuka vanjskog zraka (na udalj. 5 m): 0 dB(A) Potrošnja energije: 0,98kW Potrošnja struje: 1,75 A Frekvencija: 50 Hz Napon: 3x400 V Masa kompletnog uređaja: 500 kg Maksimalna udaljenost od zida: 13,0 m Minimalna udaljenost od zida: 6,5 m Sadržaj vode u izmjenjivaču: 4,7 lit Grijanje Polaz: 80 °C Povrat: 60 °C Kapacitet grijanja: 56,44 kW Maksimalna visina montaže: 13,9 m Gubitak tlaka vode: 6,09 kPa Temperatura tretiranog zraka: 32,09 °C
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
2. | Dobava i ugradnja upravljačke jedinice s priključnom kutijom za jedan TopVent ventilacijski uređaj. Funkcije: - Regulacija temperature prostora - Kontrola distributera zraka AirInjector-a - Reguliranje količine svježeg zraka (0-100%) - Postavljanje tri zadane vrijednosti prostora (sobna temperatura, noćna temperatura i temperatura zaštite od smrzavanja) - Kontrola načina rada prema tjednom programu i kalendaru - Prikaz grešaka na listi alarma - Pristupna lozinka za korisnika i servisere - Prikaz preko 4-linijskog monitora i navigacija preko 4 tipke - Integriran temperaturni osjetnik
Sastoji se od: - upravljačke jedninice s temperturnim osjetnikom - priključne kutije za TopVent ventilacijski uređaj (ugrađena na ventilacijskom uređaju) - Option modula za proširenje funkcija regulacije - 4 sobna osjetnika temperature za određivanje srednje vrijednosti temperature prostora - potenciometar za određivanje količine svježeg zraka
Tehnički podaci: - napajanje niskonaponsko preko BUS veze - zaštita IP 20 - dimenzije 119x113x28 mm - temperatura prostora 0...50°C - napajanje 3 x 400 V - frekvencija 50...60 Hz - priključna snaga 1,65 kW - zaštita IP 65 - dimenzije 200x300x80 mm
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
3. | Dobava i ugradnja nosive konstrukcije krovnog uređaja za grijanje i ventilaciju dvorane izvedenu od čeličnih profila, ovješenu na krovnu konstrukciju dvorane. Antikorozivna zaštita konstrukcije sastoji se od: -mehaničkog čiščenja metalnih površina do metalnog sjaja -odmaščivanja metalnih površina cijevi i dvostrukog nanošenja temeljne boje - dvostrukog nanošenja lak boje, u boji po želji investitora
|  | kg | 150 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja čelične b/š cijevi prema DIN 2440 zajedno sa fazonskim komadima
| ø 60,3 x 3,65 | m | 70 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za toplu vodu
| ø 2" | kom | 2 |  | 0
6. | Antikorozivna zaštita metalnih površina cijevi, a koja se sastoji od: -mehaničkog čiščenja metalnih površina do metalnog sjaja -odmaščivanja metalnih površina cijevi i dvostrukog nanošenja temeljne boje - dvostrukog nanošenja lak boje, u boji po želji investitora, otporne na temperaturu do 100 °C
|  | m | 60 |  | 0
7. | Sitni montažni i potrošni materijal kao razni fazonski komadi, obujmice, proturne cijevi i potrošni materijal kao kisik, disuplin, žica za varenje, razni vijci, tiplovi, brtve i drugo.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara, u trajanju 3 sata, ispiranje instalacije grijanja i predaja izvedenih radova investitoru.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja opreme, te podešavanje istih na projektne parametre i puštanja u rad sustava uz grubu i finu regulaciju instalacije grijanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU ODSISA IZ SANITARNIH PROSTORA
1. | Nabava dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid, sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, karaktteristike Q = 150 m³/h ∆p = 100 Pa, N = 68 W Uz ventilator se isporučuje regulator brzine . Kao proizvod VORTIVE tip VORT PRESS 220 LL
|  | kom | 3 |  | 0
2 | Nabava dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid, sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, karaktteristike Q = 70 m³/h ∆p = 100 Pa, N = 24 W Uz ventilator se isporučuje regulator brzine . Kao proizvod VORTIVE tip VORT PRESS110 LL
|  | kom | 5 |  | 0
2. | Nabava dobava i ugradnja spiralne cijevi izvedene od pocinčanog lima.
| Ø 100 mm | m | 35 |  | 0
3. | Nabava dobava i ugradnja fazonskih komada za cijevi iz prethodne stavke,
| Luk 45° Ø 100 | kom | 16 |  | 0
| Luk 90° Ø 100 | kom | 1 |  | 0
| prijelazni komad ø 100> ø 125 | kom | 7 |  | 0
4. | Nabava dobava i ugradnja protukišne rešetke ,
| ø 125 | kom | 8 |  | 0
5. | Nabava dobava i ugradnja aluminijske rešetke za u gradnju u donji dio vrata zajedno sa protuokvirom ,
| OAS 425 x 325 | kom | 3 |  | 0
| OAS 325 x 125 | kom | 6 |  | 0
6. | Nabava dobava i ugradnja zavješenja za spiralne cijevi
|  | kom | 22 |  | 0
7. | Sitni montažni i potrošni materijal kao , proturne cijevi , razni vijci, tiplovi, brtve i drugo.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Spajanje na postojeću instalaciju rasvjete zajedno sa svim potrebnim potrošnim materijalom.Puštanje grijanja u pogon uz grubu i finu regulaciju instalacije ventilacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Puštanje grijanja u pogon uz grubu i finu regulaciju instalacije ventilacije.
|  | h | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
OSTALI RADOVI
1. | Izrada Izvedbenog projekta strojarskih instalacija
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INVALIDSKE PLATFORME
1. | Dobava i ugradnja tipske podizne platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Platforma se ugrađuje u vanjskomne natkrivenom prostoru, sa potrebnom IP zaštitom. Stavka uključuje dobavu i montažu opreme sa tehničkim karakteristikama poput navedenog proizvoda, uključivo instalaciju opreme i ispitivanje sustava prije puštanja u rad.
| L uk = 9 m | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
PLINSKI PRIKLJUČAK
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| STROJARSKI RADOVI |  |  | 0
| MJERNO REGULACIJSKA STANICA |  |  | 0
| INSTALACIJA KOTLOVNICE |  |  | 0
| RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | 0
| VENTILACIJA DVORANE |  |  | 0
| ODSIS IZ SANITARNIH PROSTORIJA |  |  | 0
| OSTALI RADOVI |  |  | 0
| INVALIDSKA PLATFORMA |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj.

## V + K
Investitor: OŠ SATNICA ĐAKOVAČKA , Bana J.Jelačića 6,
SATNICA ĐAKOVAČKA
Građevina: NASTAVNO ŠPORTSKA DVORANA
Lokacija: SATNICA ĐAKOVAČKA, Bana J.Jelačića 6,
kč.br. 587 k.o. Satnica Đakovačka
Projekt: GLAVNI PROJEKT - VODOVODA KNALIZACIJE I
VATROOBRANE
Zajednička oz.proj.: BP – GL 08/2016
Broj projekta: 34/16 - V
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU RADOVA NA INSTALACIJI VODOVODA KNALIZACIJE I VATROOBRANE
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE
RAZVOD HIDRANTSKE MREŽE
ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda kanalizacije s označavanjem svih važećih točaka i objekata na trasi
|  | m | 110 |  | 0
2. | Strojni i ručni iskop u zemlji III kategorije za razvod vodovoda, sa razastiranjem zemlje iz iskopa po terenu .
| strojni iskop 70% | m³ | 113.4 |  | 0
| ručni iskop 30% | m³ | 48.6 |  | 0
3. | Planiranje dna rova ± 1 cm
|  | m² | 132 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja pijeska na dno rova u sloju 10 cm , te ugradnja pijeska nakon montaže cijevi 10 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 33 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm).
|  | m³ | 33 |  | 0
5. | Odvoz viška zemlje na deponiju, udaljenost do 3 km.
|  | m³ | 33 |  | 0
6. | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedene kanalizacije.
|  | m | 110 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
MONTAŽNI RADOVI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža PE-HD cijevi , PN 10 za razvod vanjske i unutrašnje hidrantske mreže
| Ø 110 mm | m | 118 |  | 0
| Ø 63 mm | m | 10 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
2. | Dobava i ugradnja lijevano-željeznog nadzemnog hidranta DN 100 mm s automatskim ispustom (DIN 3222) sa svim potrebnim fazonskim komadima N DN 100 mm, EVX zasun DN 100 FFG komad DN 100 L2=1000 mm, FF komad DN 200 L2=200 mm, teleskopska motka sa zaštitnom cijevi, temeljna ploča, ulična kapa za zasuneprema DIN-u 4056. Za priključak vatrogasnih cijevi ugrađene su dvije gornje B-spojke (Ø 65 mm) i jednom donjom A-spojkom (Ø 100 mm). Atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije. Uračunati pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal, kao i svi potrebni prijenosi. Obračun po komadu komplet izvedenog hidranta spojenog na vodovod sa hidrantskim ormarićem i opremom.
|  | kpl. | 2 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja hidrantskog ormarića za ugradbu u zid . Ormarić je dimenzije 700x780x250 mm., sa pripadajućom opremom: - bubanj Ø 590x145 sa kočnicom i priključnim crijevom za mrežu Ø 52 - Vatrogasna cijev DN 25 dužine 20 m - kutni ventil Ms 2" sa stabilnom spojnicom Ø 52 - okretni nastavak Ms 2" - Mlaznica Ø 25 Al sa zasunom i direktnim priključkom na cijev - reducir spojnica Ø 52 sa kosim grlom Ø 25
|  | kpl. | 2 |  | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja aparata za početno gašenje požara tip S-6.
|  | kom | 4 |  | 0
7. | Čišćenje i ispiranje izvedenog hidrantskog cjevovoda nakon dovršenih svih radova.
|  | kpl. | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje izvedene hidrantske instalcije na nepropusnost tlačnom probom, sve prema postojećim propisima.
|  | kpl. | 1 |  | 0
9. | Ishođenje certifikata za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu od ovlaštene ustanove.
|  | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU CRPNE STANICE
ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni i ručni iskop iskop zemlje III kategorije za ugradnju prepumpne stanice i razvod tlačnog cjevovoda do rova za polaganje vodovoda.Obračun po m3 sraslog tla, uključivo utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na deponij, svi prilazi i osiguranja građevinske jame.
| strojni iskop 70% | m³ | 5.6 |  | 0
| ručni iskop 30% | m³ | 2.4 |  | 0
2. | Planiranje dna rova ± 1 cm
|  | m² | 2 |  | 0
4. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm).
|  | m³ | 2 |  | 0
5. | Odvoz viška zemlje na deponiju, udaljenost do 3 km.
|  | m³ | 6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Razupiranje bočnih strana iskopanih rovova i građevne jame za prepumnu stanicu i proširenje rova na mjestu izvedbe jame. U cijenu je uključena nabava, doprema sveg potrebnog materijala, izrada, postavljanje i skidanje oplate i razupora, uključujući i sve potrebne radove.Razupiranje provesti prema propisima zaštite na radu, a tako da potpuno osigurava i omogućuje neometan rad u rovu.
|  | m² | 62 |  | 0
2. | Izrada oplate podloge gornjeg betonskog zaštitnog prstena precrpne stanice . Izrada jednostrane bočne daščane oplate za betonski zaštitni prsten, sa svim potrebnim podupiranjem. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušavanja. U cijenu su uračunati: nabava, doprema, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate.
|  | m² | 10 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
3. | Izrada jednostrane bočne daščane oplate za betonski zaštitni prsten od C25/30, sa svim potrebnim podupiranjem. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušavanja. U cijenu su uračunati: nabava, doprema, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate.
|  | m² | 10 |  | 0
4. | Izrada armiranog betona za potrebe ugradnje precrpne stanice. Podloge se izvode betonom C16/20, a zaštitni prsteni armiranim betonom C25/30. Sve se izvodi monolitno. Zaštitni prstenovi armiraju se, sve prema podacima iz statičkog proračuna. U stavku uključena i izrada, sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Donja podloga C16/20 | m³ | 2 |  | 0
| Donji zaštitni betonski prsten C25/30 | m³ | 1 |  | 0
| Gornja podloga C16/205 | m³ | 1 |  | 0
| Gornji zaštitni betonski prsten C25/30 | m³ | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
MONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava,dobava i ugradnja tipske fekalne crpne stanicesa otvorom za ulaz Ø 600, proizvedene od centrifugiranog poliestera SN10000. Tipska crpna stanica koja se sastoji od posude, promjera 1100 mm, visine 3000 mm, proizvedene od centrifugiranog poliestera SN10000, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod i odvodni tlačni cjevovod, opremljene ljestvama za servisne radove, te profilima za montažu opreme.
Opremljena je sa dvije potopljene crpke koje pumpaju odvodne vode zgrade direktno u oborinski kanal koji prolazi ispred objekta. Spojne cijevi DN 150, izlazna tlačna cijev PE HD PN 6.3 DN 80. Uključujući nepovratne ventile i zaporne ventile na tlačnoj strani. Uključuje brtve za izvedene ispusne cijevi i izvedene kabele.
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
Duo sustav s pumpama sa slobodnim prolazom 40 mm. Ukupni kapacitet dvije pumpe: max 13 m³/h Visina dobave pumpe: max 6 m Ulazna snaga (P1): 1,5 KW po pumpi Nazivni napon: 400 V Nazivna frekvencija: 50 Hz Stupanj zaštite: IP 68 Način rada: S1 Duljina kabela: 10 m
Pumpe rade sa cikličkom izmjenom radnog mjesta, a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga. Po potrebi, kod visokog nivoa vode (alarm), crpke rade u režimu 2+0. Uz pumpu se isporučuje upravljaki ormar koji se smješta u prostor uz fasadu objekta.
|  | kpl. | 1 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja poklopca za lagani pješački saobraćaj vel. 600 x 600 - 1,5, za ugradnju na tipsku crpnu stanicu iz prethodne stavke.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža PE-HD cijevi , PN 10 za razvod tlačnog cjevovoda fekalne kanalizacije.
| Ø 50 x 4,6 mm | m | 36 |  | 0
4. | Probijanje otvora za prodor tlačnog voda fekalne kanalizacije u betonskom oknu na parkiralištu ispred objekta škole.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE UNUTARNJE FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Nabava, doprema i ugradnja PVC plastičnih glatkih cijevi za netlačnu podzemnu odvodnju za kućnu kanalizaciju prema normi HRN EN 1401 - 1:2000. Cijevi sa kompaknom stijenkom od neomekšanog polivinilklorida. Ugradbena duljina 1, 2, 3 ili 5 m prema zahtjevima DIN 8062. Boja RAL 7037 (siva). Predviđeno je spajanje utičnim naglavcima a vodonepropusnost spojs se postiže sintetičkom gumenom brtvom unutar istih. Odabrani materijali moraju biti u skladu s odgovarajućim hrvatskim standardima za kanalizacijske cijevi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. Cijevi se isporučuju sa pripadajućim fazonskim komadima i, brtvama. Obračun po dužnom metru. Proizvod ALPRO-AT Trogir
| - Ø 50 | m | 36 |  | 0
| - Ø 75 | m | 5 |  | 0
| - Ø 110 | m | 30 |  | 0
| - Ø 160 | m | 3 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža vertikale odzraka Ø110 dužine 1,00 m iznad krova završavaju s odzračnom kapom ispod koje je mrežica
|  | kom. | 4 |  | 0
4. | Ispitivanje kompletno izgrađene kanalizacije, zajedno s objektima, na vodonepropusnost i stabilnost ( postojeće oborinske i fekalne kanalizacije i novo izvedene). Ispitivanje se vrši prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda ( NN br.3/11)
|  | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE VODOVODA
VODOMJERNO OKNO
ZEMLJANI RADOVI
1. | Rušenje postojećeg vodomjernog okna sa iskopom zemlje za potrebe ugradnje novog i odvoz otpadnog materijala na deponiju
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Razbijanje postojeće asfalne i betonirane podloge i odvoz istog materijala na deponiju.
|  | m² | 45 |  | 0
5. | Iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem svih važećih točaka i objekata na trasi
|  | m | 60 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada vodomjernog okna dimenzija 2,1 x 1,5 x 2,0 m
| - volumen AB stijenki okna i ploče debljine 0,20 m | m3 | 2.5 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznog poklopca dimenzija 600 x 600 mm:
| - nosivost A 15 = 15 t | kom. | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih stopalica
|  | kom. | 6 |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
MONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža vodomjera:
| - horizontalni vodomjer, Ø 2", V = 18 m³/h | kom. | 1 |  | 0
| - horizontalni vodomjer, DN 80, V = 54 m³/h | kom. | 1 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža zasuna NO 80 PN 10
|  | kom. | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža zasuna NO 80 PN10 sa ispusnom slavinom
|  | kom. | 1 |  | 0
4. | Nabava, doprema i montaža R-komada
| DN 100 > DN 80 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
| DN 80 > DN 50 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
5. | Nabava, doprema i montaža T-komada DN 80 /DN 80 PN 10
|  | kom. | 1 |  | 0
6. | Nabava, doprema i montaža FF Komada DN 80 PN 10 , L = 1000 mm
|  | kom. | 1 |  | 0
7. | Nabava, doprema i montaža prijelazne prirubnice DN 50 > Ø 2"
|  | kom. | 1 |  | 0
8. | Nabava, doprema i montaža kuglaste slavine
| Ø 2" | kom. | 1 |  | 0
9. | Spajanje vodovodnog priključka na vodomjere sa svim potrebnim prijelaznim i fazonskim komadima . Spajanje vrši distributer vode.
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
RAZVOD VODOVODNE INSTALACIJE UNUTAR OBJEKTA
1. | Nabava, doprema i montaža plastomernih cijevi PP-R za razvod hladne i tople vode i recirkulaciju , zajedno sa spojnim i fazonskim komadima te proborom za brtvljenje, sljedećih mjera:
- S 5 – SDR 11 (PN 10) za unutarnji razvod hladne vode :
| - Ø 20 | m | 30 |  | 0
| - Ø 25 | m | 4 |  | 0
| - Ø 32 | m | 10 |  | 0
| - Ø 40 | m | 20 |  | 0
| - Ø 50 | m | 5 |  | 0
- kao S 2,5 – SDR 6 (PN20) za razvod tople vode recirkulacije:
| - Ø 20 | m | 60 |  | 0
| - Ø 25 | m | 40 |  | 0
| - Ø 32 | m | 10 |  | 0
| - Ø 40 | m | 20 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja horizontalnih podžbuknih ventila zajedno sa ukrasnom kapom i rozetom.
|  | kom. | 18 |  | 0
3. | Ispitivanje izvedene vodovodne instalcije na nepropusnost tlačnom probom, sve prema postojećim propisima.
|  | kpl. | 1 |  | 0
4. | Čišćenje i ispiranje izvedenog vodovodne instalacije nakon dovršenih svih radova.
|  | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dezinfekcija vodovodnog cjevovoda prije stavljanja u uporabu, i izdavanja certifikata o dezinfekciji.
|  | kpl. | 1 |  | 0
6. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće .
|  | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU RADOVA NA SANITARNIM UREĐAJIMA
1. | Nabava, doprema i montaža WC školjke od keramike I klase s donjim odvodom, zajedno sa niskomontažnim vodokotlićem s ispirnom cijevi , kutnim ventilom 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC daskom od tvrde plastike, vijcima i tiplama za montažu WC školjke, silikonskim kitom za brtvljenje, te tipska gumena brtva (manžeta) za priključak na odvodnu cijev.
|  | kpl. | 6 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža WC škojke i sjedeće daske za invalide . Obuhvaćeni nosači WC školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te kutni ventil i sav spojni i brtveni materijal.
|  | kpl. | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža lijevog i desnog podiznog i fiksnog rukohvata kraj WC-a za osobe s invaliditetom, duljine 900 mm
|  | kpl. | 1 |  | 0
4. | Nabava, doprema i montaža sjedalice u inox izvedbi za osobe s invaliditetom, sa montažom na zid. Uz sjedalicu se isporučuje sav montažni i pričvrsni materijal.
|  | kpl. | 1 |  | 0
5. | Nabava, doprema i montaža umivaonika od keramike I klase za osobe s invaliditetom u kompletu s ogledalima montiranim na zid od opeke. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, kutne ventile sa spojnim fleksibilnim crijevom, te odljevnu garnituru.
|  | kpl. | 1 |  | 0
6 | Nabava, doprema i montaža umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima na zid od opeke. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, kutne ventilesa spojnim fleksibilnim crijevom, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 500 mm.
|  | kom. | 7 |  | 0
Red. | V r s t a | Jed | Koli- | Jedinična | UKUPNO
broj | r a d o v a | mjere | čina | cijena
7. | Nabava, doprema i ugradnja stojećih vertikalnih jednoručnih armatura za miješanje hladne i tople vode za umivaonik
|  | kom. | 8 |  | 0
8. | Nabava, doprema i montaža tuš kade dimenzija 90 x 90 cm, obuhvaćena dobava i ugradnja tipske PVC maske (obloge kade), ugradnja silikonskog kita za brtvljenje, odljevna sifonska garnitura.
|  | kom. | 1 |  | 0
9. | Nabava, doprema i montaža kromirane zidne miješajuće baterije za tuš kadu (T+H), sa krutom cijevi sa tušem, učvršćenom u zid, zidnim držačima za tuš, kromiranim rozetama, te ugradbenim ravnim podžbuknim ventilima NO 15 sa ukrasnim kapama i rozetama. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
|  | kom. | 10 |  | 0
10. | Nabava, doprema i montaža protočnog podnog izljeva sa sifonom, sa priključkom Ø50 mm i perforiranom kromiranom rešetkom 15/15 cm. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
|  | kom. | 14 |  | 0
12. | Nabava, doprema i montaža jednoručnih mješalica za hladnu i toplu vodu kod korita za pranje.
|  | kom. | 9 |  | 0
12. | Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe:
| - držač toaletnog papira sa poklopcem | kom. | 9 |  | 0
| - sapunjara za tekući sapun | kom. | 9 |  | 0
| - metalna kanta za otpatke s poklopcem | kom. | 9 |  | 0
| UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Cijena stavki mora sadržavati i sve pripremne i završne radove kao što su rezanje utora i kanala za cijevi i vodove, otvora za razdjelnice, proboja, obrade kanala i utora te zatvaranje. - oprema u vodomjernom oknu mora biti spojena na uzemljenje; - zaštitu od statičkog elektriciteta izvesti premoštavanjem kod razmaknutih dijelova bakrenom trakom i vijčanim spojem s nazubljenom podložnom pločicom; - Premoštenja moraju biti vidno propisno označena crvenom bojom; - Predati Investitoru Originalne upute za uporabu, servisiranje i održavanje opremom i Izjave u svojstvima ugrađenog materijala i opreme - Prijevod originalnih uputa i upozorenja na opremi na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu;
REKAPITULACIJA
INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
CRPNA STANICA
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UNUTARNJA FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA
VODOMJERNO OKNO
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| VODOVODNA INSTALACIJA UNUTAR OBJEKTA |  |  |  | 0
| SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj.