## Naslov arhitektura
JEDNOSTAVNA ZGRADA
TROŠKOVNIK
A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
| GRAĐEVINA: | OBNOVA TOPLOVODNE KOTLOVNICE
I RAZVODA TOPLE VODE
| LOKACIJA: | OSNOVNA ŠKOLA BRATOLJUBA KLAIĆA
BIZOVAC, Dr.Franje Tuđmana 1
| INVESTITOR: | OSNOVNA ŠKOLA BRATOLJUBA KLAIĆA
BIZOVAC, Dr.Franje Tuđmana 1
| PROJEKTANT: | Respect-ing d.o.o.
Ilirska 27, 31000 Osijek
OIB: 72061576990
U Osijeku, lipanj 2018.
Projektant:
Goran Čičić, dipl.ing.arh.

## Arhitektura opći uvjeti
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
IZVODITELJ JE DUŽAN IZAĆI NA TEREN PRIJE DAVANJA PONUDE
1. | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2. | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3. | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja kao ne bi oštetio vitalne konstrukcijske elemante.
4. | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj radova mora koordinirati izvedbu svih izvođača radova.
5. | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6. | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
7. | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8. | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9. | U troškovniku će biti naznačeno za koje stavke izvođač radova ne vrši dobavu materijala nego to vrši investitor. U tom slučaju izvođač je u obvezi preuzeti materijal, izvršiti lokalnu – gradilišnu dostavu do pozicije ugradnje i ugraditi ga sukladno pravilima struke. Viškove materijala predati Investitoru po završetku radova.
10. | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute. U jediničnoj cijeni je i mobiliziranje gradilišta u smislu osiguranja dovoljnog broja kemijskih wc-a, kontejnera za radnike, upravu gradilišta i stručni nadzor.
11. | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključena su sva potrebna blindiranja instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja, ventilacije i sl.
12. | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
13. | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
14. | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
15. | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema Ugovorom određenim uvjetima sustava „ključ u ruke“.
16. | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
17. | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik i zakonom propisnu dokumentaciju.
18. | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
19. | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog učinjenoga propusta neće se posebno platiti.
20. | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
21. | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne. Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaiju propisanu zakonom.
22. | U slučaju spravljanja betona na gradilištu izvođač mora prethodno dobiti odobrenje od nadzora o načunu i recepturi prpreme istoga
23. | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
24. | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
25. | Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za potrebe gradilište, el. energiju, vodovod , kanalizaiju te ih uredno održavati i plaćati utrošeno.

## Rekapitulacija arhitektura
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
1. | RUŠENJA I UKLANJANJA | 0
2. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARIJA | 0
4. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## Arhitektura 1.Rušenja
1. | RUŠENJA I UKLANJANJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ sav potreban rad i pribor za demontažu ­ sav potreban rad i pribor za rušenja, štemanja i sl. ­ utovar i odvoz demontiranog materijala na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ utovar i odvoz skinutog i uklonjenog materijala ili šute na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ radna skela
1.1. | Demontaža stolarije
Demontaža postojeće stolarije. Prilikom demontaže obratiti pozornost na što manja oštećenja graničnih zidova, stropa i poda. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje i transporte za uklanjanje , utovar i odvoz na deponij . Stolarija veličine 160/200+75.
| ­ obračun po kom stolarije | kom | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje parapetnog zida
Strojno i ručno uklanjanje - štemanje dijela parapetnog zida. Zid se sastoji iz zidane blok opeke , tervol 5 cm i ožbukani zid od pune opeke 12 cm. Obratiti pozornost na što manja oštećenja graničnih zidova. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje i transporte za uklanjanje žbuke , utovar i odvoz na deponij . Obračun po m2 površine koja se uklanja.
| ­ m2 parapeta | m2 | 1.3 |  | 0
1. | RUŠENJA I UKLANJANJA |  |  |  | 0

## Arhitektura 2.Betonski
2. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
2.1. | Izvedba temelja-postamenta u kotlovnici Dobava, spravljanje i ugradnja betona C 25/30, XC2 za temelje-postamente uređaja u kotlovnici visine 10 cm. Beton armirati sa arm.mrežom Q 335, te ga zagladiti ručno za postavu keramičkih pločica. Radove izvesti precizno i bez oštećenja okolnih podnih pločica - te u tu svrhu uz rub postamenta prehodno zarezati pločice da bi se spriječilo naknadno pucanje postojećih pločica. Spravljanje i ugradnja betona je ručna.
| Obračun po m2 izvedenog postamenta | m2 | 8.19 |  | 0
2.2. | Izvedba ab stepenica sa dijelom terase Dobava, spravljanje i ugradnja betona C 30/37, XC2 za vanjske stepenice i nastavak terase. Debljina ab ploče 14 cm . Beton armirati sa arm.mrežom 2 x Q 335, te ga zagladiti ručno za postavu keramičkih pločica. Radove izvesti precizno i bez oštećenja okolnih podnih pločica . Ispod nastupne stepenice betonirati temelj presjeka 30 x 60 cm u širini stepenišnog kraka i jednog bočnog ruba terase . Na spoju betona sa postojećom terasom i zidom ubušiti ankere fi 12 mm , dužine 10+10 cm, na svakih 10 cm u gornjuj idonjoj zoni armiranja. Spravljanje i ugradnja betona je ručna. Komplet beton + oplata+ armatura+ iskop za temelj.
| Obračun po m3 betona | m3 | 2.45 |  | 0
2.3. | Izvedba betonskog rubnika-staze Dobava, spravljanje i ugradnja betona C 25/30, XC2 za vanjski rubnik. Debljina ploče 10 cm , širina 60 cm . Beton armirati sa arm.mrežom Q 131, te ga zagladiti ručno uz izradu dilatacijskih spojnica. Spravljanje i ugradnja betona je ručna. Komplet beton + oplata+ armatura+ iskop sa odvozom zemlje i nasip tampona debljine 15 cm.
| Obračun po m2 staze | m2 | 4.4 |  | 0
2.4. | Uziđivanje fasadnog zida Dobava materijala te uziđivanje fasadnog zida na južnom pročelju, na dijelu prepravljene stolarije . Zid se sastoji iz : unutarnja produžno cementna žbuka+zidani zid blok opekom u pcm 19 cm+ tervol 5 cm+zidani zid 12 cm punom opekom+ vanjska produžno cementna žbuka. Obračunati sve radove potrebne za kompletno uziđivanje i uklapanje sa postojećom fasadom ( uključujući i vanjsko krečenje uzidanog dijela ) .
| Obračun po m2 fasade | m2 | 7.86 |  | 0
2.5. | Probijanje otvora sa obradom Probijanje otvora u vanjskom zidu za ventilacijske otvore dim 58,5x30 cm sa zidarskom obradom rubova u pcm. te otvora u ab stropu fi 35/45 cm za ventilacijske cijevi i otvori do fi10 cm u zidu 25-40 cm - sve sa obradom istih u pcm. Obračunati sve potrebne radove do krečenja.
| otvor 58,5x30 cm | kom | 2 |  | 0
| otvor fi 35/40 cm | kom | 2 |  | 0
| otvor fi do 10 cm | kom | 50 |  | 0
2.6. | Obrada uložina i šliceva Obrada uložina prozora na dijelu rušenja parapeta, te raznih šliceva kod polaganja instalacija u produžno cementnom mortu. Komplet do faze gletovanja i krečenja
| obračun po m1 obrade | m1 | 35 |  | 0
2. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## Arhitektura 3.Stolarija
3. | STOLARIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
Napomena: Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi! Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti projektant!
Vanjski otvori na prostorijama zatvaraju se PVC stolarijom u boji po izboru projektanta.Svi profili moraju biti 5-komorni dizajn i dubina konstrukcije od minimalno 74 mm, termoizolacioni te sa adekvatnim profiliranim brtvama i Al kontinuiranim ojačanjem, ustakljeni IZO staklom 6+12+4.Vanjsko staklo lamistal blago reflektirajuće (metalizirano "Stop Sol " 10% ), unutarnje staklo Low -E, međuprostor punjen argonom.. Stolarija s koeficjentom prolaza topline k=1,1W/m2K.
3.1. | Unutarnja puna vrata
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih punih jednokrilnih vrata - prostorija domara, bijelo
| dim. 70/200 cm | kom | 1 |  | 0
3.2. | Vanjska puna vrata
Izrada, dobava i ugradnja vanjskih punih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom - prostorija kotlovnice, bijelo
| dim. 50+80//239+65 cm | kom | 1 |  | 0
3.3. | Prerada vanjske stolarije
Prerada vanjske PVC stolarije skraćivanjem postojeće na dijelu kotlovnice i ubacivanjem panela na dijelu nadsvjetla ( sa demontažum stakla ). Radove izvesti bez oštećenja dijela stolarije koji se zadržava. Sve prema projektu i odobrenjem nadzornog inžinjera.
| ubacivanje nadsvjetla dim. cca 60/100 cm | kom | 6 |  | 0
| skraćivanje fasadne stijene po projektu | kom | 2 |  | 0
3.4. | Vatrootporna vrata kotlovnice
Izrada, dobava i ugradnja vatrootpornih, čeličnih, zaokretnih, jednokrilnih, PUNIH vrata, vatrootpornosti T90, tip VZV 1/60 + VST, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u boji po RAL-u po izboru. Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (hidraulički zatvarač na prolaznom krilu, 2 panta, cilindar sa 3 ključa, vatrootporna brava, par inox kvaka) i atestnom dokumentacijom izdanom od strane ovlaštene Institucije u RH. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, protupožarne gume, pričvrsni elementi, pp brtvljenje. Suha ugradnja.
| dim. 70/200 cm | kom | 1 |  | 0
3. | STOLARIJA |  |  |  | 0

## Arhitektura 4.Završni
4. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
4.1. | Pregradni vatrootporni zid EI-90, d=15 cm, (nadvoj)
Dobava materijala i izrada pregradnog gipskartonskog zida, iznad protupožarnih vrata, debljine 150 mm. Zid se sastoji od: ■ 2 x 12.5 mm protupožarna ploča ■ podkonstrukcija/mineralna vuna d=100 mm ■ 2 x 12.5 mm protupožarna ploča Ploče postaviti na tipsku pocinčanu metalnu podkonstrukciju, podgled zatvoriti dvostrukom gipskartonskom protupožarnom pločom. U cijeni radna skela (do 450 cm), sav potreban rad, oblaganje instalacijskih kanala i brtvljenje oko otvora instalacija koje prolaze kroz zid i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 1.5 |  | 0
4.2. | Pregradni vatrootporni zid EI-90, d=15 cm
Dobava materijala i izrada pregradnog gipskartonskog zida koji se ugrađuje kao pregrada između kotlovnise i domara, debljine 150 mm. Zid se sastoji od: ■ 2 x 12.5 mm protupožarna ploča ■ podkonstrukcija/mineralna vuna d=100 mm ■ 2 x 12.5 mm protupožarna ploča Ploče postaviti na tipsku pocinčanu metalnu podkonstrukciju, podgled zatvoriti dvostrukom gipskartonskom protupožarnom pločom. U cijeni radna skela (do 450 cm), oblaganje instalacijskih kanala, i brtvljenje otvora oko instalacija koje prolaze kroz zid, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 18.03 |  | 0
4.3. | Podne pločice podesta kotlovnice
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica u unutarnje prostorije na podestima-temeljima u kotlovnici. Pločice se polažu ljepljenjem cementnim ljepilom na prethodno betoniranu površinu. Način polaganja i vrsta pločica ista ili slična postojećim.
| ­ podne pločice | m2 | 8.19 |  | 0
| ­ sokl h=10cm | m1 | 19.6 |  | 0
4.4. | Podne pločice stepenica i terase
Dobava materijala i polaganje protukliznih podnih keramičkih pločica na vanjske stepenice i terasu. Pločice gazišta stepenica sadrže obaveznu protukliznu profilaciju po nastupnom rubu gazišta. Pločice se polažu ljepljenjem cementnim ljepilom na prethodno betoniranu površinu. Nastupni rub pločica gazišta obavezno dodatno protuklizno profiliran.
| ­ podne pločice | m2 | 6.25 |  | 0
| ­ sokl h = 10 cm | m1 | 4.3 |  | 0
| ­ čela stepenica h= 16 cm | m1 | 6.5 |  | 0
4.5. | Radovi na adaptaciji dimnjaka
Izrezivanje površine dimnjaka iznad krova dimenzija cca 25 x 120 cm okomito na 40 cm od betonske kape. Izrezuje se betonski plašt dimnjaka i keramička cijev. Po montaži novih dimovodnih cijevi otvori se zatvaraju ugradnjom lima oko keramičke cijevi , te betoniranjem betonskog plašta i ličenjem u boji postojećeg dimnjaka. Sve komplet po projektu i odobrenju nadzornog inžinjera.
| po komadu otvora | kom | 2 |  | 0
4.6. | Zatvaranje postojećih dimovodnih otvora
Zatvaranje dimovodnih otvora u kotlovnici dimenzija cca fi 30 cm . Izrezuje se betonski plašt dimnjaka i keramička cijev. Po montaži novih dimovodnih cijevi otvori se zatvaraju ugradnjom lima oko keramičke cijevi , te betoniranjem betonskog plašta i ličenjem u boji postojećeg dimnjaka. Sve komplet po projektu i odobrenju nadzornog inžinjera.
| po komadu otvora | kom | 2 |  | 0
4.7. | Prerada oborinske vertikale
Prerada oborinske vertikale zbog izrade terase ubacivanjem LŽ revizije , lŽ T-komada, LŽ cijevi i LŽ luka sve fi 125 mm u ab ploči terase. Sve prema projektu .
| po kompletu | kpl | 1 |  | 0
4.8. | Krečenje zidova i stropova
Krečenje parapeta, zidova i stropova disperzivnom bijelom bojom u dvije ruke komplet sa svim predradnjama.
| ­ zidovi | m2 | 78 |  | 0
| ­ stropovi | m2 | 52 |  | 0
4.9. | Brtvljenje cijevi instalacija
Brvljenje smolom za brtvljenje flex200 mjesta prodora cijevi instalacija kroz zid, i u vodomjernom oknu .
| po kom zabrtvljenog otvora | kom | 2 |  | 0
4.10. | Završno čišćenje
Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih radova. Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
Napomena: višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 52 |  | 0
4. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0

## Strojarstvo
Investitor: Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac
Građevina: Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac
Lokacija: 31212 Bizovac, Ulica Dr. Franje Tuđmana 1
Glavni projekt - Strojarski projekt obnove toplovodne kotlovnice i glavnog razvoda tople vode
Broj projekta: LT 03 -18
Izradio: Lekoterm d.o.o. Osijek
Projektant: mr.sc. Petar Leko dipl.ing.stroj.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika podrazumijeva dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran trošak skela, za montažu na visini i viljuškara ili dizalica za istovar i postavljanje teške opreme na mjesto montaže, ukoliko nije predviđeno zasebnim stavkama.
Prije narudžbe količina materijala čija se karakteristična veličina izražava u m, m2, m3 ili kg, izvođač je dužan provjeriti narudžbene količine na osnovu stvarnih izmjera i ili nacrtni dijelova projekta. Za eventualne manjkove ili viškove projektant ne snosi odgovornost.
S izvođačima radova definiranim drugim projektima, izvođač radova po ovom projektu, mora uskladiti redoslijed izvođenja radova, kako ne bi došlo do preklapanja s trasama drugih instalacija i položajima opreme. Sva eventualna neusklađena izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
Ukoliko je za izvođenje pojedinih radova potrebna izrada radionička nacrta, podrazunjeva se da su troškovi njene izrade ukalkulirani stavkama troškovnika za te radove.
Davanjem ponude smatra se da je ponuđač, na što ima pravo, pregledao cjelokupnu projektnu dokumentaciju (nacrtni i tekstualni dio) čiji je ovaj troškovnik dio.
Rb. |  | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
A | DEMONTAŽNI RADOVI SPREMNIKA I INSTALACIJE LOŽ ULJA
A.1 | INSTALATERSKI RADOVI
1 | Pražnjenje podzemnog čeličnog spremnika lož ulja zapremnine 40 m3 i cijevovoda od spremnika do plamenika kotlova, njihovo ispiranje i odvoz otpadnog materijala po ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje otpada, koja je dužna korisniku predati odgovarajuću dokumentaciju o ekološkom zbrinjavanju. Ovlaštena pravna osoba predmetne radove mora izvesti stručno i kvalitetno poštujući ne samo propise zaštite okoliša, nego i specifične protupožarne propise. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža i odvoz opreme koja se trajno uklanja iz upotrebe i predaja vlasniku korisniku građevine (na prethodno dogovoreno otvoreno ili zatvoreno skladište) odnosno odvozi na lokaciju pravne osobe za metalni otpad ili deponiju građevinskog materijala. Stavka uključuju korištenje kamiona s dizalicom, za prijevoz i dizanje.
podzemni čelični spremnik zapremnine 40 m3 kom 1
metalnih poklopaca armirano betonski okana spremnika, kom 3
odzračno dozračnog cjevovoda DN 50, l= 4 m
cjevovoda lož ulja DN 20 i DN 25, cca 55 m, komplet s termičkom izolacijom mineralna vuna + obloga AL. lim.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno A.1 |  |  |  | 0
A.2 | POPRATNI GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI
1 | Kombinirani (strojno/ručni) iskop zemlje III ktg, za otkopavanje podzemnog spremnika lož ulja, do vijčani spojeva pričvrščenja za armirano betonske stope, uključivo i zemlje iznad spojnog betonskog kanala kotlovnica/spremnik (smo na mjestima loma kanala radi mogućnosti izvlačenja prethodno ispražnjenih cjevovoda lož ulja). | m3 | 60 |  | 0
2 | Razbijanje (pikamerom) triju armirano betonski okana spremnika (debljine stijenki 25cm) do min dubine 1 m odnosno do stijenki spremnika i poklopaca betonski kanala širine 50 cm, debljine stjenki (cca 15 cm) u dužini cca 3x3 m (volumen armirano betonski stijenki i poklopaca prije razbijanja cca 7 m3). | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i razastiranje pijeska | m3 | 12 |  | 0
4 | Zatrpavanje rupe demontiranog spremnika goriva i betonskog kanal cjevovoda lož ulja, materijalom od razbijanja , iskopa i pjeskom, uz vlaženje i strojno nabijanje (žabicom), do dubine cca 70 cm od nivoa okolnog terena (na mjestu spremnika) i 15 cm od nivoa okolnog terena na mjestu betonski kanala. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zatrpavanje gornjeg dijela rupe demontiranog spremnika goriva zemljom od iskopa, uz vlaženje i strojno nabijanje (žabicom), do nivoa okolnog terena. | m3 | 18 |  | 0
6 | Grabljanje zemlje iznad zatrpane rupe spremnika, sijanje i uvaljivanje sjemena trave. | m2 | 40 |  | 0
7 | Podizanje i uklanjanje zaštitene ograde oko mjesta izvođenja radova, dužine cca 40 m. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno A.2 |  |  |  | 0
B | PRIKLJUČAK I KUĆNA INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
B.1 | INSTALATERSKI RADOVI
PLINOVODNI PRIKLJUČAK ST (SREDNJETLAČNI)
1 | Dobava i montaža cijevi žute boje iz polietilena visoke gustoće PE 100/SDR 11serije S5 za protočni fluid prirodni plin izrađenih u skladu s važećim normama i propisima u za srednjetlačne priključke prirodnog plina.
| d 63 x 8,2 mm (plinovodna cijev) | m | 50 |  | 0
| d 110x 14,6 mm (zaštitna cijev- ugraduje se na križanju s ostalim podzemnim instalacijama, na mjestima gdje nisu zadovoljene minimalne sigurnosne udaljenosti i ispod prometnica) | m | 10 |  | 0
2 | Dobava i montaža zapornih cijevni armatura, fazonskih komada, spojnica iz polietilena visoke gustoće za elektrofuziono zavarivanje iz materijala kompaktibilnog cijevima (PE 100 SDR 15 /ISO S5) namjenjenih za srednjetlačne priključke prirodnog plina. |  |  |  | 0
2.1 | Sedlo s nožem, s okretnim nastavkom d-d1 = 63-63 | kom | 1 |  | 0
2.3 | Prijelazni komad PE-HD/ČELIK d 63/DN 50 | kom | 1 |  | 0
2.4 | Završna kapa s integriranom stegom d 63 . Kapa se demontira po izvršenoj kontroli čvrstoće plinskog priključka, odnosno neposredno prije prikljucenja na ulicni plinovod. | kom | 1 |  | 0
2.5 | Spojnica za elektrofuziono spajanje d 63 | kom | 4 |  | 0
2,6 | Spojnica za elektrofuziono spajanje d 110 | kom | 2 |  | 0
2.7 | Poluetilenska uvarna plinska kuglasta slavina, za podzemnu ugradnju, komplet s teleskopskom garniturom (vreteno 0,8 m) i škrinjicom (ljevano željeznom kapom) DN 50(d= 63)/NP 10 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi, odgovarajuče debljine i kvalitete prema važečim normama i propisima za ovu namjenu (St. 37.0). Zaštitna cijev (z.c) ugraduje se na izlasku plinovodnog cjevovoda iz zemlje.
| 60,3 x 2,9 mm (DN 50) - plinovodna cijev | m | 4 |  | 0
| 88,9 x 3,2 mm (DN 80) - zaštitna cijev | m | 1.5 |  | 0
4 | Dobava i montaža toploskupljajuće cijevi Ø 120/40 mm | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža jednoslojne PVC drenažne cijevi Ø 125 | m | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja uvarnih čeličnih lukova 90° dimenzija važečim normama i propisima za ovu namjenu. Ø 60,3 x 3,65 mm (DN 50), kom 1 Ø 88,9 x 3,2 mm (DN 80), kom 3 | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja prirubnice s grlom dimenzija i kvalitete prema važečim normama i propisima za ovu namjenu, materijal W.Nr:1.0038 (RSt37-2). Stavka obuhvaća potrebne vijke, matice, nazubljene podložne plocice, brtve i plinarska mast za brtvljenje.
| DN 50, PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 50, PN 16 – slijepa prirubnica | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin, s prirubnim priključcima, kratke izvedbe, s brtvama i vijcima Materijal kucišta GGG40.
| DN 50, PN 16 | kom | 1 |  | 0
9 | Polaganje plastične trake upozorenja širine 6 -8 cm žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN. Traka mora biti položena tako da natpis bude okrenut prema gore. Polaže se na dubini cca 40cm iznad plinovodne cijevi. | m | 50 |  | 0
10 | Izrada i dobava metalnog stupa za pločice upozorenja za spoj plinskog priključka na ulični plinovod (Č. cijev Ø48,3x2,6, L= 1,2m koja se ubetonirava u betonsku stopu cca 40 cm od nivoa terena) + metalne pločice upozorenja za spoj plinskog priključka na ulični plinovod, sve u skladu s propisom GPZ 508261/04. Komplet rad i materijal. | kpl | 1 |  | 0
11 | Tlačna proba na čvrstocu kućnog priključka d63 PE. Ispitivanje se izvodi prije prikljucenja na ulicni plinovod zrakom ili inertnim plinom (npr. dušik, ugljicni dioksid) pri minimalnom ispitnom tlakom 6 bar - sukladno važečim normama i propisima za ovu namjenu, pri tom se na ispitnom instrumentu mora moći očitati promjena tlaka od 1,0 mbar. Ispitni instrument mora biti klase 0,6 mjernog podrucja 50% višeg od ispitnog tlaka. Minimalno ispitno vrijeme za kucni prikljucak je 3 h nakon temperaturne stabilizacije. Za provedeno ispitivanje treba biti izraden odgovarajuci zapisnik sukladno važečim normama i propisima za ovu namjenu i odobren od strane operatora distribucijskog sustava plina (distributera). | kpl | 1 |  | 0
12 | Ispitivanje nepropusnosti prespoja na ulicni plinovod d 63 PE i ispitivanje nepropusnosti svih spojeva na kućnom prikljucku. Ispitivanje izvršiti prije zatrpavanja rova i montažnih jama. Kontrolu nepropusnosti postupkom A4 u kombinaciji s indikatorom plina kućnog priključka izvršiti nakon priključenja na ulicni plinovod i puštanja plina. Za provedeno ispitivanje treba biti izraden odgovarajući zapisnik sukladno važečim normama i propisima za ovu namjenu i odobren od strane operatora distribucijskog sustava plina (distributera). | kpl | 1 |  | 0
13 | Antikorozivna zaštita svih čelicnih cijevi, uvarnih elemenata, prirubnica i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova izvodi se s dva premaza temeljnom bojom i s dva premaza završne žute boje RAL 1021, prema važečim normama i propisima za ovu namjenu. Na vijčanim spojevima prirubnica izvedenim s nazubljenim podloškama, matica i vijak moraju biti obojani crvenom bojom. | kpl | 1 |  | 0
14 | Geodetsko snimanje podzemno izvedene instalacije priključka plina (i podzemnog razvoda plina od MRS-e do kotlovnice) , uključivo predaju elaborata u katastar | kpl | 1 |  | 0
15 | Odzračivanje, regulacija i puštanje u rad kućnog priključka | kpl | 1 |  | 0
16 | Radiografsko snimanje sviju (kom 4) zavara čeličnog dijela kućnog priključka prirodnog plina DN 50 (prijelaz PE/ČE + cjevovod do završno protuprirubnice kuglaste slavine). Snimanje i pribavljanje nalaza organizira izvođač radova. | kpl | 1 |  | 0
MJERNO REDUKCIJSKA STANICA (MRS-a) I RAZVOD PLINA (KUĆNA INSTALACIJA)
17 | Dobava i ugradnja plinskog kutnog filtra, s prirubnim priključkom, materijal GGG 40, DN50/NP6 | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja regulatora tlaka plina s blokirajućim ventilom od previsokog izlaznog tlaka i sigurnosnom membranom, prema bažečim normama. Dobavu i ugradnju izvršiti u dogovoru s operatorom distribucijskog sustava plina (distributerom).
ulazni tlak: 1,0 do 3,0 bar (relativni)
izlazni tlak: 75 mbar
zahtjevani max protok: 61 m3/h
prirubni priključci za protok plina: DN 50/ PN16
ispušni priključak (odzraka): R1“
sapnica 10 mm za pe= 1 bar i pa=75 mbara
opruga regulatora za radno područje 70-140 mbara: crna 955-200-17;
opruga blok ventila za previsoki tlak, radnog područja 50-150 mbara: plava 955-200-23;
|  | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava, baždarenje, ugradnja, podešavanje, plombiranje i puštanje u rad, prirubničkog plinomjera s rotacijskim klipovima, vatrootporne izvedbe, u kompletu s elektronskim korektorom protoka za mogućnost daljinskog očitanja, s mjernim područjem od 0,9 do 10 bara. Stavka podrazumjeva sitni montažni i potrošni materijal (brtve i spojne elemente, ulje za podmazivanje). Treba udovoljiti zahtjevima važečih normami i propisima za ovu namjenu, odnosno mora imati certifikat(e) i EU oznaku, po kojima zadovoljava zahtjevima važečih EU smjernica. Dobavu i ugradnju izvršiti u dogovoru s operatorom distribucijskog sustava plina (distributerom).
max proračunski protok Qmax =61m3/h
minimalni proračunski protok (najmanjeg plinskog trošila štednjaka školske kuhinje)): Qmin = 0,37m3/h (plinski štednjak)
radni pritisak do 16 bara.
nazivne veličine prirubnički priključaka: DN 50/PN16
napajanje baterijsko 16,5Ah, napon U ≤ 16 V.
temperaturno područje radne okoline: -30oC do +60oC.
oznaka protueksplozijske zaštite Ex II 1/2G Ex ia IIC TS c T6.
Odgovara plinomjer s rotacionim klipovima , izrađen od duktilnog željeza veličine G 40/PN 16 + korektor .
|  | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja Č. cijevnog tuljka s unutrašnjim navojnim priključkom za ugradnju temperaturnog osjetnika s vanjskim navojnim priključkom R 1/4 "( koji se isporučuje odnosno naručuje s plinomjerom) + osjetnik temperature. | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja plinskog regulatora sa zaštitom od nedostatka plina 75/22 mbara, DN 50 za navedeni maksimalni protok
zahtjevani max protok: 58,6 m3/h
| Isporuka sa spojnim fitinzima i brtvama | kpl | 2 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja plinskog regulatora slijedećih karakteristika: priključci: R 1“, pe= 75 mbar i pa=20 mbara, Vmax=8m3/h; | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja el. magnetnog ventila (bez napona opružno zatvoren), veličina DN 25 (1"); napajanje 230V. | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja dizni (sapnica) za izgaranje prirodnog plina umjesto UNP-a na postojećem plinskom štednjaku (Whirlpool) po ovlaštenom serviseru i puštanje servisiranog štednjaka u upotrebu. O učinjenoj servisnoj prepravci korisnik mora posjedovati servisni zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin, s prirubnim priključcima kratke izvedbe, s brtvama i vijcima. Materijal kucišta GGG40.
| DN 80/PN6 | kpl | 2 |  | 0
| DN 50/PN6 | kpl | 2 |  | 0
26 | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin, s navojnim priključcima:
| DN 15 (R1/2") | kom | 2 |  | 0
| DN 25 (R1") | kom | 2 |  | 0
27 | Dobava i ugradnja čepa s navojnim priključkom, iz temper ljeva, veličine DN 15 (R1/2"), koja se uvrće na kraju odzračnog voda plina i dodatno s lančićem veže za kraj cijevi (radi onemogućavanja "gubljenja". Treba biti po montaži obojan crvenom bojom. | kom | 2 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja termičkog zapornog osigurača za plin, s prirubnim priključcima, kpl. s kontraprirubnicama, brtvama i vijcima, nazivnog promjera DN 80. | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100/SDR 17,6 za protočni fluid zemni plin (maksimalnog pritiska 100 mbara) izrađenih u skladu s važečim normama i propisima za ovu namjenu, žute boje.
| d 90x 5,2 mm (plinovodna cijev) | m | 20 |  | 0
| d 140 x 8 mm (zaštitna cijev - ugraduje se na križanju s ostalim podzemnim instalacijama (el. kabeli, vodovodne cijevi) i na mjestima gdje nisu zadovoljene minimalne sigurnosne udaljenosti (okno kanalizacije) | m | 6 |  | 0
30 | Dobava i montaža cijevni armatura i spojnica iz polietilena visoke gustoće za elektrofuziono zavarivanje iz materijala kompaktibilnog cijevima (PE 100 SDR 11).
| Prijelazni komad PE-HD/ČELIK d 90/DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Spojnica za elektrofuziono spajanje d 90 | kom | 2 |  | 0
31 | Dobava i ugradnja čelicnih cijevi prema važečim normama i propisima za ovu namjenu iz materijala prema važečim normama i propisima za ovu namjenu (St. 37.0). Debljine stjenke prema važečim normama i propisima za ovu namjenu.
| Ø 88,9 x4,05 mm (DN 80)- plinovodna cijev | m | 14 |  | 0
| Ø76,1x3,65 mm (DN 65)- plinovodna cijev | m | 2 |  | 0
| Ø 60,3 x 3,65 mm (DN 50)- plinovodna cijev | m | 8 |  | 0
| Ø 33,7x 3,25 mm (DN 50)- plinovodna cijev | m | 20 |  | 0
| Ø 21,3x 2,65mm (DN 15 - plinovodna cijev | m | 2 |  | 0
| Ø 133x 4mm (DN 125) - zaštitna cijev | m | 1 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja uvarnih čeličnih lukova 90° dimenzija prema važečim normama i propisima za ovu namjenu.
| Ø 88,9 x 3,2 mm (DN 80) | kom | 6 |  | 0
| Ø 63,5x 2,9 mm (DN 50) | kom | 3 |  | 0
| Ø33,7x 2,9 mm (DN25) | kom | 5 |  | 0
33 | Dobava i ugradnja čelični prijelazni cijevni komada - koncentrični, bez prirubnica , u skladu s važečim normama i propisima za ovu namjenu
| D1xD2= 88,9x76,1 | kom | 1 |  | 0
| D1xD2= 76,1x57 | kom | 2 |  | 0
34 | Dobava i ugradnja prirubnice s grlom dimenzija prema važečim normama i propisima za ovu namjenu, materijal W.Nr:1.0038 (RSt37-2). Stavka obuhvaća potrebne vijke, matice, nazubljene podložne pločice, brtve i plinarska mast za brtvljenje.
| DN 50, PN 16 | kom | 8 |  | 0
| DN 80, PN 16 | kom | 4 |  | 0
35 | Dobava i ugradnja manometra Ø 100, 0-160 mbar, klasa 1,6 sa slavinom DN 15 i prikljuckom 1/2'' na plinsku cijev. | kom | 3 |  | 0
36 | Izrada i montaža ispusnog dijela odušnog voda DN 25 koji treba biti izveden prema važečim normama i propisima za ovu namjenu, od luka 180o i č. mreže oka 10 mm. | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava i montaža jednoslojne PVC drenažne cijevi Ø 160 mm | m | 1 |  | 0
38 | Polaganje plastične trake upozorenja širine 6 -8 cm žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN. Traka mora biti položena tako da natpis bude okrenut prema gore. Polaže se na dubini cca 40 cm iznad plinovodne cijevi. | m | 30 |  | 0
39 | Izrada i montaža slobodno stojećeg limenog ormara MRS-e, gabarita 160 x1000 x 400 mm, izdignutog iznad okolnog terena cca 0,8 m, izrađenog od čelični L kutnika 60x60x6 mm, dekapiranog lima (1 mm) i spojnog materijala. Noge okvira nosača (čelični L kutnik 60x60 x6 mm) trebaju biti ubetonirane u armirano betonsku ploču min 20 cm. Na prednjoj strani ormara treba ugraditi dvokrilna vrata sa mogućnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacionim otvorima - četiri čelične fiksne žaluzine 250 x150 mm (Aef.1.= 110 cm2), ugrađene prema nacrtnom dijelu projekta. Ormar zaštititi antikoroziono premazom temeljne boje i dva premaza pokrovne žute boje (RAL 1003). | kom | 1 |  | 0
40 | Dobava i ljepljenje naljepnice (200x200 mm), otporne na vanjske utjecaje, na ormar (vrata) mjerno redukcijske stanice s natpisom PLIN, natpisom tel. broja dežurne službe distributera plina i znakovima zabrane i opasnosti: “Zabrana upotrebe otvorenog plamena; “Zabrana pušenja” ; “Zabrana pristupa neovlaštenim osobama"; "Zabrana upotrebe alata koji iskri"; “Opasnost od požara !”; “Opasnost od eksplozije! ”; | kpl | 1 |  | 0
41 | Izrada ili dobava limenog ormara glavne zaporne plinske slavine kotlovnice i njegova montažu na zid kotlovnice . Gabariti 600x750x350 mm. Materijal izrade čelični L profila (40x 40 mm), dekapirani lim (1 mm) i spojni materijal. Na prednjoj strani ormara treba ugraditi jednokrilna vrata sa mogučnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacionim otvorima Ø 15mm ili prorezima (Aef= 110 cm2), Ormar zaštititi antikoroziono premazom temeljne boje i dva premaza pokrovne žute boje (RAL 1003). | kom | 1 |  | 0
42 | Dobava i ljepljenje naljepnica otporni na vanjske utjecaje , na ormar (vrata) glavne zaporne slavine kotlovnice, a)dimenzija 200x100 mm s natpisiom PLIN i b)dimenzija 300x200 mm s natpisiom GLAVNI ZAPOR KOTLOVNICE. | kom | 2 |  | 0
43 | Izrada ili dobava limenog ormara glavne zaporne plinske slavine kotlovnice i njegova montažu na zid kotlovnice neposredno uz dvokrilna vrata. Gabariti 600x750x350 mm. Materijal izrade čelični L profila (40x 40 mm), dekapirani lim (1 mm) i spojni materijal. Na prednjoj strani ormara treba ugraditi jednokrilna vrata sa mogučnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacionim otvorima Ø 15mm ili prorezima (Aef= 110 cm2), Ormar zaštititi antikoroziono premazom temeljne boje i dva premaza pokrovne žute boje (RAL 1003). | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava i ljepljenje naljepnica otporni na vanjske utjecaje , na ormar (vrata) glavne zaporne slavine kotlovnice, a)dimenzija 200x100 mm s natpisiom PLIN i b)dimenzija 300x200 mm s natpisiom GLAVNI ZAPOR KOTLOVNICE. | kom | 2 |  | 0
45 | Dobava ili izrada i montaža ovjesa i ili oslonaca zračno položenih čeličnih cijevi za razvod plina (navojne šipke i matice, obujmice, profilirani Č. nosači i sl. | kpl | 1 |  | 0
46 | Izrada prodora kroz zid (od opeke) za ugradnju proturne cijevi plinskog razvoda (1xØ=cca140 mm +4xØ=cca 50 mm), uključivo zatvaranje rupa i zaglađivanje sa zidnim stijenkama | kom | 5 |  | 0
47 | Tlacna proba i ispitivanje nepropusnosti (kontrola cvrstoce i nepropusnosti) razvoda plina. Za sva provedena ispitivanja treba biti izraden odgovarajuci zapisnik sukladno važečim normama i propisima za ovu namjenu i odobren od strane operatora distribucijskog sustava plina (distributera). NAPOMENA:
a)Prethodno ispitivanje je ispitivanje čvrstoće i odnosi se na novoizrađenu instalaciju bez armature. Za vrijeme ispitivanja svi ispusti instalacije moraju biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Prethodno ispitivanje se smije izvoditi na instalaciji sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom tlaku. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom tlaku od 1,0 bar, zrakom ili inertnim plinom (npr. dušik, ugljicni dioksid). Nakon izjednacenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 20 minuta. Ako su u prethodno ispitivanje uključeni i zaporni elementi i ako je ispitni instrument klase 0,6 onda se to ispitivanje smatra ujedno i glavnim ispitivanjem.
b) Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s armaturom, ali bez prikljucenih plinskih trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Glavno ispitivanje vrši se pri ispitnom tlaku 150 mbar, zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednacenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 20 minuta. Ispitni instrument mora biti klase 0,6 i takve točnosti da se može ocitati pad tlaka 0,1 mbar.
c)Po odzračivanju, puštanju plina i puštanju u rad plinske instalacije potrebno je izvršiti kontrolu nepropusnosti postupkom A4 u kombinaciji s indikatorom plina.
|  | kpl | 1 |  | 0
48 | Antikorozivna zaštita ukopanih i dijela nadzemno položenih celicnih cijevi (do ulaza u limeni ormar) i uvarnih elemenata prema normi važečim normama i propisima za ovu namjenu. U sklopu ove stavke ukljuceno je odmašcivanje, ručno čišcenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se sa: osnovnim premazom - prajmerom, polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu # 942-30 sa 100% preklopom, polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čelicnih cjevovoda # 955-28. Na prijelazima Č. zaštitne cijevi/plinovodna cijev i na čeličnom dijelu prijelaznog komada PE/ČELIK ugraditi toploskupljajuću cijev 173/63 mm | kpl | 1 |  | 0
49 | Antikorozivna zaštita svih čeličnih cijevi, prirubnica i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje, ručno čišcenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova plinovoda izvodi se s dva premaza temeljne boje i s dva premaza završne žute boje RAL 1021, prema važečim normama i propisima za ovu namjenu. Na vijčanim spojevima prirubnica izvedenim sa nazubljenim podloškama, matica i vijak moraju biti obojani crvenom bojom. | m2 | 14 |  | 0
50 | Odzračivanje i ispiranje kućne plinske instalacije (volumena cca 200 l) korištenjem dušika i asistencija distributeru plina pri puštanju plina u instlaciju. U stavci kalkulirati trošak dušika. | kpl | 1 |  | 0
51 | Ispitivanju ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije po distributeru plina, po kojem treba biti sačinjeno izvješće/potvrda | kpl | 1 |  | 0
52 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
53 | Probni rad i osposobljavanje osoblja korisnika (investitora) za korištenje instalacije | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno B.1 |  |  |  | 0
B.2 | POPRATNI GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI
1 | Pripremno - završni radovi s uredenjem radilišta, zauzimanjem površina za smještaj prikolice i deponij materijala (zbog formiranja privremenog radilišta) u dogovoru s korisnikom građevine. Nakon završenih radova izvršiti sva potrebna čišćenja i dovodenje površine radilišta u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Regulacija prometa u toku izvođenja radova (izrada elaborata regulacije prometa, uključivo i ishođenje suglasnosti nadležnog poduzeća za održavanje cesta, postavljanje prometni znakova i svjetlosne signalizacije) | kpl | 1 |  | 0
3 | Kombibnirani ručno(60%-strojno 40%) iskop dvaju probni šliceva, dužine po cca 4 m a dubine cca 0,8 m radi pronalaženja priključnog plinovoda i drugih instalacija u njegovoj blizini (električni, kanalizacijskih i vodovodni) | kpl | 1 |  | 0
4 | Označavanje i iskolčenje trase kućnog plinovodnog priključka i razvoda prema kotlovnici, sukladno situacijskom planu nacrtnog dijela projekta. | m | 65 |  | 0
5 | Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde uz rov (obostrano) | m | 40 |  | 0
6 | Uklanjanje raslinja (visine do 2 m, komada 2), sa trase polaganja plinovodnog priključka koje se nalazi na građevinskoj parceli vlasnika građevine. | kpl | 1 |  | 0
7 | Uklanjanje opločnjaka s površine (4x1) m2, kolnog ulaza u obiteljsku kuću ispod kojeg prolazi ulični plinovod PE-HD / d=63mm, uključivo postavljanje zaštitne folije, preko preostalog dijela, radi izbjegavanja njegova oštećenja. | kpl | 1 |  | 0
8 | Rezanje i odstranjivanje asfaltne površine parkirališta uz cestu (5x 1,0 x 0,15) m | kpl | 1 |  | 0
9 | Kombinirani (strojno/ručni = 75%/ 25%) iskop rova plinskog priključka u tlu III ktg. Sav iskopani materijal odbaciti od rova min 50 cm. U stavci je potrebno kalkuliran:
*iskop za polaganje plinovodne cijevi širine x dubina x dužina (0,6 x1 x 50) m;
* proširenje iskopa za strojnu bušeću garnituru (5x1,0x1,2)m , u uz uličnu cestu.
*proširenje iskopa uvarne jame na mjestu priključka na ulični plinovod (1,3x1, 3x 1,3) m
* iskop terena za armirano betonsku ploču MRS-e (2x1x0,5) m
|  | m3 | 37 |  | 0
10 | Strojno bušenje provrta Ø 20 cm ispod ulične ceste (l= cca 6 m) i nogostupa (l= cca 3 m). | m | 9 |  | 0
11 | Ručno planiranje dna rova, da bude ravno, radi nalijeganja cijevi cijelom dodirnom površinom | m | 32 |  | 0
12 | Dobava i razastiranje pijeska, granulacije 0-4 mm, po dnu rova , debljine cca 10 cm (posteljica) uz strojno nabijanje. | m3 | 2 |  | 0
13 | Dobava i razastiranje pijeska oko cijevi plinovoda + 10 cm iznad cijevi plinovoda, granulacije 0-4 mm. Ručno nabijanje. | m3 | 4 |  | 0
14 | Zatrpavanje rova za polaganje plinovoda i uvarne jame zemljom iz iskopa u slojevima do 30 cm s vlaženjem i nabijanjem te izrada humka do visine 10 cm. | m3 | 14 |  | 0
15 | Asfaltiranje odstranjenog sloja parkirališta uz cestu (5x 1,4 x 0,25) m , s izradom tamponskog i nosećeg sloja. Komplet materijal i rad. | m2 | 7 |  | 0
16 | Opločavanje raskopanog kolnog ulaza u obiteljsku kuću, s izradom tampona i nosećeg sloja, komplet materijal i rad. | m2 | 4 |  | 0
17 | Utovar u kamion i odvoz preostalog materijala od iskopa i drugih radova s gradilišta na najbližu deponiju građevinskog materijala | m3 | 7 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja betona C 16/30 za izradu betonske stope (0,5x0,5x0,6 ) m metalnog stupa upozorenja, betonske stope škrinjice 0,6x0,6x0,15 m i oslonca (0,4x0,4x0,2)m podzemno ugrađene kuglaste slavine i betonskog postolja limenog ormara MRS-e (2x1 x0,25)m, komplet s oplatom i armaturom (č. mrežom Q221). | m3 | 1 |  | 0
19 | Dobava i suho slaganje pune opeke NF (25x12x7 cm) oko ugradne garniture podzemne plinske slavine | kom | 60 |  | 0
20 | Zasijavanje trave iznad trase položenog plinovodnog priključka s uvaljivanjem | m2 | 100 |  | 0
21 | Troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za izvođenje navedenih radova te svi prijenosi po gradilištu uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno B.2 |  |  |  | 0
C | OBNOVA INSTALACIJA KOTLOVNICE
C.1 | OBNOVA INSTALACIJE OGRIJEVNE VODE I PRIPREMA TOPLE POTROŠNE VODE (TPV)
NAPOMENE:
Nadzorni inženjer je dužan upoznati vlasnika odnosno korisnika građevine, s opremom i dijelovima instalacija postojeće kotlovnice koji se trajno uklanjaju iz upotrebe, kako bi vlasnik mogao pravovremeno poduzeti aktivnosti oko eventualno potrebe njihova rashoda ili preuzimanja radi daljnjeg korištenja.
Prije demontažni radova sve instalacije i oprema kotlovnice pouzdano trebaju biti otpojene od el. napajanja, po izvođaču el. radova.
Stavke demontaže uključuju korištenje vozila i opreme za prijevoz, dizanje (auto dizalice) i montažni skela.
Načelno od postojećih instalacija i opreme kotlovnice ostati će u daljnjoj upotrebi:
membranske ekspanzione posude V=300l, kom 2
sigurnosni ventiliDN 40, Pb=3 bar, kom 2
aparati za početno gašenje požara, kom 3
crpka radijatorskog grijanja s elektronskom regulacijom Grundfoss MAGNA 3 -65-60F + troputi el. motorni regulacijski ventil + kompletan razvod radijatorskog grijanja škole unutar kotlovnice
troputi el. motorni regulacijski ventil + kompletan razvod radijatorskog grijanja za školsku sportsku dvoranu, unutar kotlovnice, s tim što se demontira postojeća a ugrađuje nova crpka
umivaonik s ispusnicom i sifonom
omekšivač vode OV-0,5S (Pireko)
Unutar ovog poglavlja predviđene su stavke koje se odnose na preinake radijatorskog grijanja u prostoriji kuhinje i na instalaciju kanalskog grijača zraka za kuhinju a koji se nalazi u susjenoj prostoriji domara.
1 | Pražnjenja i dopunjavanja ogrijevne instalacije zgrade škole i pražnjenja i dopunjavanja ogrijevne instalacije unutar kotlovnice koja se ne obnavlja, radi omogućavanja izvođenja radova obnove (zavarivanja). Postojeća i nova ogrijevna instalacija trebaju biti vremenski gledano što kraće vrijem ispražnjene, bez vode, radi izbjegavanja inteziviranja korozije. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža i odvoz opreme koja se trajno uklanja iz upotrebe i predaja vlasniku građevine (na prethodno dogovoreno otvoreno ili zatvoreno skladište) odnosno odvozi na lokaciju pravne osobe za metalni otpad ili za građevinski otpad.
*toplovodni kotao Centrometal EKO-CUP S3, Q= 320 kW + plamenik na lož ulje; kpl 1
*toplovodni kotao proizvod Buderus SE 635, Q= 249kW + plamenik na lož ulje; kpl 1
*cirkul. crpka Grundfos UPS 50-60/2F; kpl 1
*cirkul. crpka Grundfos za zaštitu od korozije; kpl 1
*regulator temperature Kromschroder (E.85064V1) + osjetnici temperature; kpl 1
*izolirane Č. cijevi D25 - DN 100 (mineralna vuna + obloga Al lim), zajedno sa cijevnim zapornim armaturama, od kotlova do razdjelnika i sabirnika uključivo i njih (bez priključni cijevi sekundarnog razvoda za grijanje škole i dvorane), kpl 1
*izolirani Č. dimovodni kanali Ø 250 (mineralna vuna + obloga Al lim), dužine cca 5 m; kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža visokoučinskog kondenzacijskog kotla s modulirajućim pretlačnim plamenikom, za loženje prirodnim plinom , na betonsko postolje u novouređenoj prostoriji kotlovnice, niže navedenih karakterističnih veličina:
potrebni nazivni toplinski učin pri temperaturnom režimu grijanja 80/60oC: minimalno Qn1= 274 kW, maksimalno Qn1= 290 kW
područje regulacije toplinskog učina: (17-100) %
minimalni stupanj iskoristivosti pri deklariranoj izlaznoj snazi i visokotemperaturnom režimu rada 80/60 oC: η4=0,883
razred energetske učinkovitosti minimalno: I2H
energetska učinkovitost sustava grijanja minimalno ηs=0,93
emisija štetnih tvari ne veče od Nox < 50 mg/kWh; CO< 20 mg/kWh;
potrošnja prirodnog plina pri nazivnom učinu (±10%): 29,3m3/h
tlak dovodnog prirodnog plina : 20 mbara
maksimalna radna temperatura kotla: 85 oC
maksimalni pretlak vode u kotlu: 6 bara
temperatura dimnih plinova min./max=62/70oC
predviđeni priključak plina: R11/2“
predviđeni priključci vode: polaz/povrat DN50 (R 2“); kondenzat: Ø 21 mm
predviđeni priključci zrak /dimovod: Ø 130/200 mm
gabariti (±10%): 1550mm (duljina), 695 mm (širina), 1285mm (visina)
masa (težina) kotla (±10%): 340/310 kg
pad tlaka na strani vode pri protoku 12 m3/h , cca 9 kPa (±10%)
priključak struje: 230V, P max=0,35kW
|  | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava i montaža č. međuspremnika ogrijevne vode, s difuzorskim limovima i perforiranim pločama za optimalno raslojavanje vode, zapremnine V= 1000 l, za radni tlak do 3 bara i max temperaturu vode 95 oC komplet s višedjelnim izolacionim plaštem debljine 20 cm. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla. Gabariti (±10%) bez izolacije Ø 790 , H=2212 mm. (Minimum četiri prirubna priključka DN 65/PN(10) za ogrijevnu vodu kotla, više priključaka za kombinaciju različitih izvora energije DN 25 (R 1"), više držača za osjetnike temperature i jednim kolčakom za odzračivanje. Stavka podrazumjeva termoizolacione kape za neiskorištene priključke. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža termički izoliranog valjkastog emajliranog čeličnog spremnika V= 400 l, za indirektno zagrijavanje potrošne tople vode (ogrijevnom vodom 85/65oC ili el. grijačem 4 kW), za max radnu temperaturu 85 oC a tlak 10 bara, komplet s poluretanskim izolacionim plaštem 8 cm. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla. Trajni protok zagrijane vode za dt=(50-15) =35o C V=1300l/h. Priključci ogrijevne vode R 1", recirkulacije R 3/4 ", el. grijača R1 1/2" i revizijskog poklopca Ø 120 mm. Uvodnice za temperaturni osjetnik i termometar. Gabariti (±10%) bez izolacije Ø 810, H=1410 mm, težina (±10%) 145 kg. | kpl | 2 |  | 0
6 | Dobava i montaža pribora bojlera PTV. Isporuka kao pribor po proizvođaču bojlera PTV.
temperaturni osjetnik , kom 1
električni grijač 4 kW, 400V, kom 1
univerzalna anoda s vanjskim napajanjem, preko utičnice 230V, kom 1
termometar, kom 1
|  | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava i montaža membranske ekspanzione posude za sustave grijanja, radnog tlaka i radne temperature 3bara/70 C, zapremnine 25 l s priključkom R ¾“; Dimenzija i težine (±10%): D= 280mm, H=345 mm, m= 3,5 kg. | kom | 2 |  | 0
8 | Odpajanje od postojeće ogrijevne instalacije i spajanje na novu ogrijevnu instalaciju, postojeće membranske ekspanzione posude, radnog tlaka i radne temperature 10bara/99oC, zapremnine 300 l, oznake Elbi ERCE 300, s priključkom R 1“ , gabarita D= 650mm, H=1240 mm, | kpl | 2 |  | 0
9 | Dobava i montaža neutralizacijskog uređaja kondenzata za kotlove do 350 kW bez pumpe, s punjenjem neutralizacijskog sredstva 20 kg, komplet s priključnim cijevima i fazonskim i spojnim cijevnim elementima. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla. | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava pakiranja granulata za neutralizaciju po 5 kg. | kom | 16 |  | 0
11 | Dobava i montaža visokoučinske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja za ogrijevnu vodu (t max. 85o C) , za kotlovski krug, komplet sa izolacijom i priključnim kabelima: V= 11,8 m3/h pri dp = 22kPa (sredina radnog područja); 230 V, P< 0,32 kW; ugradbena dužina 250 mm; priključci DN 40/PN 6. Upravlja se s kotla putem signala 0-10 V proporcionalno s modulacijskim stupnjem plamenika. Stavka podrazumjeva kontraprirubnice i vijčane spojne elemente. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla. | kpl. | 2 |  | 0
12 | Dobava i montaža visokoučinske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja za ogrijevnu vodu (t max. 85o C) , komplet s izolacijom i priključnim kabelima, za krug zagrijavanje potrošne tople vode. Modus rada autoadapta. Radna točka crpke mora biti između sredine i 3/4 radnog područja: V= 1,7m3/h pri dp = 21 kPa ; napajanje 230 V, P< 0,1 kW; ugradbena dužina 130 mm; priključci navojni; G 11/2" | kpl. | 1 |  | 0
13 | Dobava i montaža visokoučinske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja za ogrijevnu vodu (t max. 95o C) , komplet s izolacijom i priključnim kabelima, za cijevnu mrežu grijanja školske sportske dvorane Radna točka crpke mora biti između sredine i 3/4 radnog područja: V= 7,57 m3/h pri dp = 0,77 kPa ; 230 V, P< 0,5 kW; priključci prirubni: DN 50/PN 6. Stavka podrazumjeva kontraprirubnice i vijčane spojne elemente.
(jedna crpka ugrađuje se kao radna a druga se drži kao skladišna rezervna)
|  | kpl. | 2 |  | 0
14 | Dobava (za skladišnu rezervu) visokoučinske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja (t max. 95o C) , komplet s izolacijom i priključnim kabelima, za cijevnu mrežu grijanja zgrade škole. Radna točka crpke mora biti između sredine i 3/4 radnog područja: V= 10,06 m3/h pri dp = 62 kPa ; 230 V, P< 0,5 kW; priključci prirubni: DN 65/PN 6. Stavka podrazumjeva komplet brtvi. | kpl | 1 |  | 0
15 | Demontaža od podstojeće i spajanje na novu ogrijevnu mrežu kotlovnice postojeći sigurnosnog ventila proizvod SPO-Lučko oznake SVOP-K DN 40/DN6, pb= 3 bara, | kpl | 2 |  | 0
16 | Dobava i montaža regulatora sustava grijanja, kompaktibilnog s osnovnom kotlovskom automatikom, koji će omogućiti minimalno: kaskadno upravljanje radom dva kotla, regulaciju temperature polaznog voda kruga grijanja ovisno o vanjskoj temperaturi s troputim el. motornim ventilom za 2 kruga grijanja, regulaciju zagrijavanja potrošne tople vode, termičku dezinfekciju potrošne vode, dnevno i tjedno programiranje rada centralnog grijanja i pripreme PTV, zaštitu od smrzavanja, funkciju Party i godišnjeg odmora, očitavanje karakterističnih veličina i stanja na osvjetljenom zaslonu, direktno napajanje el.trošila (crpki) sa strujom do 2 A po kontaktu, ukupno el potrošača do 6 A i sl. Napajanje 230 V ; In= 6,3 A. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla. | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava i montaža osjetnika temperature. Isporuka kao pribor po proizvođaču kotla:
| za vanjski atmosferski zrak | kom | 1 |  | 0
| za spremnik potrošne tople vode i međuspremnik | kom | 2 |  | 0
| naležnog za polazni vod grijanja i recirkulacioni vod tople potrošne vode | kom | 3 |  | 0
18 | Dobava seta za mjerenje pritiska na tlačnoj i usisnoj strani crpke, koji se sastoji od manometra s opsegom pokazivanja (0-4) bara, dvaju pipaca i cjevčica s priključnim spojnicama. | kpl | 3 |  | 0
19 | Dobava i montaža horizontalnog odvajača nečistoće s permanentnim magnetom DN 50/NP 16, komplet s protuprirubnicama i vijčanim spojevima | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava i montaža cijevne armature za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente.
| kotlovska slavina za punjenje i pražnjenej (navojni priključci) R1/2'' (kom 7+2) | kom | 9 |  | 0
| kuglasta slavina (navojni priključci) R1/2'' | kom | 8 |  | 0
| kuglasta slavina (navojni priključci) R1'' | kom | 10 |  | 0
| kuglasta slavina (navojni priključci) DN 50/NP 6 | kom | 4 |  | 0
| hvatač nečistoća (navojni priključci) DN 50 | kom | 2 |  | 0
| nepovratni ventil (navojni priključci) R2'' | kom | 2 |  | 0
| nepovratni ventil (navojni priključci) R1'' | kom | 1 |  | 0
| nepovratna zaklopka (prirubni priključci) DN 50 | kom | 1 |  | 0
| nepovratna zaklopka (prirubni priključci) DN 65 | kom | 1 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 25 (R1") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 20 (R3/2") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| automatski odzračno dozračni ventil u kompletu sa kuglastom slavinicom R1/2'' (5+2) | kom | 10 |  | 0
| manometar mjernog područja 0-4 bar u kompletu sa kuglastom slavinicom R1/2'' | kom | 7 |  | 0
| bimetalni termometar mjernog područja 0-120°C (8+2) | kom | 10 |  | 0
| čelične prirubnice za zavarivanje DN50 | kom | 2 |  | 0
| čelične prirubnice za zavarivanje DN65 | kom | 2 |  | 0
21 | Dobava i montaža crnih bešavnih čeličnih cijevi izrađenih po važečim normama i propisima za ovu namjenu, komplet s fazonskim komadima (obračunavaju se kao 1 m cijevi):
| DN10 (Ø17,2x2,35) ; (2m +4f) | m | 6 |  | 0
| DN 15 (Ø21,3x2,65) ; (38m +34f) | m | 72 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,65) ; (12m +16f) | m | 30 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x3,2) ; (34m +26f) | m | 60 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x3,25); (2m +2) | m | 4 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x3,25); (2m +2f) | m | 4 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x3,65); (60m +48f) | m | 108 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1x2,9) ; (6m +12f) | m | 18 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) ; (24m +20f) | m | 48 |  | 0
22 | Izrada i montaža ovjesa odnosno oslonaca cjevovoda iz prethodnih stavki. Trebaju se prvenstveno koristiti gotovi elementi (dvodjelne obujmice s umetkom, dvodijelne pričvrsnice) a za cijevi iznad DN 50 radionički izrađeni oslonci. Stavka podrarazumjeva navojne šipke, izradu nosača oslonaca, tiplove i vijke. | kpl | 1 |  | 0
23 | Antikorozivna zaštita cjevovoda unutar kotlovnice i glavnog razvoda izvan kotlovnice, razdjelnika,sabirnika, oslonaca, nosača oslonaca i č. konstrukcije s dva premaza temeljne boje uz prethodno očišćenje cijevi do metalnog sjaja + dva premaza pokrovnom bojom otpornom na povišene tempera ture (do 110oC). | m2 | 50 |  | 0
24 | Dobava negorivog termo izolacijskog materijala, cjevaka od kamene vune kaširanih ojačanom AL folijom (reakcije na požar A1/A2) i izrada termo izolacije cjevovoda ogrijevne vode, po kvalicifiranim izolaterima. Debljina izolacije min. 1/3 vanjskog promjera cijevi. Armatura se ne izolira. Odgovaraju cijevaci niže navedenih unutrašnjih promjera i debljina.
| Ø 21x 25 mm | m | 38 |  | 0
| Ø 27x 25 mm | m | 12 |  | 0
| Ø 34x 25 mm | m | 34 |  | 0
| Ø 42x 25 mm | m | 2 |  | 0
| Ø 49x 25 mm | m | 2 |  | 0
| Ø 57x 30 mm | m | 60 |  | 0
| Ø 60x 30mm | m | 6 |  | 0
| Ø 89x 30 mm | m | 24 |  | 0
| Izolacijska aluminijska traka gustoće 110 mikrona dodatno ojačane ušivanjem tkanja, š= 50 mm. | m | 50 |  | 0
25 | Demontaža postojećeg aluminijskog radijatora kuhinje Orion 500/95/33 čl i montaža u prostoriji kotlovnice, uz dobavu novih konzola za pričvršćenje na zid (kom 4). | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava i montaža novih aluminijskih radijatorskih baterija poželjno (ali ne i obavezno) od istog proizvođača i tipa kao što su svi postoječi radijatori u školi (Lipovica-Orion) s niže naznačenim brojem članaka, kompletirani sa spojnicama, brtvama, redukcijama, čepom, odzračnim ventilom i konzolama za ovješenje na zid. Radijatori moraju biti slijedećih tehničkih karakteristika: dimenzije pojedinog članka ±(10%): visina 580 mm, širina 80 mm, dubina 80 mm; kapacitet pojedinog članka.u režimu 90/70°C i temp prostora 20°C ±(5%) 160 W.
| radijator- čl 17 (pod vanjske prozore prostorije kuhinje) | kpl | 2 |  | 0
| radijator- čl 10 (pod vanjski prozor prostorije kotlovnice) | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava i montaža radijatorskih ventila sa mogućnošću predpodešavanja protoka, radijatorskih zapornih ventila (radijatorskih navijaka) sa mogučnošći predpodešavanja i mogučnošću pražnjenja i punjenja, te dodatno oklopljenih termostatskih glava sa plinskim punjenjem za javne prostore sa ugrađenim osjetnikom (regulacija temperature 5-26 °C). U stavci obračunati stezni i brtveni materijal te potrebne fitinge i spojnice. Komplet s tri seta alata za namještanje termostatske glave.
| radijatorski ventil DN 15 s predregulacijom | kom | 4 |  | 0
| radijat. zaporni ventil s mogućnošću punjenja/pražnjenja DN 15 | kom | 4 |  | 0
| termostatska glava za javne prostore s ugrađenim osjetnikom | kom | 4 |  | 0
| predpodešavanje protoka na radijatorskim ventilima po kvalificiranom majstoru | kom | 4 |  | 0
28 | Dobava gibljivog armiranog plastičnog crijeva (l=15 m) i krajnjih priključaka za montažu na slavine za punjenje i pražnjenje DN 15 | kpl | 1 |  | 0
29 | Izrada prodora za cijevi (promjera cca 50 mmm) kroz zidne stijenke (opeka 25 cm), uključivo zapunjavanje (mineralnom vunom) i zaglađivanje prodora po instaliranju proturni cijevi, odnosno po provođenju izolirani radni cijevi. | kpl | 10 |  | 0
30 | Izrada natpisa i ili dobava i ljpljenje natpisa na folijama otpornim na padavine i sunce.
| KOTLOVNICA - NEOVLAŠTENIM ULAZ ZABRANJEN (s vanjske strane vrata kotlovnice ) | kom | 2 |  | 0
| IZLAZ (lijepi se s unutarnje strane vrata kotlovnice) | kom | 2 |  | 0
| OPASNOST OD EKSPLOZIJE (tipski znak upozorenja) + KOD NENORMALNOG KORIŠTENJA (natpis na plastificiranom kartonu ispod ili pored znaka veličine kao znak ). Znak i natpis pričvršćuju se lako uočljivo slobodnom unutarnji zidu kotlovnice na visini cca 2 m. | kpl | 1 |  | 0
| PLIN - GLAVNI ZAPOR KOTLOVNICE (pričvrstiti na limeni ormarić | kom | 1 |  | 0
31 | Dobava i postavljanjen samoljepive folije, otporne na vodu, s nacrtanom strelicom za označavanje smjerova strujanja vode u cjevovodima. | kom | 60 |  | 0
32 | Izrada i postavljanje oznaka dijelova instalacija u vidu pločica naljepnica otpornim na vodu. Oznake dijelova instalacija moraju biti usklađene s oznakama istih u elektro shemama. | kom | 20 |  | 0
33 | Sitni montažni i potrošni materijal (vijci, matice, podloške, brtve, kisik, disous plin, elektrode i sl.) | kpl. | 1 |  | 0
34 | Ispiranje cijevnih mreža grijnog sustava, kotlovnice i zgrade + pražnjenje kompletnog sustava grijanja, ispiranje filtara + punjenje omekšanom vodom + odzračivanje. Kalkulirati sa 32 norma sata majstora za centralno grijanje. | kpl | 1 |  | 0
35 | Hladna tlačna proba cjelokupnog sustava grijanja građevine (kotlovnice i radijatorski mreža , uključivo kotlova, vodom pod tlakom 3,3 bara u trajanju min. 3 sata, po prethodnom odvajanju sigurnosnih ventila, i membranski ekspanzioni posuda. Ispitivanje započinje po pouzdanom odzračivanju cijevne mreže i stabilizaciji temperature ispitnog fluida. Na ispitnom manometru ne smije se uočiti sniženje ispitne vrijednosti tlaka. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
36 | Servisni pregled, programiranje i puštanje u rad kotlova i automatske regulacije po ovlaštenom serviseru proizvođača | kpl | 1 |  | 0
37 | Balansiranje cijevnih mreža unutar kotlovnice (grana sustava grijanja), pomoću ugrađenih regulacionih armatura po kvalificiranom djelatniku | kpl | 1 |  | 0
38 | Topla proba i funkcionalno ispitivanje instalacija kotlovnice u cijelini koje uključuje provjeru regulacionih i sigurnosnih elemenata (radni i sigurnosni termostata), protoka, pritiska i temperatura, praćenje temperaturnih dilatacija cjevovoda i kompenzacije volumnih dilatacija vode, kontrolu mjerni i brtvenih elemenata itd. Stavka podrazumjeva odzračivanje ne samo ogrijevne instalacije kotlovnice nego i cijele zgrade Po uspješno provedenim ispitivanjima trebju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovaoca centralnog grijanja vlasnika/korisnika zgrade. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
39 | Izrada funkcionalne sheme kotlovnice, s kratkim uputama za stavljanje u pogon, van pogona i otklanjanje smetnji. Na njoj trebaju biti navedene vrijednosti karakterističnih veličina kotlovnice (nazivni toplinski učini, temperaturim režimima rada, radni tlakovi, pritisku baždarenja sigurnosnih ventila, podaci o gorivu itd), osnovni podataci o vlasniku i dokumentaciji na osnovu koje je izvedena. Jedna funkcionalna shema s kratkim uputama za rad treba biti uokvirena i ovješena na prikladno mjesto u kotlovnici. | kom | 3 |  | 0
40 | Obuka rukovaoca centralnog grijanja vlasnika/korisnika zgrade, po prethodno predanim uputstvima za korištenje (revizionoj dokumentaciji), za stavljanje u pogon i van pogona kotlovnice i za aktivnosti otklanjanje smetnji u radu kotlovnice uključivo i kompletne plinske instalacije. O provedenoj obuci i predaji kotlovnice vlasniku na korištenje treba biti unesen upis u dnevnik kotlovnice, po izvođaču radova. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno C.1 |  |  |  | 0
C2 | INSTALACIJA RAZVODA POTROŠNE TOPLE VODE
Napomene:
Instalacije vodoopskrbe (potrošne vode) izvode se od pocinčanih čeličnih cijevi, fazonski elemenata i armatura na visinama do 3,5 m od nivoa poda.
Obzirom da je zgrada u uporabi za vrijeme izvođenja radova, namještaj i pod moraju se štititi prekrivačima i provoditi redovna čišćenja i pospremanja alata, što se neće troškovno kalkulirati zasebnim stavkama.
Instalacija razvoda potrošne vode (TPV) obuhvaća razvod (polaz i recrkulaciju) od spremnika 2x400 l u kotlovnici do potrošni mjesta u prostoriji kuhinje i do dvaju el. bojlera u praonicama sportske dvorane.
1 | Dobava i montaža crpke za recirkulaciju potrošne tople vode : V= 0,36 m3/h pri dp = 7 kPa; 230 V, P< 70W; priključci navojni G 11/2". | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža membranske ekspanzione posude, zapremnine 18 l, za sustav potrošne tople vode, za radni tlak do 10 bara i radne temperature do 70 oC. Priključak R3/4“; gabarita (±10) Ø = 280 mm, H=395 mm. Isporuka komplet s T cijevnim komadom i kontrolnikom protoka (flowjet). | kpl. | 2 |  | 0
3 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila za potrošnu toplu vodu, s navojnim priključcima DN 20, pb= 8 bara. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža redukcionog ventila za toplu potrošnu vodu, s navojnim priključcima, DN 25/pmax=4,5 bara | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža horizontalnog odvajača nečistoće s permanentnim magnetom DN 25, Pmax 10 bara, t max 0-110 oC | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža cijevne armature za potrošnu vodu s navojnim priključcima
| zaporni ventil ili kuglasta slavina DN 15 ( R1/2'') | kom | 1 |  | 0
| zaporni ventil ili kuglasta slavina DN 20( R3/4'') | kom | 11 |  | 0
| zaporni ventil ili kuglasta slavina DN 25 ( R1'') | kom | 5 |  | 0
| nepovratni ventil DN 20 ( R3/4'') | kom | 1 |  | 0
| nepovratni ventil DN 25 ( R5/4'') | kom | 2 |  | 0
| regulacioni ventil s kosim vretenom (R1/2'') | kom | 1 |  | 0
| regulacioni ventil s kosim vretenom (R3/4'') | kom | 1 |  | 0
| slavina(ventil) za punjenje i pražnjenje DN 15 (R1/2'') | kom | 2 |  | 0
| zaporni ventil podžbukni (R3/4'') | kom | 1 |  | 0
| zidna mješalica za profesionalne kuhinjske sudopere R3/4" | kom | 1 |  | 0
| bimetalni termometar mjernog područja (0-120°)C | kom | 2 |  | 0
| manometar (0-12 bara) | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža termostatskog mješajućeg ventila za podešavanje temperature tople potrošne vode (27-49)oC ispred mjesta ispuštanja, s navojnim priključcima DN 20 (3/4"). Podesiti na 43 oC. | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava i ugradba čeličnih pocinčanih navojni cijevi za cjevovode tople potrošne vode i recirkulacioni vod komplet s pocinčanim fitinzima od temper ljeva, spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Svaki fazonski elemenat (fiting) i ovjes kalkulira se kao 1 m cijevi.
| DN 15 (R1/2'') (Ø21,3x2,65) ; (10m +12f) | m | 22 |  | 0
| DN 20 (R3/4'') (Ø26,9x2,65) ; (100 m +50 f) | m | 150 |  | 0
| DN 25 (R1'') (Ø33,7x3,2) ; (100m +50f) | m | 150 |  | 0
9 | Dobava negorivog termo izolacijskog materijala cjevaka kamene vune kaširanih ojačanom AL folijom (reakcije na požar A1/A2) i izrada termo izolacije cjevovoda ogrijevne vode, po kvalicifiranim izolaterima. Debljina izolacije min. 1/3 vanjskog promjera cijevi. Armatura se ne izolira. Niže navedenih unutrašnjih promjera i debljina.
| Ø 21x 25 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 27x 25 mm | m | 100 |  | 0
| Ø 34x 25 mm | m | 100 |  | 0
| Izolacijska aluminijska traka gustoće 110 mikrona dodatno ojačane ušivanjem tkanja, š= 50 mm. | m | 50 |  | 0
10 | Dobava materijala i izrada Al limene obloge zračnog razvoda tople potrošne vode izvan kotlovnice. Obložni lim debljine 0,5 mm. Promjeri obloge D=71 mm do 84 m. | m | 150 |  | 0
11 | Izrada prodora za cijevi (promjera cca 50 mmm) kroz zidne stijenke (opeka 25 cm), uključivo zapunjavanje (mineralnom vunom) i zaglađivanje prodora po instaliranju proturni cijevi, odnosno po provođenju izolirani radni cijevi. | kpl | 4 |  | 0
12 | Sitni montažni i potrošni materijal (vijci, matice, podloške, brtve, kisik, disous plin, elektrode i sl.) | kpl. | 1 |  | 0
13 | Temeljito ispiranje cijevne mreže | kpl | 1 |  | 0
14 | Hladna tlačna proba vodom pod tlakom 10 bara u trajanju min. 3 sata,. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
15 | Balansiranje cijevnih mreža u pomoću ugrađenih regulacionih armatura | kpl | 1 |  | 0
16 | Topla proba i funkcionalno ispitivanje. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovaoca centralnog grijanja vlasnika/korisnika zgrade. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
17 | Ispiranje i dezinfekcija cijevni instalacija potrošne vode | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno C.2 |  |  |  | 0
C.3 | OMEKŠAVANJE VODE, HIDRANTSKA INSTALACIJA I ODVODNJA KOTLOVNICE
Napomena: Instalacije omekšavanja vode i hidrantska instalacija izvode se od pocinčanih čeličnih cijevi i fazonski elemenata od temper liva.
1 | Demontaža postojećeg ionskog omekšivača vode s jednim filtrom Pireko OV-0,5S, premještanje na novoplanirani položaj u skladu s nacrtnim dijelom projekta, uključivo i prepravku njegovog priključnog pocinčanog cjevovoda DN 15, korištenjem postojeći cijevi i fazonski komada. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka korisniku kotlovnice priručnog mjernog pribora za ispitivanje tvrdoće sirove i omekšane vode. | kom | 1 |  | 0
3 | Provjera funkcionalnosti pojedinih komponenti postojećeg ionskog izmjenjivača OV 0,5-S (zaporni ventila, otvorivosti poklopca posude za sol i sl.), priprema napojne vode za punjenje (operacije rahljenja +regeneracije+ispiranja+ uzorkovanje i ispitivanje tvrdoće sirove vode iz vodovoda i omekšane vode) po obavljenom završnom ispiranju cjelokupnog ogrijevnog sustava + punjenje ogrijevnog sustava kotlovnice i radijatorski mreža zgrada škole i sportske dvorane. Stavka podrazumjeva dobava soli za regeneraciju ionske mase (30 kg) i obuku rukovaoca kotlovnice za korištenje omekšivača i ispitivanje tvrdoće vode. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža zidnog hidranta izvedenog u ormaru za bubanj od nehrđajućeg čelika (gabarita (±10) (700x 780 x 250 mm ), s pripadajućom standardnom opremom za priključak na mrežu DN 32, u skladu s odgovarajučim normama i propisima. Sastavni dijelovi: bubanj s kočnicom Ø 590x145 s namotanim crijevom istog presjeka DN 25-EN 694 dužine 20 m + mlaznica Ø 25 Al + kuglasti ventil DN 25. Ormar treba biti propisano označen. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradba čeličnih pocinčanih navojni cijevi za izvedbu priključka zidnog hidranta kotlovnice komplet s pocinčanim fitinzima od temper ljeva, spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Svaki fazonski elemenat (fiting) i ovjes kalkulira se kao 1 m cijevi.
| DN 25 (R1'') (Ø33,7x3,2) ; (0m+2f) | m | 2 |  | 0
| DN 32(R5/4'') (Ø42,4x3,25); (15 +8f) | m | 23 |  | 0
| DN 50(R2'') (Ø60,3x3,65); (0m +4f) | m | 4 |  | 0
6 | Izrada prodora za cijevi (promjera cca 50 mmm) kroz zidne stijenke (opeka 25 cm), uključivo zapunjavanje (mineralnom vunom) i zaglađivanje prodora po instaliranju proturni cijevi, odnosno po provođenju izolirani radni cijevi. | kpl | 1 |  | 0
7 | Tlačna proba postojeće i novoizvedene vodovodne instalacije zgrade tlakom vode od 8 bara u trajanju 3 h. | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža u prostoriju kotlovnice aparata za početno gašenje požara + naljepnica za označavanje "mjesto za vatrogasni aparat".
| aparat S-9 | kom | 2 |  | 0
| aparat S-6 | kom | 1 |  | 0
| aparat CO2-5 | kom | 1 |  | 0
9 | Odštopavanje postojećeg podnog kanalizacijskog odvoda prostorije kotlovnice od podne rešetke 20x20 cm/Ø 75 mm, do dovođenja u punu funkcionalnost. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava materijala i izvedba dogradnje kanalizacijske mreže prostorije kotlovnice od PP kanalizacijski cijevi i fazonski komada Ø 75 mm, (koji se obračunavaju kao 1 m cijevi) za odvodnju ispusni voda u skladu s nacrtnim dijelom projekta. Prije spoja na vanjsku oborinsku vertikalu izvesti sifon. Dograđeni dio kanalizacije treba da ima 8 uljevnih mjesta (cijevne redukcije Ø75/110). Izvodi se u blagom usponu (0,3-0,5)% od fasadnog zida, po podu pričvršćenjem s dvodjelnim obujmicma s gumenim umetkom. Fazonski komadi (T, redukcije, lukovi) i obujmice za ovjes obračunavaju se kao 1 m cijevi.
| PP cijevi Ø 75 (12 m cijevi + 28 kom fazona) | m | 40 |  | 0
11 | Dobava i montaža žabljeg poklopca od LŽ sa naglavkom za ugradnju na LŽ cijev vertikale odvodnje d125 radi spriječavanja ulaska štetočina i insekata u kotlovnicu. Poklopac se djelomično ubetonirava te ove radove izvesti u koordinaciji sa građevinskim izvođačem. | kom | 1 |  | 0
12 | Završno ispitivanje izvedeni vodovodni instalacije na nepropusnost, vodom pod tlakom vode od 10 bara u trajanju 3sata, uz prisutnost nadzornog inženjera. O ispitivanj mora biti sačinjen zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO C.3 |  |  |  | 0
C.4 | VENTILACIJA I ZRAKO/DIMOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE
1 | Dobava i montaža certificiranog sustava za dovod zraka kotlu kroz okno postojećeg schiedel dimnjaka Ø 300 (350) mm/H=12 m i odvoda dimnih plinova kroz novi PP dimovod Ø200 mm montiran u schiedel dimnjak (tip dimovodne instalacije C33 ). Isporuka elemenata po proizvođaču kotla. Niže navedene sastavne elemente sustava treba povezati prema nacrtnom dijelu projekta i instalacionim uputama proizvođača /isporučioca.
a) | odvod dimnih plinova
| osnovni priključni set Ø 200 PP (za kotao) koji se sastoji od: ventilacijske rešetke, zidne rešetke, zaštitne cijevi Ø 180 za prolaz u okno, podpornog koljena s podesivom šinom, završnog komada 0,5 m od PP, poklopca Ø 130 od legiranog čelika | kom | 2 |  | 0
| priključni komad (695) Ø 200 PP za kotao | kom | 2 |  | 0
| produžetak podesive šine za potporno koljeno Ø 200 PP | kom | 2 |  | 0
| poklopac okna od nehrđajućeg čelika DN 200 | kom | 2 |  | 0
| produžetak (cijev) 0,5 m DN 200 PP | kom | 6 |  | 0
| produžetak (cijev) 1 m DN 200 PP | kom | 26 |  | 0
| koljeno 87o DN 200 PP | kom | 2 |  | 0
| koljeno s otvorom za čišćenje 87o DN 200 PP | kom | 2 |  | 0
| set odstojnika (po 4 komada) DN 200 od nehrđajućeg čelika | kom | 5 |  | 0
| cijevna obujmica s omčom DN 200 | kom | 2 |  | 0
b) | dovod zraka za izgaranje kotlu
| osnovni priključni set Ø 160 PP (za kotao), koji se sastoji se od zidne blende, ventilacijske rešetke i prijelaznog nastavka Ø 130/Ø 160 mm | kom | 2 |  | 0
| revizijski element DN 160 PP | kom | 2 |  | 0
| koljeno 87o DN 160 PP | kom | 2 |  | 0
| produžetak (cijev) 0,5 m DN 160 PP | kom | 4 |  | 0
| produžetak (cijev) 1 m DN 160 PP | kom | 2 |  | 0
| produžetak (cijev) 2 m DN 160 PP | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava predgotovljenih izoliranih dimovodni cijevi s prirubnicam, za izvedbu prirodne ventilacije kotlovnice od otvora u stropu prostorije kotlovnice do fiksne žaluzine na bočnom zidu tavanskog prostora. Promjer izolirani dimovodni elemenata D/D1=350/450 mm. Debljina izolacionog materijala kamene vune 50 mm. Debljina Č. lima (pocinčanog ili inox) 0,6 mm .
dimovodna cije dužine 1 m, D/D1=350/450 mm; 3 kom
dimovodna cijev dužine 0,5 m, D/D1=350/450 mm, 6 kom
koljeno 90o, D/D1=350/450 mm; 1 kom
IP spojnice, D/D1=350/450 mm ;10 kom
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada i montaža fazonskih dijelova limenog ventilacijskog kanala, pravokutnog presjeka, od pocinčanog lima debljine 0,8 mm, komplet sa spojnim letvicama i ovjesom.
prijelazni komad Ø 350/(350x315) mm, kom 1
luka 90o s prijelazom (350x315)/(800/315) mm, kom 1
limena štucna (800/315), l= cca 500 mm, kom 2
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža aluminijske fiksne žaluzine sa profiliranim lamelama i zaštitnom mrežicom, AFŽV 785x300 mm | kom | 2 |  | 0
6 | Termička izolacija limenih kanala (u tavanskom prostoru) kamenom vunom jednostrano kaširanom al. folijom (reakcija na požar A1, granična temperatura primjene 660 oC), dbljine 50 mm, komplet s pričvrsnim materijalom. | m2 | 2 |  | 0
7 | Izrada požarno otporne trostrane gipskartonske ologe (EI 90) oko ventilacijskog kanala položenog uza zid uredske prostorije 1.kat i tavanski zid, u detaljima za izvedbu prema smjernicama proizvođača gipskartonski ploča za izradu požarnootporne stijenke RE-90 . Debljina obloge 125 mm, (gipskartonska protupožarna ploča 25 mm, pocinčani čelični profil d =75 mm), minrralna vuna 7,5 cm. Stavka podrazumjeva komplet rad, materijal (ploče, pocinčane profile podkonstrukcije, aluminijske kutne zaštitne profile, pričvrsni i brtveni materijal, materijal za bandažiranje, gletanje i brušenje), čišćenje prostora izvođenja radova i uklanjanje otpadnih i suvišnih materijala. | m2 | 12 |  | 0
8 | Gletanje i ličenje gips kartonske obloge ventilacijskog kanala na 1. katu, disperznom bojom u tonu okolnog zida, sa dva premaza i svim predradnjama | m2 | 8 |  | 0
| Ukupno C.4 |  |  |  | 0
D | INSTALACIJA DORADE GRIJANJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
1 | Dobava i pouzdana montaža destratifikatora za potiskivanje pretoplog zraka iz gornje podstropne prostorijske zone u donju (zonu boravka pri podu). Visina montaže 10 m. Destratifikatori, zračni kaloriferi i kontrolni ormarič (stavke 1,2 i 3) moraju biti od istog proizvođača radi mogučnosti upravljanja i regulacije).
strujni priključak: 230 V, 300W
protok (±5%): 4400 m3/h; domet:15 m
bučnost jednaka ili manja: Lp= 50 dB(A)
gabariti (±10%): (586x586) mm, H= (183+143) mm
Stavka podrazumjeva zatezače, navojne šike, odnosno č. sajle, vijčane elemente i tiple, te korištenje skele odnosno podizni platformi
|  | kpl | 3 |  | 0
2 | Dobava i montaža zračnog grijača (kalorifera) samo za grijanje toplom vodom, s prigrađenom zaštitnom mrežom za pogonski elektromotor ventilatora, nosačem za montažu na zid, regulacijskim ventilom + el. pogonom na povratnom hidrauličkom priključku 3/4". Visina montaže 2,5 m od poda prostorije. Destratifikatori, zračni kaloriferi i kontrolni ormarič (stavke 1,2 i 3) moraju biti od istog proizvođača radi mogučnosti upravljanja i regulacije).
toplinski učin pri temperaturnom režimu ogrijevne vode 55/35oC i temperaturi prostorijskog zraka tp=+ 15oC: Q= 10,3 kW, (±5%).
toplinski učin pri temperaturnom režimu ogrijevne vode 90/70oC i temperaturi prostorijskog zraka tp=+ 15oC: Q= 24,8 kW, (±5%).
domet mlaza: L=20 m
hidraulički priključci: DN 20
strujni priključci 230 V, 150W
nivo bukemanji ili jednak: Lp= 49 dB(A)
|  | kpl | 3 |  | 0
3 | Dobava i montaža (uz asistenciju izvođača elektrotehničkih radova) kontrolnog (upravljačko/regulacijskog) ormarića za automatski rad 3 zračna grijača i 3 destratifikatora iz prethodni stavki. Ormar treba biti pored regulatora opremljen svim potrebnim strujnim elementima: zaštitnim prekidačima, kontaktorima, timerom, itd). Stavka podrazumjeva stručno (servisno) puštanje u uporabu. Destratifikatori, zračni kaloriferi i kontrolni ormarič (stavke 1,2 i 3) moraju biti od istog proizvođača radi mogučnosti upravljanja i regulacije). | kpl | 1 |  | 0
4 | Djelomično pražnjenje cijevne mreže grijanja školske sportske dvorane prije izvođenja radova, ispiranje i punjenje po izvođenju radova. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža cijevni zaporni i regulacijski armatura za ogrijevnu toplu vodu, s navojnim priključcima
| kuglasta slavina DN 15(R1/2'') | kom | 2 |  | 0
| kuglasta slavina DN 25 (R1'') | kom | 6 |  | 0
| kuglasta slavina ili zasun DN 50 (R2") | kom | 2 |  | 0
| ravni regulacioni ventil s kosim vretenom DN 15 (R1/2") | kom | 2 |  | 0
| ravni regulacioni ventil s kosim vretenom DN 25 (R1'') | kom | 3 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 40 (R11/2") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 32 (R11/4") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 25 (R1") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| regulator diferencijalnog tlaka s opsegom podešavanja (5-30) kPa + partner ventil veličine DN 20 (R3/2") + priključna impulsna cijev | kpl | 1 |  | 0
| automatski odzračno dozračni ventil u kompletu sa kuglastom slavinicom R1/2'' | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava i montaža crnih bešavnih čeličnih cijevi izrađenih po važečim normama i propisima za predmetnu namjenu, komplet s fazonskim komadima (obračunavaju se kao 1 m cijevi):
| DN10 (Ø17,2x2,35) ; (2m +4f) | m | 4 |  | 0
| DN 15 (Ø21,3x2,65) ; (48m +34f) | m | 82 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,65) ; (6m +8f) | m | 14 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x3,2) ; (60m +24f) | m | 84 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x3,25); (30m +14) | m | 44 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x3,25); (10m +10f) | m | 20 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x3,65); (6m + 6f) | m | 24 |  | 0
7 | Izrada i montaža ovjesa odnosno oslonaca cjevovoda iz prethodnih stavki.Trebaju se prvenstveno koristiti gotovi elementi (dvodijelne pričvrsnice). Stavka podrarazumjeva navojne šipke, izradu nosača oslonaca, tiplove i vijke. | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada prodora za cijevi (promjera cca 50 mmm) kroz zidne stijenke (opeka 25 cm), uključivo zapunjavanje (mineralnom vunom) i zaglađivanje prodora po instaliranju proturni cijevi, odnosno po provođenju izolirani radni cijevi. | kpl | 4 |  | 0
9 | Trožak zaštite podni i zidni površina područja izvođenja radova (materijal+ rad) uključivo po potrebi dovođenje u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
10 | Antikorozivna zaštita cjevovoda, oslonaca, nosača oslonaca s dva premaza temeljne boje uz prethodno očišćenje cijevi do metalnog sjaja + dva premaza pokrovnom bojom otpornom na povišene tempera ture (do 110oC). | m2 | 22 |  | 0
11 | Tlačna proba kompletne ogrijevne cijevne mreže školske sportske dvorane, uključivo i razvoda do u prostoriju kotlovnice, vodenim tlakom 4,5 bara u trajanju 3 sata. | kpl | 1 |  | 0
12 | Uravnoteženje i topla proba kompletne ogrijevne mreže sportske školske dvorane (postojećeg i novodograđenog dijela) | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno D |  |  |  | 0
E | INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE (NAPOMENA: GRUPU STAVKI POD ''E'' NE NUDITI JER SE KAO OPREMA NABAVLJA OD STRANE INVESTITORA)
1 | Dobava i montaža kuhinjske zidne eko nape izrađene iz nehrđajućeg materijala (čelik), komplet s kombiniranim filterima (odmašćivanje zraka i para do 95% + sprečavanje prodora plamena) i rasvjetom. Gabariti 3200x1300x550 mm. Priključci za dovodni svježi zrak 2x(850x210) mm. Priključci za odovodni otpadni zrak 2x(950x210) mm. Proračunska količina odvodnog zraka 4800 m3/h a dovodnog svježeg 3400 m3/h. El. priključak 230V, 60W.
U stavci kalkulirati sav potrebi ovjesni materijal s mogućnošću niveliranja nape prema mjestu odvoda zamašćenog kondenzata.
kpl
2 | Dobava i montaža armiranog plastičnog crijeva dužine max 4 m i plastični oslonaca, za njegovo pričvršćenje po zidnim stijenkama, za odvod zamašćenog kondenzata u plastičnu posudu cca 3l , smješenu u susjedno priručno spremište. Unutrašni promjer crijeva treba biti prilagođen priključnom nastavku na napi. | kpl
3 | Dobava i montaža centrifugalnog ventilatora, za odsis kuhinjskog zraka i para iznad termičkog bloka kuhinje (tmax 120oC) kroz kuhinjsku napu, konstruiranog u skladu s higijenskim i protupožarnim propisima, s elektromotorom izvan struje zraka. Elektromotor ventilatora treba omogućavati rad s 5 brzina preko odgovarajučeg 5. stupanjskog trafo kontrolera. Montaža za donju stijenku balkona kata, koja je termički izolirana s cca 14 cm mineralne vune. Ventilatori u stavkama 3,5 i 6 trebaju biti od istog proizvođača radi mogučnosti uniformnog upravljanja i regulacije.
a) | ventilator za odsis kuhinjskog zraka i para iznad termičkog bloka kuhinje (tmax 120oC)
projektantski potrebni protok zraka:V=4800 m³/h pri dp.ext=30 Pa (pri najvišoj brzini)
cijevni priključci: Ø 450 mm
el. priključak: 400V/50Hz; 0,65/069 kW (±5%)
maksimalna buka na usisu Lwa=77 dB(A); na ispuhu Lwa=80 dB(A), ispred kućišta Lp(4)= 45dB(A).
gibljive antivibracione veze : Ø 450 mm sa šelnama (smatraju se sastavnim dijelom isporuke ventilatora)
b) | pribor za prethodno specificiran ventilator (orginalni pribor proizvođača ventilatora):
zidni montažni nosač 450, kom 1
zaštitni poklopac za vanjsku montažu: 450, kom1
vanjska protukišni poklopac (žaluzina): 450, kom 1
vanjska protukišni poklopac (žaluzina): 450, kom 1
priključak za odvod kišnice iz kućišta ventilatora T120, kom 1
protukišna žaluzina: Ø 630 , kom 1
| ukupno (a+b) | kpl
4 | Dobava materijala (bakreni cijevi i lukova Æ 35 mm i ovjesni obujmica) za izradu odvoda kondenzata i dreniranje kišnice iz ventilatora, definiranog prethodnom stavkom ukupne dužine cca 4 m, do nivoa cca 20cm od terena odnosno travnate površine. Odvod treba biti esteci oblikovan diskretno po fasadnom zidu kuhinje. | kpl
5 | Dobava i montaža kanalnog centrifugalnog ventilatora s dodatnom antibučnim izolacijom čeličnog kućišta 450/4/70/40, za dovod svježeg negrijanog zraka u kuhinjsku eko napu (tmax 40oC). Elektromotor ventilatora treba omogućavati rad s 5 brzina preko odgovarajučeg 5. stupanjskog trafo kontrolera. Montaža za armiranobetonski strop kuhinje. Ventilatori u stavkama 3,5 i 6 trebaju biti od istog proizvođača radi mogučnosti uniformnog upravljanja i regulacije.
a) | kanalski centrifugalni ventilator
projektantski potrebni protok zraka: V=3200 m³/h pri dp.ext=305 Pa, zadovoljava glede potrebnog protoka i napora pri karakteristici 2 (najveća brzina 1).
kanalski priključci: 700x 400 mm
el. priključak:400V/50Hz; 0,82 kW (±5%)
maksimalna buka: na usisu Lwa=72 dB(A); na ispuhu Lwa=80 dB(A), ispred kućišta Lp(4)= 46dB(A).
b) | pribor za prethodno specificiran ventilator (orginalni pribor proizvođača ventilatora):
gibljive veze priključaka za zrak 700/400 mm, kom 2
kanalske protuprirubnice 700/400 mm, kom2
kutijasti filter za zrak, vrećasti: 70/40 F7, kom 2 (jedan radni jedan rezervni)
regulacijska žaluzina 70/40, kom 1
protukišna žaluzina: 70/40, kom 1
| ukupno (a+b) | kpl
6 | Dobava i montaža kanalnog centrifugalnog ventilatora s dodatnom antibučnim izolacijom čeličnog kućišta 355/4/60/35, za dovod svježeg zagrijavanog zraka u kuhinjski prostor (tmax 60oC) + odgovarajućeg pribora. Elektromotor ventilatora treba omogućavati rad s 5 brzina preko odgovarajučeg 5. stupanjskog trafo kontrolera. Montaža za armiranobetonski strop prostorije domara.Ventilatori u stavkama 3,5 i 6 trebaju biti od istog proizvođača radi mogučnosti uniformnog upravljanja i regulacije.
a) | kanalski centrifugalni ventilator
projektantski potrebni protok zraka: V=1600 m³/h pri dp.ext=225 Pa, zadovoljava glede potrebnog protoka i napora pri najvećoj brzini karakteristici 1.
kanalski priključci: 600x350 mm
el. priključak: 400V/50Hz; 0,24 kW (±5%)
maksimalna buka na usisu Lwa=63dB(A); na ispuhu Lwa=68 dB(A), ispred kućišta Lp(4)= 34dB(A).
b) | pribor za prethodno specificiran ventilator (orginalni pribor proizvođača ventilatora):
gibljive veze priključaka za zrak 600/350 mm: 60/35, kom 2
kanalske protuprirubnice 600/35 mm: 60/35, kom2
kutijasti filter za zrak , vrećasti: 60/35 F7, kom 2 (jedan radni jedan rezervni)
regulacijska žaluzina 60/35, kom 1
protukišna žaluzina: 60/35, kom 1
toplovodni kanalski grijač zraka 4/60/35, kom1
| ukupno (a+b) | kpl
7 | Dobava i montaža opružno povratnog el. motornog pogona (akutatora) regulacijskih žaluzina za ON/OF pogon, 230V. | kom
8 | Dobava i montaža hidrauličkog kita za toplovodni kanalski grijač zraka, koji se sastoji od sklopa, crpke (230V), troputog elektromotornog ventila (24 V) cijevi i cijevnih armatura, termičke izolacije i termometara na polazu i povratu. Isporuka kao pribor po proizvođaču toplovodnog kanalskog grijača zraka.
priključci za ogrijevnu vodu G11/2" a za grijač komore G 3/4".
napajanje crpke: 230V/50Hz; 28/38/48W (±5%)
napajanje troputog ventila : 24V ; 1,5W (±5%)
| Stavka podrazumjeva gibljive cijevne veze od 0,5 m, ovjesni materijal i brtve. | kpl
9 | Dobava i montaža 5- brzinskog trafo kontrolera, za više ventilatora u paralelnom radu (promjenom napona elektromotora ventilatora), komplet s integriranom termičkom zaštitom za motore napajane s trofaznom strujom 400V. Ispadom jednog ventilatora treba da se isključe svi koji se nalaze u paralelnom spoju. Na ormaru treba biti sklopka (0,1,2,3,4,5) i signalna lampica. Restart preko sklopke u poziciji "0". Isporuka kao pribor po proizvođaču ventilatora iz stavaka 3,5 i 6.
maksimalna ukupna struja paralelno priključenih ventilatora: 11A
| gabariti ormara (±10%) izvedenog u zaštiti IP 54: 300x400x200 mm | kom
10 | Dobava i predaja elektrotehničkom izvođaču radova temperaturnog kontrolera za zagrijavanje dobavnog zraka toplovodnim grijačem u kuhinjski prostor. Ugrađuje se u elektrorazdjelnicu ventilacije kuhinje RVK. Isporuka kao pribor po proizvođaču hidrauličkog kita za toplovodni kanalski grijač zraka (stavka 8). Uz kontroler isporučuju se i dva osjetnika temperature za ugradbju u limeni kanal (jedan za zaštitu od smrzavanja, a drugi za održavanje zadane temperature po kontroleru). | kpl
11 | Dobava i montaža tlačne sklopke diferencijalnog tlaka za ventilacijske kanale, za područje podešavanja 50-500 Pa, komplet sa montažnim kitom (konektori, cjevčice, vijci i sl.) za signalizaciju zaprljanosti filtera zraka. Napajanje 230V. Vrijednost podešavanja za filter KF1 dp=230 Pa a za KF2 dp=170 Pa | kpl
12 | Dobava i montaža aluminijske rešetke za dobavu zraka sa dva reda (prvi horizontalni i drugi vertikalni red lamela) pojedinačno podesivih lamela dimenzija 825x225 mm. Komplet sa ugradbenim materijalom. | kom
13 | Dobava i montaža cijevi, od trakastog pocinčanog lima prema DIN-24145 za transport zraka ( tlak do 1000 Pa ) i fazonski komada ventilacijski kanala okruglog presjeka (prema DIN 24147), iz kvalitetnog čeličnog lima. U stavci kalkulirati elemente spajanja (nitne, prstenaste gumene brtve), elemente zavješenja (obujmice s gumenom podlogom, navojne šipke, MP i MR profili, samoljepive trake, antivibracione gumene trake, matice, vijci) i drugi elementi izrade do pune pogonske gotovosti.
D 450
| cijevi | m
| spojnica vanjska | kom
| spojnica unutarnja | kom
| koljeno 90o: | kom
| redukcija asimetrična D450/D630 | kom
14 | Izrada i montaža limenih ventilacionih kanala, pravokutnog presjeka, od pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 list 2, komplet cijevi, fazonski komadi (lukovi, koljena, račve, prijelazni komadi, etažni elementi), ukrućenja, skretni limovi, ventilacijski spojni, montažni i ovjesni elementi (profili SB, kutnici, spojnice, lajsne, obujmice sa gumom, navojne šipke, MP i MR profili, samoljepive trake, podložne pločice, antivibracione gumene trake, matice, vijci) i drugi elementi izrade do pune pogonske gotovosti. | kg
15 | Dobava i montaža revizijskih vrata (okana) za ugradnju u limene kanale za distribuciju zraka u skladu s važečom normom, bočno na dostupnim mjestima s poda, primjerenih presjeku, izoliranosti i dimenzijama kanala. Montiraju se, u skladu s navedenom normom, na razmaku od cca 7,5-10 m, uz lukove više od 45o, uz prijelazne komade, na dnu i vrhu vertikalni kanala, pri čemu se demontažni elementi (difuzori, rešetke, gibljive veze) računaju kao otvori za reviziju. Odgovaraju proizvodi niže navedenih veličina:
| (±10%) 198x332 mm | kom
17 | Dobava i montaža materijala s reakcijom na požar B1, koeficijentom toplinske vodljivosti λ≤ 0,035 W/m·K, na +10 oC i koeficijentom difuzije vodene pare µ>7000), debljine 19 mm za termičku i zvučnu izolaciju limenih kanala. Odgovaraju samoljepive ploče u roli debljine 19 mm + samoljepive trake širine 100 mm. Izoliraju se svi ventilacijski kanali unutar građevine i to u dva sloja izuzev tlačnog kanala dovoda svježeg zagrijanog zraka u kuhinju koji se izolira jednoslojno. | m2
18 | Fino podešavanje i regulacija distributivnih elemenata, glede protočnih količina, brzina i temperatura zraka u kanalima i eko napi i mikroklimatskog stanja u prostorijama građevine. | kpl
19 | Probni pogon, obuka ljudstva investitora za rukovanje instalacijom | kpl
Ukupno E
F | OSTALO
1 | Troškovi osiguranja opreme i radova od krađe i oštećenja, od trenutka nabave do isteka garantnog roka | kpl | 1 |  | 0
2 | Troškovi transporta materijala i alata | kpl | 1 |  | 0
3 | Troškovi čišćenje svih unutarnjih i vanjskih površina instalacija i prostora izvođenja radova, uključivo odvoz otpadnih dijelova i ambalaže, preostale opreme i materijala instalacija. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada zbirke dokumenata (revizione dokumentacije) za korištenje izvedenih instalacija koja mora sadržavati upute za korištenje pojedinh dijelova i cjelovitih sustava (upute za stavljanje u pogon i van pogona, vrijednosti karakterističnih veličina bitnih za sigurnost i funkcionalnost (temperatura, tlakova, snage , napona itd), zahtjeve glede obučenosti i osposobljenosti održavatelja, minimalne zahtjeve za učestalosti opseg usluga nadzora, kontrolnog, preventivnog i interventnog održavanja itd. Reviziona dokumentacija u svom nacrtnom dijelu mora, na jednostavan način, prikazati položaj strojarskih instalacija i opreme, elemenata sigurnosti , elemenata upravljanja (el. razdjelnica) i regulacije (regulacioni ventila, zaklopke, osjetnici temperature, termostati itd). U nedostatku hrvatskih normativa i smjernica stručnih udruženja, koristiti normative i smjernice EU ili neke od razvijenih europskih zemalja (VDMA, Njemačka). | kpl | 3 |  | 0
5 | Izrada projekta stvarno izvedenog stanja, po ovlaštenom projektantu. Ovaj projekt ne služi izvođenju tj. nije izvedbeni projekt već služi za potrebe održavanja i redovnih ispitivanja u toku korištenja predmetnih instalacija te budučih zahvata. Projekt mora sadržavati naziv proizvođača, tip i karakteristike ugrađene opreme. Kalkulirati s cca 32 NS projektanta. | kpl | 3 |  | 0
6 | Trošak izrade dokaznica mjera, zbirki dokaza kvalitete i garancija za konačni obračun i primopredaju radova | kpl | 2 |  | 0
7 | Izrada plana izvođenja radova za strojarske i elektrotehničke radove predviđene predmetnim glavnim projektom u skladu Zakonom o zaštiti na radu (NN RH 71/14) | kpl | 3 |  | 0
| Ukupno F |  |  |  | 0
G | ISPITIVANJA PO OVLAŠTENIM PRAVNIM OSOBAMA, OZNAČAVANJA I REVIZIONA DOKUMENTACIJA
1 | Kontrola pregled dimovodne instalacije kotlovnice po nadležnom dimnjačaru. Po dokazanoj ispravnosti treba biti izdana odgovarajuće uvjerenje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje nepropusnosti kompletne plinovodne instalacije , po ovlaštenoj pravnoj osobi za ispitivanje. | kpl | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje hidrantske instalacije za prostoriju kotlovnice, po nadležnoj pravnoj osobi za ispitivanje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz ispusnica cjevovoda potrošne vode (kuhinja, sportska školska dvorana) , od strane nadležne ustanove, s ciljem dobivanja isprave o kvaliteti vode za piće . | kpl | 1 |  | 0
6 | Ispitivanja postrojenja i instalacije kotlovnice, po ovlaštenoj pravnoj osobi (zaštite na radu), kao postrojenja s povećanom opasnošću o čemu treba biti izdan zapisnik i uvjerenje o ispravnosti. | kpl | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje buke od strojarski instalacija kotlovnice, termoventilacije kuhinje i zračni grijača sportske dvorane u okolinu i susjedne radne prostorije, po ovlaštenoj osobi . | kpl | 1 |  | 0
8 | Pregled i ispitivanje kompletnog sustava grijanja, ventilacije i pripreme PTV po ovlaštenoj pravnoj osobi: * vizualni pregled kompletnosti i funkcionalnosti sustava * mjerenja i ocjena mogućnosti postizanja projektiranih temperatura | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno G |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | DEMONTAŽNI RADOVI SPREMNIKA I INSTALACIJE LOŽ ULJA
A.1 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.2 | POPRATNI GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B | PRIKLJUČAK I KUĆNA INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
B.1 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.2 | POPRATNI GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
C | OBNOVA INSTALACIJA KOTLOVNICE
C.1 | OBNOVA INSTALACIJE OGRIJEVNE VODE I PRIPREMA TOPLE POTROŠNE VODE |  |  |  | 0
C.2 | INSTALACIJA RAZVODA POTROŠNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
C.3 | OMEKŠAVANJE VODE, HIDRANTSKA INSTALACIJA I ODVODNJA KOTLOVNICE |  |  |  | 0
C.4 | VENTILACIJA I ZRAKO/DIMOVODNE INSTALACIJA KOTLOVNICE |  |  |  | 0
D | INSTALACIJA DORADE GRIJANJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE |  |  |  | 0
E | INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE (NAPOMENA: GRUPU STAVKI POD ''E'' NE NUDITI JER SE KAO OPREMA NABAVLJA OD STRANE INVESTITORA)
F | OSTALO |  |  |  | 0
G | ISPITIVANJA PO OVLAŠTENIM PRAVNIM OSOBAMA, OZNAČAVANJA I REVIZIONA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
Projektant: mr.sc. Petar Leko dipl.ing.stroj.

## Elektrotehnika
INVESTITOR: OŠ Bratoljuba Klaića, BIZOVAC
GRAĐEVINA: OŠ Bratoljuba Klaića, KOTLOVNICA
MJESTO GRADNJE: 31212 Bizovac, dr. Franje Tuđmana 1
Dokumentacija: GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
rbr. | Naziv stavke | jedinice | kol. | kn/jed | ukupno kn
1. DEMONTAŽA ELEKTRIČNE INSTALACIJE KOTLOVNICE
1. | Demontaža kompletne postojeće električne instalacije u prostoriji postojeće kotlovnice osim razdjelnice kotlovnice, opće rasvjete i priključnica. Demontaža se sastoji od demontaže svih napojnih (energetskih, višežilnih) i signalnih vodova (pretežno na obujmicama, a dio u cijevi i dr.) presjeka 1,5 mm2, 2,5 mm2 i 4 mm2, za napajanje svih tehnoloških trošila u ukupnoj dužini do 40 m i do 100 kom (vodova/strujnih krugova) sa isključenjem u razdjelnici i kod trošila, uključujući i obujmice, cijevi i montažni pribor. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Nakon demontaže strojarske/tehnološke opreme demontirati i postojeću razdjelnicu kotlovnice koja se sastoji od isključenja napojnog voda u R5 i demontažom, demontaže električne instalacije rasvjete (rasvjetnih tijela u vodotijesnoj izvedbi ukupno do 10 kom) vodova 1,5 mm2 i utičnica (trofaznih i monofaznih) sa vodovima 2,5 mm2 na obujmicama u ukupnoj dužini do 20 m i do 15 kom (vodova/strujnih krugova) sa isključenjem u razdjelnici i kod trošila, uključujući i obujmice, cijevi i montažni pribor. | kompl. | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojećih dozemnih vodova sa tehnološke opreme, koja se sastoji od komada FE/ZN trake 20x3 mm ili fleksibilnih vodova sa otpajanjem na opremi i sabirnom zemljovodu na zidu kotlovnice ukupno do 35 kom dozemnih vodova. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Demontirane električne vodove, opremu, sortirati i odložiti na mjesto u dogovoru sa investitorom. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽA: |  |  |  | 0
2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA KOTLOVNICE I PROSTORIJE DOMARA
1. | Isporučiti, montirati i spojiti u postojeću razdjelnicu R5, slijedeću opremu (sa razmještanjem postojeće opreme za potrebe ugradnje nove opreme za novi napojni vod razdjelnice DRK).
| - automatski prekidači C40/3 | kom | 1 |  | 0
| - redne stezaljke 16 mm2 | kom | 3 |  | 0
| - ostali montažni materijal i pribor potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu, uvodnice, nosači spojni vodiči, pribor za učvršćenje i montažu - vijci, kabelski završeci, izolacione ploče i pregrade i drugo). | paušal | 1 |  | 0
| Komplet dogradnja opreme u razdjelnici R5 sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom | 1 |  | 0
2. | Izraditi, isporučiti, montirati na zid (kod ulaza u kotlovnicu) i spojiti razdjelnicu DRK (distributivna razdjelnica kotlovnice). Razdjelnicu izvesti u limenom kućištu dimenzija 400x300x155 mm sa instalacijskim umetkom ili sličnom nivoa zaštite IP66. Razdjelnicu opremiti opremom:
| - tropolni isklopnik 63 A sa daljinskim isklopom | kom | 1 |  | 0
- automatski prekidači
| - C 40/3 | kom | 2 |  | 0
| - B 10/1 | kom | 3 |  | 0
| - B 6/1 | kom | 4 |  | 0
| - ugradni relej-pomoćni sklopnik , 230 V, 16 A | kom | 4 |  | 0
| - ugradno jednopolno tipkalo | kom | 1 |  | 0
| - ugradno jednopolno tipkalo (reset) | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona (varistor) SVM 280 sa podnožjem SVM | kom | 4 |  | 0
| - uvodnice prema potrebi | kom | 10 |  | 0
| - redne stezaljke 16 mm2 | kom | 6 |  | 0
| - redne stezaljke 6 mm2 | kom | 9 |  | 0
| - ostali montažni materijal i pribor potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu L1,L2,L3,N i Pe sabirnice i nosači spojni vodiči, pribor za učvršćenje i montažu - vijci, pribor za označavanje, kanalne kutije, kabelski završeci, izolacione ploče i pregrade i drugo). | paušal | 1 |  | 0
| Komplet razdjelnica DRK sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom | 1 |  | 0
3. | Izraditi, isporučiti, montirati na zid (kod ulaza u kotlovnicu) i spojiti razdjelnicu RK (distributivna razdjelnica kotlovnice). Razdjelnicu izvesti u limenom kućištu dimenzija 800x600x260 mm nivoa zaštite IP66. Razdjelnicu opremiti opremom :
- grebenaste sklopke
| - 4G40-10 U | kom | 2 |  | 0
| - 4G16-10 U | kom | 1 |  | 0
| - 4G16-90 U | kom | 10 |  | 0
- automatski prekidači
| - C 32/3 | kom | 3 |  | 0
| - C 16/3 | kom | 1 |  | 0
| - C 16/2 | kom | 1 |  | 0
| - C 16/1 | kom | 10 |  | 0
| - C 10/1 | kom | 5 |  | 0
| - sklopnik 20 A, 230 V | kom | 2 |  | 0
| - zaštitni transformator 230/24V, 100VA (LP 602010) | kom | 1 |  | 0
| - sabirnice L1,L2,L3,N i Pe komplet sa nosačima cca 0,6 m | kom | 1 |  | 0
| - priključnica ugradna (230V,16V) | kom | 2 |  | 0
| - priključnica ugradna (400V, 16A) | kom | 2 |  | 0
| - priključnica ugradna (24V, 16A) | kom | 1 |  | 0
| - uvodnice prema potrebi | kom | 25 |  | 0
| - redne stezaljke 16 mm2 | kom | 5 |  | 0
| - redne stezaljke 6 mm2 | kom | 35 |  | 0
| - ostali nepredviđeni spojni i montažni materijal potreban za ožičenje označavanje i zaštitu (vezni vodiči, kanalne kutije, uvodnice, natpisne pločice i dr.). | paušal | 1 |  | 0
| Komplet razdjelnica RK sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom | 1 |  | 0
4. | Izraditi, isporučiti, montirati na zid (u prostoriji domara) i spojiti razdjelnicu RPD. Razdjelnicu izvesti u limenom kućištu dimenzija 400x300x155 mm nivoa zaštite IP66. Razdjelnicu opremiti slijedećom opremom :
| - grebenasta sklopka 4G40-10-U | kom | 1 |  | 0
- automatski prekidači
| - C 16/3 | kom | 2 |  | 0
| - C 16/1 | kom | 6 |  | 0
| - C 10/1 | kom | 2 |  | 0
| - uvodnice prema potrebi | kom | 20 |  | 0
| - redne stezaljke 16 mm2 | kom | 6 |  | 0
| - redne stezaljke 6 mm2 | kom | 9 |  | 0
| - ostali montažni materijal i pribor potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu L1,L2,L3,N i Pe sabirnice i nosači spojni vodiči, pribor za učvršćenje i montažu - vijci, pribor za označavanje, kanalne kutije, kabelski završeci, izolacione ploče i pregrade i drugo). | paušal | 1 |  | 0
| Komplet razdjelnica RPD sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom | 1 |  | 0
5. | Isporučiti, položiti u zid i spojiti napojni vod od R5 do DRK PP00-Y 5x10 mm2. | m | 35 |  | 0
6. | Isporučiti i postaviti/zavjesiti na zid/strop limeni pocinčani regal PK dimenzija 200x50, komplet sa spojnim komadima, nosačima i potrebnim priborom i radom. | m | 40 |  | 0
7. | Isporučiti i položiti na postavljeni regal, slijedeće kabelske i instalacione vodove, komplet sa potrebnim priborom (posebno računajući razvodne kutije):
| PP00-Y 5x10 mm2 | m | 40 |  | 0
| PP-Y 5x4 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m | 65 |  | 0
| P/M-Y 16 mm2 | m | 80 |  | 0
8. | Isporučiti i montirati pomoću obujmica na zid (strop) slijedeće vodove:
| PP00-Y 5x10 mm2 | m | 25 |  | 0
| PP-Y 5x4 mm2 | m | 15 |  | 0
| PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 45 |  | 0
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 105 |  | 0
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m | 65 |  | 0
| P/M-Y 16 mm2 | m | 35 |  | 0
Komplet sa svim radom uključujući polaganje vodova te isporuku, montažu i spajanje odgovarajućih razvodnih kutija.
9. | Isporučiti i montirati pomoću zaštitnih cijevi na zid (strop) i uvodi u priključne kutije slijedeće vodove (uključujući cijevi):
| PP00-Y 5x10 mm2 | m | 5 |  | 0
| PP-Y 5x4 mm2 | m | 12 |  | 0
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| J-Y(St)Y 1x2x0,75 mm | m | 20 |  | 0
| P/M-Y 16 mm2 | m | 15 |  | 0
Komplet sa svim radom uključujući polaganje cijevi i vodova te isporuku, montažu i spajanje odgovarajućih razvodnih kutija.
10. | Isporučiti slijedeća rasvjetna tijela ili slična (komplet sa izvorima svjetlosti, ovjesnim i montažnim priborom prema potrebi) i spojiti na električnu instalaciju. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| - nadgradna fluorescentna svjetiljka 2x36 W, IP54. Svjetiljke montirati direktno na strop. | kom | 8 |  | 0
| svjetiljka sigurnosna/protupanična 8W nivoa zaštite IP65. | kom | 1 |  | 0
| svjetiljka sigurnosna/protupanična 8W nivoa zaštite IP65 protueksplozijske izvedbe. | kom | 2 |  | 0
11. | Isporučiti, montirati na zid i spojiti slijedeći instalacioni pribor vodotjesne izvedbe u plastičnom kućištu :
| - sklopka isklopna MMS | kom | 1 |  | 0
| - sklopka izmjenična MMS | kom | 4 |  | 0
| - priključnica MMP (230V,16V) | kom | 2 |  | 0
| - priključnica MMP (400V, 16A) | kom | 3 |  | 0
| - priključnica MPM (24V, 16A) | kom | 2 |  | 0
12. | Isporučiti, montirati na zid (strop) i spojiti razvodnu kutiju S 1104/5 protiveksplozijske izvedbe (minimalno AT2) u plastičnom kućištu | kom | 3 |  | 0
13. | Isporučiti, montirati na zid (izlaz iz kotlovnice) i spojiti tipkalo protupožarne zaštite za daljinsko isključenje dovoda el. energije | kom | 1 |  | 0
14. | Isporučiti, montirati na zid pored razdjelnice DRK i spojiti detektor plina sa 2 (dva) senzora za zemni plin, komplet sa svim radom i materijalom, ispitivanjem, certifikatom i puštanjem u rad. | kom | 1 |  | 0
Senzori minimalne protiveksplozijske izvedbe koja zadovoljava uvjete AT2 (zemni plin).
15. | Isporučiti, montirati na vanjski zid (izlaz iz kotlovnice) električno zvono/trubu 230 V, 100 dB – signalizacija prorade detektora plina. | kom | 1 |  | 0
16. | Isporučiti potreban materijal i pribor te izvesti priključenje postavljene opreme i uređaje u kotlovnici na električnu instalaciju (upravljačke ormare kotlova, regulatore cM 630/3, elektromotore crpki, pogone ventila, grijače, temp. sonde i senzore, posude i dr. sa svim potrebnim radom, ukupno do 70 spojeva uz prisustvo servisera opreme, komplet. | kompl. | 1 |  | 0
17. | Isporučiti potreban materijal i pribor i sanirati (oštećeni i nedostajući) sabirni vod u kotlovnici. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | kompl. | 1 |  | 0
18. | Isporučiti sav potreban materijal i pribor i izvesti spajanje sabirnog voda MRS-e na uzemljivač (odvod instalacije LPS), komplet sa dozemnim vodom i križnom spojnicom. | kompl. | 1 |  | 0
19. | Isporučiti sav potreban materijal te izvesti spajanje i premoštenja dolaznih i odlaznih cjevovoda plinovoda i razvoda centralnoga grijanja te ostalih metalnih dijelova (kotlovi, dimnjače, metalne posude, razdjelnici i drugo uključujući i premoštenja demontažne opreme, konstrukcije, nosači, vrata, prozori) na sabirni vod unutar kotlovnice i MRS-e. Komplet sa odgovarajućim obujmicama, križnim spojnicama, vijčanim spojevima, te spojnom trakom 20x3mm i P/F 16 mm2 vodovima sa kabel stopicama (na bazi cca 50 kom spojeva). | kompl. | 1 |  | 0
20. | Ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje atesta i dokumentacije ugrađenih materijala i opreme:
- neprekinutost zaštitnog voda u cijeloj instalaciji,
- zaštita od indirektnog dodira,
- zaštita od direktnog dodira (mehanička zaštita),
- otpor izolacije
-galvanska povezanost, otpor uzemljenja
| Ispitivanje komplet | kom | 1 |  | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA KOTLOVNICE I PROSTORIJE DOMARA |  |  |  | 0
3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE
(NAPOMENA: GRUPU STAVKI POD ''3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE'' NE NUDITI JER SE KAO OPREMA NABAVLJA OD STRANE INVESTITORA)
1. | Izraditi, isporučiti, montirati na zid (u predprostoru kuhinje pored razdjelnice R4) i spojiti razdjelnicu termoventilacije RVK. Razdjelnicu izvesti u limenom kućištu dimenzija 500x400x210 mm ili sličnom nivoa zaštite IP66. Razdjelnicu opremiti slijedećom opremom :
- grebenaste sklopke
| - 4G40-10 U | kom
| - 4G16-10 U | kom
| - 4G16-90 U | kom
- automatski prekidači
| - C 40/3 | kom
| - C 16/3 | kom
| - C 10/1 | kom
| - sklopnik 230 V, 16 A | kom
| - pomoćni sklopnik 230 V, 12 A | kom
| - vremenski relej 230V, 12 A, 0-20 min | kom
| - uvodnice prema potrebi | kom
| - redne stezaljke 16 mm2 | kom
| - redne stezaljke 6 mm2 | kom
| - ostali montažni materijal i pribor potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu L1,L2,L3,N i Pe sabirnice i nosači spojni vodiči, pribor za učvršćenje i montažu - vijci, pribor za označavanje, kanalne kutije, kabelski završeci, izolacione ploče i pregrade i drugo). | paušal
| Komplet razdjelnica RVK sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom
2. | Isporučiti i postaviti/zavjesiti na zid/strop/kanal limeni pocinčani regal PK dimenzija 200x50, komplet sa spojnim komadima, nosačima i potrebnim priborom i radom. | m
3. | Isporučiti i položiti na postavljeni regal, slijedeće kabelske i instalacione vodove, komplet sa potrebnim priborom (posebno računajući razvodne kutije):
| PP-Y 5x1,5 mm2 | m
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m
| P/M-Y 16 mm2 | m
4. | Isporučiti i montirati pomoću obujmica na zid (strop) slijedeće vodove:
| PP-Y 5x4 mm2 | m
| PP-Y 5x1,5 mm2 | m
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m
| P/M-Y 16 mm2 | m
Komplet sa svim radom uključujući polaganje vodova te isporuku, montažu i spajanje odgovarajućih razvodnih kutija.
5. | Isporučiti i montirati pomoću zaštitnih cijevi na zid (strop) i uvodi u priključne kutije slijedeće vodove (uključujući cijevi):
| PP00-Y 5x1,5 mm2 | m
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m
| PP-Y 2x1,5 mm2 | m
| PPL-Y 3x1,5 mm2 | m
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m
| P/M-Y 16 mm2 | m
Komplet sa svim radom uključujući polaganje cijevi i vodova te isporuku, montažu i spajanje odgovarajućih razvodnih kutija.
6. | Isporučiti potreban materijal i pribor te izvesti priključenje postavljene opreme i uređaje u kotlovnici na električnu instalaciju (upravljačke ormare, regulatore, elektromotore crpki, pogone ventila, grijače, temp. sonde i senzore, posude i dr. sa svim potrebnim radom, ukupno do 50 spojeva uz prisustvo servisera opreme, komplet. | kompl.
7. | Isporučiti sav potreban materijal te izvesti spajanje i premoštenja dolaznih i odlaznih cjevovoda plinovoda i razvoda centralnoga grijanja te ostalih metalnih dijelova (kotlovi, dimnjače, metalne posude, razdjelnici i drugo uključujući i premoštenja demontažne opreme, konstrukcije, nosači, vrata, prozori) na sabirni vod unutar kotlovnice i MRS-e. Komplet sa odgovarajućim obujmicama, križnim spojnicama, vijčanim spojevima, te spojnom trakom 20x3mm i P/F 16 mm2 vodovima sa kabel stopicama (na bazi cca 50 kom spojeva). | kompl.
8. | Ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje atesta i dokumentacije ugrađenih materijala i opreme, uključivo prema Normi HRN EN 17025
- neprekinutost zaštitnog voda u cijeloj instalaciji,
- zaštita od indirektnog dodira,
- zaštita od direktnog dodira (mehanička zaštita),
- otpor izolacije
-galvanska povezanost, otpor uzemljenja
| Ispitivanje komplet | kom
UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE
4. ELEKTRIČNA INSTALACIJA DORADE GRIJANJA DVORANE
1. | Isporučiti, montirati i spojiti u postojeću razdjelnicu dvorane RD, slijedeću opremu (sa razmještanjem postojeće opreme za potrebe ugradnje nove opreme za dogradnju kalorifera i za potiskivače topolog zraka - ventilatori.
| - automatski prekidač C 16 A/1p | kom | 1 |  | 0
| - ostali montažni materijal i pribor potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu, uvodnice, stezaljke, nosači spojni vodiči i drugo). | kompl. | 1 |  | 0
| Komplet dogradnja opreme u razdjelnici GR sa svim potrebnim radom i materijalom, spojena, ispitana i puštena pod napon | kom | 1 |  | 0
2. | Isporučiti i montirati pomoću zaštitnih pl. cijevi na zid (strop) i uvodi u priključne kutije slijedeće vodove (uključujući cijevi):
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m | 210 |  | 0
| P/M-Y 16 mm2 | m | 60 |  | 0
Komplet sa svim radom uključujući polaganje cijevi i vodova te isporuku, montažu i spajanje odgovarajućih razvodnih kutija.
3. | Isporučiti potreban materijal i pribor te izvesti priključenje postavljene opreme u dvorani na električnu instalaciju (upravljačke ormare ventilatora, prostorne temperaturne senzore i dr. sa svim potrebnim radom, ukupno do 15 spojeva uz prisustvo servisera opreme, komplet. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje atesta i dokumentacije ugrađenih materijala i opreme uključivo prema Normi HRN EN 17025:
- neprekinutost zaštitnog voda u cijeloj instalaciji,
- zaštita od indirektnog dodira,
- zaštita od direktnog dodira (mehanička zaštita),
- otpor izolacije
-galvanska povezanost, otpor uzemljenja
| Ispitivanje komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA DVORANE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA KOTLOVNICE I PROSTORIJE DOMARA |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE ne nudi se
4. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA DVORANE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
NAPOMENA: GRUPU STAVKI U STROJARSKIM RADOVIMA POD ''E - INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE'' I GRUPU STAVKI POD ''3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMOVENTILACIJE KUHINJE'' NE NUDITI JER SE KAO OPREMA KUHINJE NABAVLJA OD STRANE INVESTITORA
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | STROJARSKI RADOVI | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | 0