I Z V J E Š Ć E

o provođenju Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti

vode za ljudsku potrošnju na području

Osječko-baranjske županije u 2023. godini
1. Zakonodavni temelj

Ministar zdravstva donio je 2. studenog 2022. godine, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2023. godini. Plan monitoringa obuhvaća monitoring vode isporučene iz svih javnih vodovoda i lokalnih vodovoda koji isporučuju vodu za više od 50 stanovnika odnosno isporučuju više od 10 m³ vode na dan, a temelji se na zakonski propisanim smjernicama izračuna broja uzoraka za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa propisanima u Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju ("Narodne novine" broj 125/17. i 39/20.). Provedbu Plana monitoringa koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode ga Zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba, na području svoje mjesne nadležnosti u dijelu za koji su odgovorni, a prema financijskim sredstvima kojima raspolažu od strane županija.

2. Vodoopskrba u Osječko-baranjskoj županiji

Planom monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2023. godini na području Osječko-baranjske županije obuhvaćeno je 10 javnih vodovoda (Vodovod Osijek d.o.o., Urednost d.o.o. Čepin, Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, Vodoopskrba Darda d.o.o., KG Park d.o.o. Donji Miholjac koji je promijenio naziv u Miholjački vodovod d.o.o., Hidrobel d.o.o. Belišće, Dvorac d.o.o Valpovo, Našički vodovod d.o.o Našice, Vodorad d.o.o. Đurđenovac i Đakovački vodovod d.o.o.) te 3 lokalna vodovoda (Josipovac Punitovački, Novi Bezdan i Gradac Našički) kako ih definira Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine" broj 30/23.) koji nisu uključeni u sustav organizirane komunalne djelatnosti i kojim ne upravlja pravna osoba registrirana za obavljanje javne vodoopskrbe. Planom monitoringa nisu obuhvaćeni individualni vodoopskrbni sustavi.
Ukupno se Planom monitoringa analiziralo 488 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (425 uzorka redovnog monitoringa i 63 uzorka revizijskog monitoringa) te 3 uzorka vodocrpilišta lokalnih vodovoda koja opskrbljuju 50 i više stanovnika.

Tablica 1. Opći podaci o vodoopskrbi za 2023. godinu 
	Osječko-baranjska županija
	Podaci za 2023. godinu

	Površina 
	4.155 km2

	* Broj stanovnika
	259.481

	Broj naselja
	263

	* Broj kućanstava
	99.215

	** Broj (%) stanovnika priključenih na javne vodovode - mogućnost
	256.656
98,91 %

	** Broj (%) stanovnika priključenih na lokalne vodovode 
	1.107
0,43 %

	** Broj (%) stanovnika koji koriste individualnu vodoopskrbu, a nemaju mogućnost priključenja na javni ili lokalni vodovo
	1.718
0,66 %

	** Broj (%) naselja priključenih na javne vodovode 
	226
85,93 %

	** Broj (%) naselja priključenih na lokalne vodovode 
	3
1,14 %

	** Broj (%) naselja koja koriste individualnu vodoopskrbu
	34
12,93 %


  * Podaci Državnog zavoda za statistiku prema popisu stanovnika 2021. godine
** Podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Razvoj vodoopskrbe predstavlja jedan od bitnih elemenata infrastrukturnog razvoja jedinica lokalne samouprave i Županije u cjelini. Razvijen vodoopskrbni sustav i dostupnost kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na cijelom području Županije predstavlja temeljnu pretpostavku gospodarskog razvoja i integralni dio životnog standarda.

Osiguranje dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju i njena dostupnost svakom kućanstvu, kao i osiguranje dovoljnih količina za potrebe gospodarskih subjekata, osnovni je cilj. U posljednjih nekoliko godina, provođenjem intenzivnih aktivnosti na izgradnji i proširenju vodoopskrbe, Županija je sve bliže navedenom cilju.

Stanovnici Osječko-baranjske županije opskrbljuju se vodom za piće na 3 različita načina:
2.1. Putem priključenja na javne vodoopskrbne sustave


Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja vode iz podzemnih i površinskih voda i njezine obrade te isporuke do krajnjeg korisnika ili do drugog javnog isporučitelja vodne usluge za više od 50 ljudi ili 10 m3/dan, ako se ti poslovi obavljaju putem vodnih građevina javne vodoopskrbe kojima upravljaju pravne osobe registrirane za obavljanje javne vodoopskrbe (vodovodi i drugi javni isporučitelji vodnih usluga).

Zona opskrbe ili vodoopskrbna zona je zemljopisno definirano područje unutar kojeg voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojeg se kvaliteta vode može smatrati otprilike ujednačenom. U Osječko-baranjskoj županiji definirano je 20 zona opskrbe, od čega 17 zona pripada javnoj, a tri zone lokalnoj vodoopskrbi. U dvije zone opskrbe koristi se površinska voda rijeke Drave, dok se u ostalima crpi podzemna voda.

U Osječko-baranjskoj županiji za vodoopskrbu stanovništva koristi se voda iz 19 vodocrpilišta (15 aktivnih i 4 rezervna). U Županiji je ukupno 72 zdenca (56 aktivnih i 16 rezervnih), s tim da broj zdenaca po crpilištu varira od 1 do 18.

Mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav ima 98,91 % stanovnika Županije, što je više od prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi oko 92,7 % (HZJZ, Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu). Međutim, stvarna priključenost je manja jer se stanovništvo, većinom u ruralnim područjima, iako ima mogućnost spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu, zbog financijskih razloga ne odlučuje za spajanje i koristi lokalnu ili individualnu vodoopskrbu. 

Opskrbljenost vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava u Županiji različita je za pojedina gradska središta ili općine. Uglavnom, javnom vodoopskrbom nisu pokriveni rubni dijelovi nekih gradova te dijelovi pojedinih općina.

Srednja potrošnja vode po stanovniku iznosi oko 120 litara na dan. U ukupnoj potrošnji vode potrošnja stanovništva čini cca 75 %, dok je potrošnja gospodarstva oko 25 % ukupne potrošnje. 

Gubici na javnim vodoopskrbnim sustavima variraju ovisno o starosti mreže: na novoizgrađenim sustavima kreću se do 20 % obrađene vode, a na starijim sustavima gubici su i do 40 % obrađene vode.

Gotovo sve zahvaćene vode za javne vodovode potrebno je obraditi prije distribucije u javni vodoopskrbni sustav. Osnova obrade ovih voda je u uklanjanju željeza, mangana, arsena, organskih tvari, nitrata i amonijaka.

U Osječko-baranjskoj županiji registrirano je 10 javnih isporučitelja vodnih usluga:

· Vodovod Osijek d.o.o. vodom za ljudsku potrošnju snabdijeva 111.642 stanovnika u dvije zone opskrbe: zona opskrbe Osijek Vinogradi za područje Grada Osijeka zajedno sa prigradskim naseljima i za područja općina Antunovac, Ernestinovo, Čepin, Vladislavci, Vuka, Šodolovci te naselje Bijelo Brdo i zonu opskrbe Osijek Lekić za područje Općine Erdut (osim naselja Bijelo Brdo). Sa crpilišta Vinogradi isporučuje se 15.168 m3, a sa crpilišta Lekić 411 m3 vode dnevno. Pored toga sa crpilišta Vinogradi vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuje se komunalno poduzeće Urednost d.o.o. Čepin u količini od 831 m³ dnevno. U rujnu 2020. godine na crpilištu Vinogradi uvedena je nova prerada vode na pogonu dvostupanjske filtracije čime je koncentracija arsena u obrađenoj vodi smanjena s oko 30 µg/l na manje od 5 µg/l.

· Urednost d.o.o. Čepin ima jednu zonu opskrbe na području Općine Čepin. Vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuje oko 9.733 stanovnika i isporučuje dnevno 834 m3 vode. Kako se vodoopskrbno područje Čepin od 3. listopada 2011. godine snabdijeva sa crpilišta Vinogradi, rješavanjem problema povišene koncentracije arsena u vodoopskrbnoj zoni Osijek – Vinogradi riješen je i problem povišene koncentracije arsena u vodoopskrbnoj zoni Čepin.

· Baranjski Vodovod d.o.o. Beli Manastir vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuje oko 19.010 stanovnika. Ima četiri zone opskrbe: za područje Grada Belog Manastira i osam okolnih naselja (Luč, Petlovac, Šećerana, Šumarina, Torjanci, Baranjsko Petrovo selo, Majske Međe i Novo Nevesinje) sa crpilišta Livade, za 10 naselja (Mirkovac, Čeminac, Grabovac, Kozarac, Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac) sa crpilišta Prosine, za 10 naselja (Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Kneževo, Podolje, Topolje, Branjin Vrh, Branjina, Popovac) sa crpilišta Topolje te jedno naselje (Novi Čeminac) sa crpilišta Konkološ. Sa crpilišta Livade dnevno se isporučuje 823,9 m3, sa crpilišta Prosine 532,8 m3, sa crpilišta Topolje 224,4 m3, a sa crpilišta Konkološ 10,3 m3 vode za ljudsku potrošnju, kao poddistributer Vodoopskrbe Darda d.o.o.

· Vodoopskrba Darda d.o.o. - Darda ima jednu zonu opskrbe za područja Općine Darda, Općine Bilje i Općine Jagodnjak. Vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje 11.675 stanovnika i isporučuje dnevno 1.344 m3 vode.

· Miholjački vodovod d.o.o. - Donji Miholjac ima jednu zonu opskrbe za područje grada Donjeg Miholjca te općina Magadenovac i Viljevo. U svojoj zoni opskrbe opskrbljuje vodom 11.154 stanovnika i isporučuje dnevno 930 m3 vode.

· Hidrobel d.o.o. Belišće ima jednu zonu opskrbe za područje Grada Belišća i Općine Marijanci. U svojoj zoni opskrbe vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuje 10.836 stanovnika i isporučuje dnevno 1.092 m3 vode.

· Dvorac d.o.o. Valpovo vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju snabdijeva 19.184 stanovnika s područja grada Valpova i općina Bizovac, Petrijevci i Koška. Ima dvije zone opskrbe: zonu opskrbe Valpovo - Drava, u kojoj se grad Valpovo snabdijeva vodom iz rijeke Drave i zonu opskrbe Jarčevac u kojoj se voda za ljudsku potrošnju isporučuje naseljima s područja općina Bizovac, Petrijevci i Koška te te dijela Grada Valpova zajedno sa 6 prigradskih naselja. U zoni opskrbe Valpovo – Drava isporučuje se 548,6 m3 vode, a u drugoj zoni opskrbe Valpovo - Jarčevac 967,4 m3 vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno.
· Našički vodovod d.o.o. ima jednu zonu opskrbe za područje Grada Našica i općina Podgorač, Donja Motičina i Feričanci. Vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuje 19.546 stanovnika sa vodocrpilišta Velimirovac, a isporučuje 1.783 m3 vode dnevno.

· Vodorad d.o.o. Đurđenovac ima jednu zonu opskrbe za 14 naselja Općine Đurđenovac. Vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje 5.362 stanovnika i isporučuje dnevno 1.080 m3 vode.

· Đakovački vodovod d.o.o. vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje 37.738 stanovnika s područja Grada Đakova te općina Strizivojna, Trnava, Punitovci, Viškovci, Satnica Đakovačka, Gorjani, Levanjska Varoš, Semeljci i Drenje. Đakovački vodovod vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju isporučuje u četiri vodoopskrbnih zona. Prva zona opskrbe je za Grad Đakovo i 15 okolnih naselja sa crpilišta Trslana, druga zona opskrbe je za dio grada Đakova te općine Satnica Đakovačka, Trnava i Levanjska Varoš sa crpilišta Šumarija te dvije zone opskrbe malih vodovoda o kojima skrbi komunalno poduzeće Đakovački vodovod: Semeljci za sedam naselja te zona opskrbe sa crpilišta Kućanci za 6 naselja u području Đakovštine. U prvoj zoni opskrbe Đakovo - Trslana isporučuje se 3.444 m3 vode, u drugoj zoni opskrbe Đakovo - Šumarija 600 m3, u trećoj zoni opskrbe Đakovo - Semeljci 399 m3, a u četvrtoj zoni opskrbe Đakovo - Kučanci isporučuje se 36,7 m3 vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno. Crpilište Breznica Đakovačka je od 2021. godine izvan uporabe, a naselja koja su se opskrbljivala s navednog crpilišta - Breznica Đakovačka i Levanjska Varoš  - sada se opskrbljuju s crpilišta Šumarija. Kako bi se smanjila koncentracija arsena u vodoopskrbnoj zoni Đakovo - Semeljci, Đakovački vodovod d.o.o. je tijekom 2020. godine izveo radove na novom zdencu. Zdenac je pušten u pogon krajem 2020. godine, čime je koncentracija arsena u vodoopskrbnoj zoni Đakovo - Semeljci smanjena ispod MDK vrijednosti od 10 µg As/l.


Područje Općine Podravska Moslavina opskrbljuje javni isporučitelj vodnih usluga Komrad d.o.o. Slatina koji je registriran na području Virovitičko-podravske županije. Općina Podravska Moslavina nalazi se u vodoopskrbnoj zoni Medinci koja se svojim većim dijelom nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, a samo malim dijelom u Osječko-baranjskoj županiji. Stoga monitoring vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj zoni Medinci provodi Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije.

2.2. Putem lokalne vodoopskrbe
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju definira lokalne vodovode kao građevine za vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata do mjesta priključenja krajnjeg korisnika, izgradnju koji su izravno financirale fizičke osobe i iznimno pravne osobe, a radi osiguranja vode u svrhu potrošnje za jedno naselje, više naselja ili dio naselja.

U Osječko-baranjskoj županiji su tri lokalna vodovoda (Josipovac Punitovački, Novi Bezdan i Gradac Našički) za koja ne postoji sustavno nadziranje količine i kvalitete crpljene vode, a ne postoje ni podaci o kapacitetima crpilišta. Spomenuti sustavi ne posjeduju uporabnu dozvolu. Ovaj način snabdijevanja vodom koristi 1.107 stanovnika (0,43 %) ili 3 naselja, odnosno 1,14 % naselja u Županiji.
Svi lokalni vodovodi izgrađeni su prije više desetaka godina, uglavnom na inicijativu tadašnjih mjesnih zajednica, samodoprinosom, na zemljištima koja su većinom u privatnom vlasništvu građana. Broj lokalnih vodovoda u Osječko-baranjskoj županiji sustavno se smanjuje s ciljem osiguravanja zdravstveno ispravne vode koja je pod sustavnim nadzorom. 2016. godine na području Županije bilo je deset lokalnih vodovoda. Spajanjem na javne vodoopskrbne mreže 2017. godine taj broj je smanjen na šest, 2018. godine na pet, a 2019. godine na tri lokalna vodovoda.
2.3. Putem individualne vodoopskrbe
Prema čl. 3. točki 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju individualna vodoopskrba je oblik pojedinačne opskrbe vodom pod uvjetom da je potrošnja manja od 10 m³/dan odnosno namijenjena za manje od 50 osoba uz uvjet da se na istoj ne obavlja komercijalna ili javna aktivnost.
Zahvaćanjem vode (kopani zdenci, zabijene pumpe, kaptirani ili nekaptirani izvori) na vlastitom zemljištu i za osobne potrebe domaćinstva koristi 1.718 stanovnika (0,66 % stanovnika Županije, odnosno 34 naselja ili 12,93 % naselja u Županiji). Takva neadekvatna opskrba vodom za ljudsku potrošnju uglavnom ne zadovoljava zahtjeve Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Kontrola zdravstvene ispravnosti takve vode nije ni predviđena Pravilnikom te se ona može provesti jedino u izvanrednim prilikama i kao takva još uvijek predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i izvor je hidričnih epidemija koje i danas izbijaju.
Shodno čl. 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju odredbe spomenutog Zakona ne odnose se na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz individualnih vodoopskrba, pod uvjetom da je prosječna potrošnja manja od 10 m³/dan, odnosno da opslužuje manje od 50 osoba te da takva opskrba vodom nije dio komercijalne ili javne aktivnost. Stoga je voda iz individualnih vodoopskrba izuzeta iz Plana državnog monitoringa.

U 2021. godini broj naselja s isključivo individualnom vodoopskrbom bio je 39 s 2.216 stanovnika. Tijekom 2022. i 2023. godine pet naselja s ukupno 408 stanovnika dobilo je mogućnost spajanja na javne vodoopskrbne sustave: naselje Krčevina na zonu opskrbe Đurđenovac (Vodorad Đurđenovac d.o.o.), naselje Majske Međe na zonu opskrbe Livade (Baranjski vodovod d.o.o.) te naselja Makloševac, Ceremošnjak i Granice na zonu opskrbe Velimirovac Našice (Našički vodovod d.o.o.).

Prema čl. 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze individualne vodoopskrbe, radi zaštite zdravlja potrošača, dužne su obavijestiti stanovništvo koje se vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje iz sustava individualne vodoopskrbe o sljedećem:

· da su izuzeti od plana monitoringa i da se na njih odredbe Zakona ne primjenjuju

· da je voda namijenjena za ljudsku potrošnju koja se upotrebljava iz individualnih vodoopskrba potencijalno zdravstveno neispravna te da može imati negativne učinke na zdravlje

· da ako se dokaže zdravstvena neispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz individualnih vodoopskrba na bilo koji način, jedinica lokalne samouprave u suradnji s mjesno nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba daje savjete zahvaćenom stanovništvu na koji se način voda može upotrebljavati ili se ne smije uopće upotrebljavati za ljudsku potrošnju

Naselja koja nemaju mogućnost spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu te stoga koriste individualnu vodoopskrbu, kao i općine kojima pripadaju, navedena su u Tablici 2.

Tablica 2. Naselja u Osječko-baranjskoj županiji na području individualne vodoopskrbe (bez mogućnosti spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu) 

	GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada
	naselje
	broj stanovnika                                     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

	Feričanci
	Gazije
	27

	Našice
	Crna Klada
	0

	
	Londžica
	139

	
	Polubaše
	13

	
	Rozmajerovac
	15

	Viljevo
	Krunoslavlje
	68

	
	Cret Viljevski
	51

	Marijanci
	Marjanski Ivanovci
	1

	Strizivojna
	Merolino Sikirevačko
	0

	Trnava
	Kondrić
	183

	Punitovci
	Krndija
	40

	Drenje
	Borovik
	1

	
	Bračevci
	162

	
	Bučje Gorjansko
	63

	
	Paljevina
	147

	
	Podgorje Bračevačko
	49

	
	Potnjani
	397

	Levanjska Varoš
	Borojevci
	0

	
	Čenkovo
	1

	
	Milinac
	26

	
	Musić
	55

	
	Ovčara
	17

	
	Paučje
	40

	
	Ratkov Dol
	19

	
	Slobodna Vlast
	123

	Bizovac
	Cerovac
	10

	
	Selci
	7

	Čeminac
	Mitrovac
	16

	Petlovac
	Sudaraž
	0

	
	Širine
	26

	
	Zeleno Polje
	13

	Kneževi Vinogradi
	Jasenovac
	4

	
	Sokolovac
	0

	Bilje
	Zlatna Greda
	5

	 
	UKUPNO:
	1718


3. Plan monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji

Kako bi se utvrdila sukladnost vode za ljudsku potrošnju sa propisanim vrijednostima, proveden je monitoring koji podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća redovni i revizijski monitoring (praćenje). Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe propisuje učestalost uzorkovanja prema količinama isporučene vode u m3/dan unutar pojedine vodoopskrbne zone.

U Tablici 3. prikazan je Plan monitoringa javne i lokalne vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini s brojem uzoraka u kojima se ispituju parametri skupine A i brojem uzoraka u kojima se ispituju parametri skupine B po pojedinoj vodoopskrbnoj zoni te s nazivom isporučitelja vodnih usluga ili lokalnog vodovoda i dnevnom količinom isporučene vode po vodoopskrbnoj zoni.

Svrha ispitivanja na parametre skupine A je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalno-kemijskim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode za ljudsku potrošnju (osobito dezinfekcije), gdje se ona provodi. Svrha ispitivanja na parametre skupine B je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje navedenih uzoraka je prostorno i vremenski raspoređeno tijekom cijele kalendarske godine.

Tablica 2. Plan monitoringa javne i lokalne vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
	Vodoopskrbna zona
	Naziv isporučitelja vodnih usluga
	Dnevno isporučeno m3
	Ukupan broj uzoraka monitoringa parametara skupine A po vodoopskrbnoj zoni
	Ukupan broj uzoraka monitoringa parametara skupine B po vodoopskrbnoj zoni

	ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ
	Baranjski vodovod d.o.o.
	10,3
	2
	1

	ZO BELI MANASTIR LIVADE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	823,9
	8
	2

	ZO BELI MANASTIR PROSINE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	532,8
	8
	2

	ZO BELI MANASTIR TOPOLJE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	224,4
	8
	2

	ZO BELIŠĆE
	Hidrobel d.o.o.
	1092
	21
	3

	ZO DARDA
	Vodoopskrba d.o.o.
	1344
	24
	3

	ZO DONJI MIHOLJAC
	Miholjački vodovod d.o.o.
	930
	8
	2

	ZO ĐAKOVO KUČANCI
	Đakovački vodovod d.o.o.
	36,7
	2
	1

	ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA
	Đakovački vodovod d.o.o.
	600
	8
	2

	ZO ĐAKOVO TRSLANA
	Đakovački vodovod d.o.o.
	3444
	42
	6

	ZO ĐAKOVO SEMELJCI
	Đakovački vodovod d.o.o.
	399
	8
	2

	ZO ĐURĐENOVAC
	Vodorad d.o.o.
	1080
	21
	3

	ZO NAŠICE VELIMIROVAC
	Našički vodovod d.o.o.
	1783
	27
	3

	ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ
	Vodovod Osijek d.o.o.
	430,6
	8
	2

	ZO OSIJEK VINOGRADI

 
	Urednost d.o.o.
	831
	208

 
	22

 

	
	Vodovod Osijek d.o.o.
	15168,5
	
	

	ZO VALPOVO DRAVA
	Dvorac d.o.o.
	548,6
	8
	2

	ZO VALPOVO JARČEVAC
	Dvorac d.o.o.
	967,4
	8
	2

	Ukupno javna vodoopskrba:
	 
	
	419
	60

	ZO LV GRADAC NAŠIČKI
	GRAD NAŠICE
	10,7
	2
	1

	ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI
	OPĆINA PUNITOVCI
	10,72
	2
	1

	ZO LV NOVI BEZDAN
	OPĆINA PETLOVAC
	10,5
	2
	1

	Ukupno lokalna vodoopskrba:
	 
	31,92
	6
	3

	UKUPNO OBŽ:
	 
	
	425
	63



Pored monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju, prema čl. 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju Županije i Grad Zagreb, obvezni su na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika, izvršiti ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara propisanih pravilnikom, najmanje jedan puta godišnje u toku hidrološke godine. S obzirom na to da u našoj Županiji postoje tri lokalna vodovoda, to bi značilo još tri dodatne „B2“ analize pored navedenih 425 „A“ analiza i 63 „B“ analize.

Sukladno gore spomenutom čl. 44 Zakona u svrhu obavješćivanja potrošača koji koriste vodu iz lokalnih vodovoda kojima se opskrbljuje 50 i više stanovnika jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su na svojim mrežnim stranicama objaviti:

· zone opskrbe i broj osoba koje se koriste vodom iz lokalnog vodovoda, tehnici/tehnikama obrade i dezinfekcije vode 

· podatke o svim parametrima sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ispitanima u izvještajnoj godini, uključujući i sva odstupanja za koja imaju saznanje

· u slučaju incidenta ili mogućih opasnosti za zdravlje ljudi zbog prekoračene vrijednosti parametara iznad MDK vrijednosti informacije o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi i savjete o zdravlju i potrošnji vodi namijenjene za ljudsku potrošnju.

Osim toga, sukladno čl. 59. Zakona jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave obvezni su obavijestiti stanovnike na svom području koji se koriste vodom iz vodoopskrbnih sustava koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ili isporučuju manje od 10 m³ dnevno da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan državnog monitoringa. 
Također, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su u slučaju utvrđivanja nesukladnosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnih sustava na području svoje nadležnosti:

· odmah obavijestiti potrošače o potencijalnoj opasnosti za zdravlje ljudi i njezinu uzroku, o prekoračivanju vrijednosti parametra i poduzetim korektivnim aktivnostima te ih na prikladan način savjetovati u vezi s upotrebom vode namijenjenom za ljudsku potrošnju za piće, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

· dati i redovito ažurirati potrebne savjete potrošačima o uvjetima potrošnje i upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju, posebno uzimajući u obzir skupine stanovništva s povećanim zdravstvenim rizicima povezanim s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

· obavijestiti potrošače kada više ne postoji potencijalna opasnost za zdravlje ljudi.
4. Podaci o realizaciji Plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji za 2023. godinu

U Tablici 4. dana je ukupna cijena monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini, shodno Planu monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini (KLASA: 023-03/22-01/386, URBROJ: 534-03-3-2/6-22-4). Osim ukupne cijene navedeni su mjesečni troškovi prema broju (A, A1, A2 i A3 analiza), B i B2 analiza, satnici za uzorkovanje, te prijeđenoj kilometraži. 
Tablica 4. Ukupna cijena monitoringa vode za ljudsku potrošnju u OBŽ u 2023. godini 
[image: image1.emf]Mjesec A A1 A2 A3 B B2 SATNICA/h KILOMETRAŽA/km NAPLAĆENO (€)

90,01 €                96,65 €                95,32 €                   101,96 €                 1.420,91 €                 1.406,30 €                8,10 €                   0,27 €                           

Siječanj 0 0 0 0 0 0 0 0 -  €                             

Veljača 39 2 4 1 6 0 84 3300 14.283,79 €                 

Ožujak 42 2 4 0 5 1 88 3450 14.510,15 €                 

Travanj 37 2 5 0 7 0 83 3450 15.550,44 €                 

Svibanj 35 2 5 1 6 0 82 3275 13.996,12 €                 

Lipanj 20 3 4 0 5 0 70 2900 10.925,98 €                 

Srpanj 19 2 3 1 5 0 68 2975 10.750,01 €                 

Kolovoz 20 3 3 0 4 1 68 2940 10.810,65 €                 

Rujan 37 2 4 0 6 0 88 3800 14.169,21 €                 

Listopad 35 3 4 0 10 0 87 3750 19.747,88 €                 

Studeni 38 2 4 1 4 0 84 3725 11.466,71 €                 

Prosinac 30 1 5 0 5 1 87 3310 13.382,80 €                 

Ukupno 352 24 45 4 63 3 889 36875

UKUPNO (kn/€)

31.683,52 €        2.319,60 €          4.289,40 €             407,84 €                 89.517,33 €               4.218,90 €                7.200,90 €           9.956,25 €                    149.593,74 €         

SVEUKUPNO s PDV-om:

186.992,18 €         


Tablica 5. Razlika planiranih i stvarno utrošenih sredstava za monitoring vode namijenje za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
	OBŽ 2023. godina
	Iznos bez PDV-om (€)
	Iznos s PDV-om (€)

	Planirana sredstva
	149.682,55
	187.103,19

	Stvarno utrošena sredstva
	149.593,74
	186.992,18

	Razlika
	88,81
	111,01



U Tablici 5. prikazana je razlika planiranih i stvarno utrošenih sredstava za monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Za monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju i crpilišta lokalnih vodovoda kojima ne upravlja pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, utrošeno je 149.593,74 €, tj. 186.992,18 € s PDV-om. Za 2023. godinu planirana sredstva za monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji iznosila su 149.682,55 €, odnosno  187.103,19 € s PDV-om. Razliku planiranih i stvarno utrošenih sredstava od 88,81 €, odnosno 111,01 € s PDV-om, snosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Tablica 6. Podaci o realizaciji monitoringa vode za ljudsku potrošnju na području OBŽ u 2023. godini
	
	Planirani broj uzoraka
	Ostvareni broj uzoraka

	
	A 
analiza
	B 
analiza
	B2 
analiza
	Ukupno
	A analiza
	B analiza
	B2 analiza
	Ukupno
	Ukupno(%)

	Javna vodoopskrba
	419
	60
	0
	479
	419
	60
	0
	479
	100 %

	Lokalna vodoopskrba
	6
	3
	3
	9 + 3
	6
	3
	3
	9 + 3
	100 %

	Ukupno OBŽ
	425
	63
	3
	488 + 3
	425
	63
	3
	488 + 3
	100 %




U Tablici 6. prikazani su podaci o realizaciji monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini iz kojih je vidljivo da je Plan monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju za Osječko-baranjsku županiju u 2023. godini u potpunosti realiziran.

U Tablici 7. navedeni su parametri ispitivanja skupine A s pripadajućim metodama analize, tehnikom određivanja te jediničnom cijenom koja je iskazana bez PDV-a. 

U Tablici 8. navedeni su svi parametri ispitivanja skupine B s pripadajućim metodama analize, tehnikom određivanja te jediničnom cijenom. 
Tablica 7.  Parametri ispitivanja skupine A (A analiza)

	Parametar
	Mjerna jedinica
	Metoda
	Tehnika
	Cijena

	Aluminij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Amonij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 14911:2001

HRN ISO 7150-1:1998
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Boja
	mg/L Pt/Co skale
	*SM 2120 C (2017)
	spektrofotometrija
	1,33 €

	Vodljivost
	uS/cm pri 20oC
	*HRN EN 27888:2008
	konduktometrija
	1,33 €

	pH vrijednost
	pH jedinica
	*HRN EN ISO 10523:2012
	potenciometrija
	1,33 €

	Miris
	
	HRN EN 1622:2008
	senzorika
	0,66 €

	Mutnoća
	NTU jedinica
	*HRN EN ISO 7027-1:2016
	turbidimetrija
	1,33 € 

	Nitriti
	mg/L
	*HRN EN ISO 10304-1:2009

HRN EN 26777:1998
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Okus
	
	HRN EN 1622:2008
	senzorika
	0,66 €

	Željezo
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

DIN 38406-32:2000

DIN 38406-32:2000
	ICP-MS

AAS (F)

AAS (G)
	11,28 €

	Arsen
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Mangan
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

DIN 38406-33:2000

DIN 38406-33:2000
	ICP-MS

AAS (F)

AAS (G)
	11,28 €

	Kloridi
	mg/L
	*HRN EN ISO 10304-1:2009

HRN ISO 9297:1998
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Nitrati
	mg/L 
	*HRN EN ISO 10304-1:2009
DIN 38405-9
	ionska kromatografija
spektrofotometrija
	6,64 €

	Utrošak KMnO4
	mg/L O2
	HRN EN ISO 8467:2001
	titrimetrija
	4,65 €

	Slobodni rezidualni klor
	mg/L Cl2
	*HRN EN ISO 7393-2:2018
	kolorimetrija
	1,33 €

	Rezidualni klor dioksid
	oC
	SM 2550 B (2017.)
	digitalni termometar
	1,06 €

	Temperatura 
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*MBV 020 REV 7 (16.05.2019.)

HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 9308-1:2014/A1:2017 modificirana
	membranska filtracija - MF
	5,31€

	Ukupni koliformi
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
*MBV 020 REV 7 (16.05.2019.) 

HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 9308-1:2014/A1:2017 modificirana
	membranska filtracija - MF
	5,31€

	Escherichia coli
	n/1 mL
	*HRN EN ISO 6222:2000
	total plate count
	3,32€

	Broj kolonija 36oC
	n/1 mL
	*HRN EN ISO 6222:2000
	total plate count
	3,32€

	Broj kolonija 22oC
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 7899-2:2000
	membranska filtracija - MF
	5,31€

	Enterokoki
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 14189:2016
	membranska filtracija - MF
	6,64€

	Clostridium perfringens 
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 16266:2008
	membranska filtracija - MF
	5,31€

	Pseudomonas aeruginosa
	mg/L 
	*HRN EN ISO 10304-1:2009
DIN 38405-9
	ionska kromatografija
spektrofotometrija
	6,64 €

	UKUPNO: 119,88 €



* metode za koje je NZJZ OBŽ akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

** parametri koje radi HZJZ
	Vrsta analize
	Jedinična cijena (€)

	A analiza (bez: aluminija, nitrita, Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens)
	90,01 €

	A1 analiza  (bez: aluminija, nitrita i Pseudomonas aeruginosa)
	96,65 €

	A2 analiza  (bez: aluminija, nitrita i Clostridium perfringens)
	95,32 €

	A3 analiza (bez: aluminija i nitrita)
	101,96 €


Tablica 8. Parametri ispitivanja skupine B (B analiza)
	Mikrobiološki parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
	

	Parametar
	Mjerna jedinica
	Metoda
	Tehnika
	Cijena

	Escherichia coli
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*MBV 020 REV 7 (16.05.2019.)
HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017  modificirana
	membranska filtracija - MF
	5,31 €

	Enterokoki
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 7899-2:2000
	membranska filtracija - MF
	5,31 €

	Clostridium perfringens 
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 14189:2016
	membranska filtracija - MF
	6,64 €

	**Enterovirusi 
	broj/5000 mL
	 RT-PCR
	 RT-PCR
	185,81 €

	
	broj/5000 mL
	 izolacija u kulturi tkiva
	 izolacija u kulturi tkiva
	

	 203,07 €


* metode akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

** parametri koje radi HZJZ
	Kemijski parametri 

	Parametar
	Mjerna jedinica
	Metoda
	Tehnika
	Cijena

	**Akrilamid
	μg/L
	Vlastita metoda
	GC-MS-MS
	185,81 €

	**Epiklorhidrin
	μg/L
	Vlastita metoda
	GC-MS-MS
	

	**Vinil klorid
	μg/L
	Vlastita metoda
	HS-GC-MS-MS
	

	Antimon
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Arsen
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Aromatski ugljikovodici - benzen
	μg/L
	HRN EN ISO 11423-1:2002
	plinska kromatografija-GC
	106,18 €

	Benzo(a)piren
	μg/L
	*KR 033 REV 4 (24.5.2019.) modificirana HRN EN ISO 17993:2008
	HPLC
	 uz PAH

	Bor
	mg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016
	ICP-MS
	20,97 €

	Bromati 
	μg/L 
	*HRN EN ISO 15061:2001
	ionska kromatografija
	6,64 €

	Kadmij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Krom (ukupni)
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Bakar
	mg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008 
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Cijanidi
	μg/L CN-
	HRN ISO 6703-1:1998
	spektrofotometrija
	6,64 €

	1,2-dikloretan
	μg/L
	*HRN EN ISO 10301:2002
	plinska kromatografija (GC-ECD)
	uz THM

	Fluoridi
	mg/L
	*HRN EN ISO 10304-1:2009 
SM 4500-F  E (2017)
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Olovo
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008 
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Živa
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*vlastita metoda AAS 006 REV 10 (16.11.2020.)
	ICP-MS

AMA
	11,28 €

	Nikal
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008 
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Nitriti
	mg/L 
	*HRN EN ISO 10304-1:2009 
HRN EN 26777:1998
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Nitrati
	mg/L
	*HRN EN ISO 10304-1:2009 
DIN 38405-9
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Pesticidi ukupni 
	
	
	
	291,99 €

	**Priprema uzorka za organoklorne pesticide
	Uz pesticide ukupne

	**Izodrin
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	Uz pesticide ukupne

	**Priprema uzorka za organofosforne pesticide                                                                                                                                                                  
	Uz pesticide ukupne

	**Dimetoat 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	Uz pesticide ukupne

	**Klorfenvinfos 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Klorpirofos 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Klorpirifos-metil 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536**
	GC-MS
	

	**Malation 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Ometoat 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Pirimifos-metil
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Fosetil 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Malaokson 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Priprema uzorka za glifosat
	Uz pesticide ukupne

	**Glifosat 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	Uz pesticide ukupne

	**Priprema uzorka za herbicide i kloracetamide                                                                                                                                                                 
	Uz pesticide ukupne

	**Bentazon 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	Uz pesticide ukupne

	**2,6-diklorobenzamid 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**2,4-D 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Diuron 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**MCPA 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Bromacil 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Mekoprop 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Izoproturon 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Desmetil isoproturon 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Dimetenamid-p 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Dikamba 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Prosulfokarb 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Pendimetalin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC MS
	

	**Linuron 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Klorotoluron 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Acetoklor 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Acetoklor ESA 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Acetoklor OXA 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**S-metolaklor 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**metolaklor OXA 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**metolaklor ESA 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Priprema uzorka za fungicide                                                                                                                                                                                           
	Uz pesticide ukupne

	**Mankozeb 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	Uz pesticide ukupne

	**Propineb 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Tiofanat metil 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Tebukonazol 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Azoksistrobin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Folpet 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC MS
	

	**Triazini i metaboliti

	**Atrazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS; LC MS MS
	Uz pesticide ukupne

	**Simazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS; LC MS MS
	

	**Desetil atrazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Deisopropil atrazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Desetil terbutilazin 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536*
	LC-MS MS
	

	**Desetil deisopropil atrazin 
	μg/L
	Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS
	

	**Hidroksi atrazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Hidroksi simazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Hidroksi terbutilazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Desetil 2-hidroksi atrazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Metribuzin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	LC-MS MS
	

	**Terbutilazin 
	μg/L
	*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
	GC-MS; LC MS MS
	

	Policiklički aromatski ugljikovodici PAH
	μg/L
	*KR 033 REV 4 (24.5.2019.) modificirana HRN EN ISO 17993:2008
	HPLC
	79,63 €

	Selen
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Trihalometani
	μg/L
	*HRN EN ISO 10301:2002
	plinska kromatografija
	33,18 €

	Trikloreten
	μg/L
	*HRN EN ISO 10301:2002
	plinska kromatografija
	uz THM

	Tetrakloreten
	μg/L
	*HRN EN ISO 10301:2002
	plinska kromatografija
	uz THM

	Suma trikloreten i tetrakloreten
	μg/L
	*HRN EN ISO 10301:2002
	plinska kromatografija
	uz THM

	Kloriti
	μg/L 
	*HRN EN ISO 10304-4:2001
	ionska kromatografija
	6,64 €

	Klorati
	μg/L 
	*HRN EN ISO 10304-4:2001
	ionska kromatografija
	6,64 €

	1.038,30 €


* metode akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

** parametri koje radi HZJZ
	Indikatorski parametri 

	Aluminij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Amonij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 14911:2001
HRN ISO 7150-1:1998 
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Barij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

AAS 029 REV 0 (01.01.2016.)
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Berilij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

AAS 028 REV 0 (01.01.2016.)
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Boja
	mg/L Pt/Co skale
	*SM 2120 C (2017.)
	spektrofotometrija
	1,33 €

	Cink
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

HRN ISO 8288:1998
	ICP-MS

AAS (F)
	11,28 €

	Anionski tenzidi (MBAS)
	μg/L
	HRN EN 903:2002 
	spektrofotometrija
	11,95 €

	Neionski tenzidi
	μg/L
	SM 5540-D (2017.)
	spektrofotometrija
	16,99 €

	Fenoli
	μg/L
	HRN ISO 6439:1998
	spektrofotometrija
	11,95 €

	Fosfati 
	μg/L P
	*HRN EN ISO 10304-1:2009

HRN EN ISO 6878:2008
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Kalcij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 14911:2001
HRN EN ISO 7980:2008
	ICP-MS

ionska kromatografija

AAS (F)
	11,28 €

	Kalij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 14911:2001
HRN ISO 9964-2:1998
	ICP-MS

ionska kromatografija

AAS (F)
	11,28 €

	Kloridi
	mg/L 
	*HRN EN ISO 10304-1:2009 
HRN ISO 9297:1998
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Kobalt
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	pH vrijednost
	pH jedinica
	*HRN EN ISO 10523:2012
	potenciometrija
	1,33 €

	Magnezij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 14911:2001
HRN EN ISO 7980:2008
	ICP-MS

ionska kromatografija

AAS (F)
	11,28 €

	Mangan
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

DIN 38406-33:2000 
DIN 38406-33:2000 
	ICP-MS

AAS (F)

AAS (G) 
	11,28 €

	Ugljikovodici
	μg/L
	HRN EN ISO 9377-2:2002 
	plinska kromatografija-GC
	49,57 €

	Miris
	
	HRN EN 1622:2008
	senzorika
	0,66 €

	Mutnoća
	NTU jedinica
	*HRN EN ISO 7027-1:2016 
	turbidimetrija
	1,33 €

	Natrij
	mg/L 
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 14911:2001
HRN ISO 9964-1:1998
	ICP-MS

ionska kromatografija

AAS (F)
	11,28 €

	Okus
	
	HRN EN 1622:2008
	senzorika
	0,66 €

	Silikati
	mg/L SiO2
	SM 4500-SiO2 DE (2017.)
	spektrofotometrija
	6,64 €

	Slobodni rezidualni klor
	mg/L Cl2
	*HRN EN ISO 7393-2:2018
	kolorimetrija
	1,33 €

	Rezidualni klor dioksid
	mg/L ClO2
	SM 4500 – ClO2 D (2017.)
	kolorimetrija
	

	Srebro
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Sulfati
	mg/L
	*HRN EN ISO 10304-1:2009 
Merck Spectroquant Sulfate Test 1.14791.0001
	ionska kromatografija

spektrofotometrija
	6,64 €

	Temperatura 
	oC
	SM 2550 B (2017.)
	digitalni termometar
	1,06 €

	Ukupni organski ugljik (TOC)
	mg/L C
	*HRN EN 1484:200212.04.2022.
	TOC-analizator
	            37,16 €

	Ukupna tvrdoća
	mg/L CaCO3
	HRN ISO 6059:1998
	titrimetrija (EDTA)
	4,65 €

	Ukupne suspenzije
	mg/L
	HRN EN 872:2008
	gravimetrija
	16,99 €

	Utrošak KMnO4
	mg/L O2
	HRN EN ISO 8467:2001
	titrimetrija
	4,65 €

	Vanadij
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

*HRN EN ISO 15586:2008 
	ICP-MS

AAS (G)
	11,28 €

	Vodikov Sulfid
	mg/L H2S
	HRN ISO 10530:1998
	spektrofotometrija
	5,31 €

	Vodljivost
	μS/cm pri 20oC
	*HRN EN 27888:2008
	konduktometrija
	1,33 €

	Željezo
	μg/L
	*HRN EN ISO 17294-2:2016

DIN 38406-32:2000 

DIN 38406-32:2000 
	ICP-MS

AAS (F)

AAS (G)
	11,28 €

	Ukupni koliformi
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*MBV 020 REV 7 (16.05.2019.)
HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017  modificirana
	membranska filtracija - MF
	5,31 €

	Pseudomonas aeruginosa
	n/100 mL
	*HRN EN ISO 16266:2008
	membranska filtracija - MF
	5,31 €

	Broj kolonija 36oC
	n/1 mL
	*HRN EN ISO 6222:2000
	total plate count
	3,32 €

	Broj kolonija 22oC
	n/1 mL
	*HRN EN ISO 6222:2000
	total plate count
	3,32 €

	365,35 €                          

	UKUPNO B analiza:
	1.606,72 €


* metode akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

** parametri koje radi HZJZ
	Vrsta analize
	Jedinična cijena

	B analiza (bez: virusa)
	1.420,91 €

	B2 analiza (bez: akrilamida, epiklorhidrina, vinil klorida, klorita, klorata i slobodnog rezidualnog klora)
	1.406,30 €



Pored navedenih metoda, analize parametara mogu se raditi i drugim metodama navedenim u Rješenju Ministarstva zdravstvo za nadležni laboratorij.
5. Rezultati monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjsko županiji u 2023. godini

Monitoringom vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2023. godini, shodno Planu monitoringa (praćenja) zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2023. godini, u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini uzorkovano je 488 uzoraka vode za ljudsku potrošnju, od toga 425 uzoraka za ispitivanje na parametre skupine A (A analiza) i 63 uzorka za ispitivanje na parametre skupine B (B analiza) te tri uzorka sirove vode za ispitivanje na parametre skupine B (B2 analiza) s vodocrpilišta lokalnih vodovoda koja opskrbljuju 50 i više stanovnika.

U Tablici 9. prikazani su rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini s brojem uzoraka po pojedinoj vodoopskrbnoj zoni te brojem i postotkom nesukladnih uzoraka za svaku zonu opskrbe, posebno za mikrobiološke, a posebno za fizikalno-kemijske pokazatelje. Od ukupno uzorkovanih 488 uzoraka, 21 uzorak, odnosno 4,3 %, bilo je nesukladno. Na fizikalno-kemijske pokazatelje bilo je 9 nesukladnih uzoraka, odnosno 1,8 %, a na mikrobiološke pokazatelje 14 nesukladnih uzoraka ili 2,9 %. Neki uzorci bili su nesukladni na fizikalno-kemijske i na mikrobiološke parametre.
U javnim vodoopskrbnim sustavima ukupno je uzorkovano 479 uzoraka, od čega je 15 ili 3,1 % bilo nesukladno. Nesukladno na fizikalno-kemijske parametre bilo je pet uzoraka, odnosno 1,0 %, a 10 uzoraka ili 2,1 % bilo je mikrobiološki nesukladno. U lokalnim vodoopskrbnim sustavima ukupno je uzorkovano 9 uzoraka od kojih je šest, odnosno 67 %, bilo nesukladno. Nesukladno na fizikalno-kemijske parametre bilo je četiri uzorka, odnosno 44 %, a jednak broj uzoraka bilo je nesukladno na mikrobiološke pokazatelje. Neki uzorci bili su nesukladni na fizikalno-kemijske i na mikrobiološke parametre.

Na Slici 1. prikazan je udio nesukladnih uzoraka u monitoringu vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini. Od ukupnog broja uzoraka 96 % (467) je bilo sukladno, 1,4 % (sedam uzoraka) je bilo nesukladno samo na fizikalno-kemijske parametre, 2,4 % (12 uzoraka) je bilo nesukladno samo na mikrobiološke parametre, a oko 0,4 % (2 uzorka) je bilo nesukladno istovremeno na fizikalno-kemijske i mikrobiološke paramere.

Na Slici 2. prikazan je udio nesukladnih uzoraka u javnim vodoopskrbnim sustavima unutar monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji za 2023. godinu. U javnim vodoopskrbnim sustavima od ukupnog broja uzoraka 97 % (464 uzorka) je bilo sukladno, 1 % (pet uzoraka) je bilo nesukladno samo na fizikalno-kemijske parametre, a 2 % (10 uzoraka) je bilo nesukladno samo na mikrobiološke parametre. Niti jedan uzorak nije bio nesukladan istovremeno na fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre. Na Slici 3 prikazan je udio nesukladnih uzoraka u lokalnim vodoopskrbnim sustavima unutar monitoringa vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji za 2023. godinu. U lokalnim vodoopskrbnim sustavima od ukupnog broja uzoraka 33 % (3 uzorka) je bilo sukladno, 22 % (dva uzorka) je bilo nesukladno samo na fizikalno-kemijske parametre, jednako kao i broj nesukladnih uzoraka samo na mikrobiološke parametre, a nesukladno istovremeno na fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre bilo je također 22 % (2 uzorka).

Tablica 9. Rezultati provedenog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju javne vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
	Vodoopskrbna zona
	Naziv isporučitelja vodnih usluga
	Broj ispitanih uzoraka
	Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre
	Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre
	UKUPNO                                                                            broj nesukladnih

	
	
	
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	1.
	ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ
	Baranjski vodovod d.o.o.
	3
	0
	0
	1
	33
	1
	33

	2.
	ZO BELI MANASTIR LIVADE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	10
	1
	10
	0
	0
	1
	10

	3.
	ZO BELI MANASTIR PROSINE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	10
	2
	20
	0
	0
	2
	20

	4.
	ZO BELI MANASTIR TOPOLJE
	Baranjski vodovod d.o.o.
	10
	0
	0
	1
	10
	1
	10

	5.
	ZO BELIŠĆE
	Hidrobel d.o.o.
	24
	0
	0
	1
	4,2
	1
	4,2

	6.
	ZO DARDA
	Vodoopskrba d.o.o.
	27
	1
	3,7
	0
	0
	1
	3,7

	7.
	ZO DONJI MIHOLJAC
	Miholjački vodovod d.o.o.
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	ZO ĐAKOVO KUĆANCI
	Đakovački vodovod d.o.o.
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA
	Đakovački vodovod d.o.o.
	10
	0
	0
	1
	10
	1
	10

	10.
	ZO ĐAKOVO TRSLANA
	Đakovački vodovod d.o.o.
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	ZO ĐAKOVO SEMELJCI
	Đakovački vodovod d.o.o.
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	ZO ĐURĐENOVAC
	Vodorad d.o.o.
	24
	0
	0
	1
	4,2
	1
	4,2

	13.
	ZO NAŠICE VELIMIROVAC
	Našički vodovod d.o.o.
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ
	Vodovod Osijek d.o.o.
	10
	0
	0
	1
	10
	1
	10

	15.
	ZO OSIJEK VINOGRADI
	Urednost d.o.o.
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Vodovod Osijek d.o.o.
	220
	1
	0,45
	2
	0,91
	3
	1,4

	16.
	ZO VALPOVO DRAVA
	Dvorac d.o.o.
	10
	0
	0
	1
	10
	1
	10

	17.
	ZO VALPOVO JARČEVAC
	Dvorac d.o.o.
	10
	0
	0
	1
	10
	1
	10

	Ukupno javna vodoopskrba: 
	479
	5
	1,0
	10
	2,1
	15
	3,1

	Vodoopskrbna zona
	Naziv isporučitelja vodnih usluga
	Broj ispitanih uzoraka
	Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre
	Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre
	UKUPNO broj nesukladnih

	
	
	
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	 
	ZO LV GRADAC NAŠIČKI
	GRAD NAŠICE
	3
	2
	67
	3
	100
	3
	100

	 
	ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI
	OPĆINA PUNITOVCI
	3
	1
	33
	0
	0
	1
	33

	 
	ZO LV NOVI BEZDAN
	OPĆINA PETLOVAC
	3
	1
	33
	1
	33
	2
	67

	 Ukupno lokalna vodoopskrba:
	9
	4
	44
	4
	44
	6
	67

	
	Broj ispitanih uzoraka
	Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre
	Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre
	UKUPNO broj nesukladnih

	
	
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	UKUPNO OBŽ:
	488
	9
	1,8
	14
	2,9
	21
	4,3


Slika 1. Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godini
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Slika 2. Udio nesukladnih uzoraka u javnoj vodoopskrbi u OBŽ za 2023. godinu
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Slika 3. Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi u OBŽ za 2023. godinu
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U javnim vodoopskrbnim sustavima je puno manji udio nesukladnih uzoraka nego u lokalnim, što proizlazi iz činjenice da je javna vodoopskrba sustavno pod kontrolom ne samo unutar službenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju nego i unutar sustava samokontrole svakog pojedinog javnog isporučitelja vodnih usluga. Osim toga, nijedan lokalni vodoopskrbni sustav u Osječko-baranjskoj županiji nema nikakav oblik prerade sirove vode, dok samo jedan lokalni vodovod (Josipovac Punitovački) dezinficira vodu pomoću klora.

Čl. 44 st. 3. novog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisano je da za postojeće lokalne vodovode kojima ne upravljaju isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) navedenog Zakona i koji potpadaju pod obvezu državnog monitoringa, u slučaju utvrđivanja nesukladnosti mikrobioloških parametara na bilo koji način (monitoringom, službenom kontrolom i dr.), postupke dezinfekcije vode mora početi i nastaviti provoditi jedinica lokalne samouprave koja za te postupke mora osigurati financijska sredstva i propisane uvjete te svakodnevno praćenje slobodnog rezidualnog klora.

U Tablici 10. prikazan je broj nesukladnih uzoraka prema nesukladnim parametrima za svaku zonu opskrbe za 2023. godinu. Na Slici 4. prikazana je raspodjela nesukladnih uzoraka prema nesukladnim parametrima za cijelu Osječko-baranjsku županiju u 2023. godini
Tablica 10. Broj nesukladnih uzoraka prema nesukladnim parametrima za svaku zonu opskrbe u OBŽ za 2023. godinu.
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ZO BELI 

MANASTIR 

KONKOLOŠ

Baranjski 

vodovod d.o.o.

3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2.

ZO BELI 

MANASTIR 

LIVADE

Baranjski 

vodovod d.o.o.

10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

ZO BELI 

MANASTIR 

PROSINE

Baranjski 

vodovod d.o.o.

10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

ZO BELI 

MANASTIR 

TOPOLJE

Baranjski 

vodovod d.o.o.

10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5. ZO BELIŠĆE Hidrobel d.o.o. 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

6. ZO DARDA

Vodoopskrba 

d.o.o.

27 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

ZO DONJI 

MIHOLJAC

Miholjački 

vodovod d.o.o.

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.

ZO ĐAKOVO 

KUĆANCI

Đakovački 

vodovod d.o.o.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.

ZO ĐAKOVO 

ŠUMARIJA

Đakovački 

vodovod d.o.o.

10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

10.

ZO ĐAKOVO 

TRSLANA

Đakovački 

vodovod d.o.o.

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

ZO ĐAKOVO 

SEMELJCI

Đakovački 

vodovod d.o.o.

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. ZO ĐURĐENOVACVodorad d.o.o. 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

13.

ZO NAŠICE 

VELIMIROVAC

Našički vodovod 

d.o.o.

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.

ZO OSIJEK LEKIĆ 

DALJ

Vodovod Osijek 

d.o.o.

10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Urednost d.o.o. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vodovod Osijek 

d.o.o.

220 3 1 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0

16.

ZO VALPOVO 

DRAVA

Dvorac d.o.o. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

17.

ZO VALPOVO 

JARČEVAC

Dvorac d.o.o. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

479 15 5 10 5 1 0 1 0 8 7 2 1 0 0

 1.

ZO LV GRADAC 

NAŠIČKI

GRAD NAŠICE 3 3 2 3 1 2 0 0 1 3 1 3 3 2 1

 2.

ZO LV JOSIPOVAC 

PUNITOVAČKI

OPĆINA 

PUNITOVCI

3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 3.

ZO LV NOVI 

BEZDAN

OPĆINA 

PETLOVAC

3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

9 6 4 4 3 3 2 0 1 4 2 3 3 2 1

488 21 9 14 8 4 2 1 1 12 9 5 4 2 1

E. coli

crijevni enterokoki

Pseudomonas 

aeruginosa

mangan

arsen

Utrošak KMnO4

broj kolonija 22 °C broj kolonija 36 °C

koliformne bakterije

Broj nesukladnih na 

fizikalno-kemijske 

parametre

Broj nesukladnih na 

mikrobiološke 

parametre

željezo

mutnoća

 Ukupno lokalna vodoopskrba:

UKUPNO                                                                            

broj nesukladnih

15.

ZO OSIJEK 

VINOGRADI

Broj ispitanih uzoraka

Vodoopskrbna zona

Naziv 

isporučitelja 

vodnih usluga

Ukupno javna vodoopskrba: 

UKUPNO OBŽ:


Slika 4. Broj nesukladnih uzoraka prema nesukladnim parametrima u OBŽ za 2023. godinu
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Iz Tablice 10. i Slike 4. vidljivo je da su najčešći mikrobiološki nesukladni parametri broj kolonija na temperaturi od 36 °C i na 22 °C te koliformne, dok je nešto manji broj uzoraka nesukladnih na parametre Escherichia coli, crijevni enterokoki i Pseudomonas aeruginosa. Najčešći fizikalno-kemijski nesukladni parametri su željezo i mutnoća, a nešto manje nesukladnih uzoraka je na parametre mangan, arsen i utrošak KMnO4. U javnim vodoopskrbnim sustavima nesukladni fizikalno-kemijski parametri su uglavnom željezo i mutnoća kao posljedica nedovoljnog ispiranja vodoopskrbne mreže. Nesukladnosti na mikrobiološke parametre su uglavnom pojedinačni, lokalizirani ispadi te ne predstavljaju problem u samoj vodoopskrbnoj mreži. U lokalnim vodoopskrbnim sustavima nesukladnosti su puno učestalije nego u javnim vodoopskrbnim mrežama s obzirom na postotak nesukladnih uzoraka (67 %). Fizikalno-kemijske nesukladnosti su prisutne zbog nedostatka obrade sirove vode, a mikrobiološke zbog nedostatka dezinfekcije te predstavljaju kontinuirani problem.

6. Ostale službene kontrole vode za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije


Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) temeljem članka 8. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije tijekom 2023. godine provela je službenu kontrolu uzimanjem osam uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Pet uzoraka ispitano je na parametre skupine A i na parametar Legionella., a tri uzorka su ispitana samo na parametre skupine A. Sedam uzoraka uzorkovano je na javnoj vodoopskrbnoj mreži, dok je jedan uzorak uzorkovan na individualnoj vodoopskrbnoj mreži subjekta u poslovanju s hranom. Sedam uzoraka je bilo sukladno, dok je jedan uzorak, uzorkovan na javnoj vodoopskrbnoj mreži zona opskrbe Darda, bio nesukladan. Nesukladnost se odnosila na parametar željezo, a bila je posljedica nedovoljnog ispiranja kućne vodoopskrbne mreže.

Uzorkovanje i ocjena sukladnosti uzoraka vode za ljudsku potrošnju na parametre kućne vodoopskrbne mreže Legionella i olovo zakonski je regulirano stupanjem na snagu novog Zakona i Pravilnika od ožujka, odnosno lipnja 2023. godine. Zakon, pored uzorkovanja i monitoringa parametara Legionella i olovo, propisuje i obvezu provođenja procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže u prioritetnim objektima, kako ih čl. 3. st 7. definira Zakon. Provođenje navedene procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže bit će regulirano kada pravilnik iz čl. 9 st. 1. podstavka 4. Zakona, stupi na snagu.

7. Monitoring crpilišta lokalnih vodovoda

Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju monitoring vodocrpilišta lokalnih vodovoda obuhvaća samo ona vodocrpilišta lokalnih vodovoda koja nisu uključena u sustav organizirane komunalne djelatnosti i kojima ne upravlja pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, a opskrbljuju 50 i više stanovnika. U Tablici 11. prikazani su rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda u 2023. godini.
Tablica 11. Rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda opskrbljuju 50 i više stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
	Lokalna vodoopskrba
	Upravitelj
	Broj uzoraka
	MDK prekoračen za pokazatelje:

	1.
	Crpilište Gradac
	Grad Našice
	1
	željezo, mutnoća, aluminij, broj kolonija na temp. od 22 °C, broj kolonija na temp. od 36 °C, Escherichia coli, koliformne bakterije, Clostridium perfringens, crijevni enterokoki i Pseudomonas aeruginosa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Crpilište Josipovac Punitovački
	Općina Punitovci
	1
	mangan i željezo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Crpilište Novi Bezdan
	Općina Petlovac
	1
	mutnoća, mangan, željezo i kalij

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Iz rezultata monitoringa crpilišta lokalnih vodovoda vidljivo je da se niti jedna sirova voda ne može koristiti za vodoopskrbu bez obrade. U sirovim vodama crpilišta lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika, kemijska nesukladnost uglavnom je zbog povišene koncentracije željeza, mangana i mutnoće. Mikrobiološke nesukladnosti prisutne su u lokalnom crpilištu Gradac, dok je u lokalnom crpilištu Novi Bezdan, pored nesukladnosti na mutnoću, mangan i željezo, prisutna i nesukladnost na kalij. Jedino lokalni vodovod Josipovac Punitovački ima oblik dezinfekcije sirove vode, dok niti jedan lokalni vodovod nema niti jedan oblik obrade sirove vode.

8. Zaključak


Monitoringom vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2023. godini, shodno Planu monitoringa (praćenja) zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2023. godini, kojeg je na temelju čl. 41 st. 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju donio Ministar zdravstva, uzorkovan je 488 uzorak vode za ljudsku potrošnju, od toga 425 uzoraka za redovni monitoring (A analize) i 63 uzorka revizijskog monitoringa (B analize) te tri uzorka revizijskog monitoringa (B2 analiza) vodocrpilišta lokalnih vodovoda koja opskrbljuju 50 i više stanovnika, na kojima su izvršena ispitivanja svih fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju.


Od 488 uzoraka vode za ljudsku potrošnju, koliko je ih je uzorkovano u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2023. godine, bilo je 21 ili 4,3 % nesukladnih uzoraka, od čega je 9 uzoraka ili 1,8 % nesukladno na fizikalno-kemijske parametre, a 14 uzoraka ili 2,9 % nesukladno na mikrobiološke parametre (neki uzorci bili su nesukladni na fizikalno-kemijske i na mikrobiološke parametre).

Fizikalno-kemijska nesukladnost vode za ljudsku potrošnju u Osječko-baranjskoj županiji uglavnom je zbog povišene koncentracije željeza (8 uzoraka ili 1,6 %), mutnoće (4 uzorka ili 0,8 %) i mangana (2 uzorka ili 0,4 %). Broj uzoraka nesukladnih na arsen, gledajući nekoliko godina unatrag, znatno se smanjio čemu je doprinijelo ulaganje u tehnologiju obrade sirove vode na vodocrpilištima. Uzrok prekoračenja MDK vrijednosti za parametre željezo, mutnoća i mangan u javnim vodoopskrbnim sustavima je nedovoljno ispiranje same mreže, te su takve nesukladnosti primijećene samo povremeno. Uzrok nesukladnosti na željezo i mangan u lokalnim vodoopskrbnim sustavima je nepostojanje obrade sirove vode, te su takve nesukladnosti stalno prisutne u vodoopskrbnim mrežama lokalnih vodovoda.

U javnim vodoopskrbnim sustavima uzorkovano je 479 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Nesukladnih uzoraka je bilo 15 ili 3,1 %, od čega je 5 uzoraka ili 1,0 % fizikalno-kemijski, a 10 uzoraka ili 2,1 % mikrobiološki nesukladno. Javni vodovodi, koji su do nedavno distribuirali vodu za ljudsku potrošnju koja je u svom sastavu imala više od 10 µg As/l (vodoopskrbna područja Osijek, Čepin i Semeljci) uspješno su riješili problem povišenih koncentracija arsena. Može se pretpostaviti da je taloženje i nedovoljno ispiranje mreže uzrok jednog nesukladnog uzorka na arsen u 2023. godini na području Osječko-baranjske županije.

U lokalnim vodoopskrbnim sustavima  uzorkovano je 9 uzoraka vode za ljudsku potrošnju, od čega je 6 uzoraka ili 67 % bilo nesukladno. Na fizikalno-kemijske parametre, bilo je nesukladno 4 uzorka ili 44 %, a jednak broj uzoraka bilo je nesukladno i na mikrobiološke parametre. Neki uzorci bili su nesukladni na fizikalno-kemijske i na mikrobiološke parametre. Lokalni vodoopskrbni sustavi, kako ih definira Zakon o vodi za ljudsku potrošnju nemaju sustavno nadziranje količine i kvalitete crpljene vode. Crpljena voda se ne obrađuje, a u dva od tri lokalna vodovoda niti ne dezinficira. Stoga lokalna vodoopskrba kao takva predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje i mogući izvor hidričnih epidemija.

Za napomenuti je da se broj lokalnih vodovoda na području Osječko-baranjske županije kontinuirano smanjuje. 2016. godine na području Županije bilo je 10 lokalnih vodovoda. Spajanjem na javne vodoopskrbne mreže 2017. godine taj broj je smanjen na šest, 2018. godine na pet, a 2019. na tri lokalna vodovoda. Stanovnici mjesta Josipovac Punitovački imaju mogućnost korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koju distribuira Đakovački vodovod d.o.o. u zoni opskrbe Đakovo - Trslana, ali zbog financijskih razloga se ne žele spojiti na javnu vodoopskrbnu mrežu te još uvijek koriste svoj lokalni vodovod. Što se tiče lokalnog vodovoda Gradac Našički, u tijeku je izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Gradac Našički, čime bi stanovnici naselja Gradac Našički dobili mogućnost spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu i korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koju isporučuje Našički vodovod d.o.o. Osim spomenutog vodovoda, u tijeku je i izgradnja javne vodoopskrbne mreže naselja Novi Bezdan, čime bi stanovnici koji koriste lokalni vodovod Novi Bezdan imali mogućnost spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu i korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koju distribuira Baranjski vodovod d.o.o. Sva navedena nastojanja pozitivno će doprinijeti sveukupnom stanju vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji, kako po mogućnosti spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu, tako i po zdravstvenoj ispravnosti i kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju koju stanovnici Osječko-baranjske županije koriste.
Poseban problem u Hrvatskoj, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, predstavlja individualna vodoopskrba. U Osječko-baranjskoj županiji nema lokalnih vodovoda koji nisu obuhvaćeni Planom monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ali postoji 34 naselja s ukupno 1.718 stanovnika koja se vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje putem individualne vodoopskrbe, većinom korištenjem vlastitih bunara. Takav oblik vodoopskrbe predstavlja rizik za zdravlje stanovništva jer voda iz individualne vodoopskrbe nije pod nadzorom i potencijalno je zdravstveno neispravna.
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						siječanj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						veljača		52		52		100		46		46		100		6		6		100		0		0		0
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														425 + 63 = 488 ukupno bez crpilišta lokalnih vodovoda

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

																				ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno								1

																				488		467		7		12		2				21

																						95.70		1.43		2.46		0.41

																														10.3

																														823.9

																														532.8

																														224.4

																														1092

																														1344

																														930

																								30246.2						36.7

																														600

																														3444

																														399

																														1080

																														1783

																														430.6

																														831

																														15168.5

																														548.6

																														967.4

				Baranjski vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Hidrobel

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

				Vodoopskrba

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Miholjački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Đakovački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0





ukupno
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Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godinu
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List1

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1





A analize

		

				NESUKLADNOSTI

				R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

				3.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

				4.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				6.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				8.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				9.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				10.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				11.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

				12.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				13.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																										kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																								UKUPNO		7		10		6		4		1		1		1		9		6		4		3		1		0





B analize

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		2.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		6.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		2		4		2		0		1		0		0		3		3		1		1		1		1





JV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		3.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		4.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		6.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		9.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		10.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		11.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								479		464		5		10		0				15

																										96.87		1.04		2.09





JV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u javnoj vodoopskrbi OBŽ

462

6

12

2



LV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		2.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								9		3		2		2		2				6





LV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi OBŽ

0

5

2

2



B2 analize (crpilišta)

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium  perfingens		Pseudomonas aeruginosa

		1.		ožujak		20.3.2023.		B2 analiza		LV		01042/23		LV Gradac - crpilište										1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1

		2.		kolovoz		22.8.2023.		B2 analiza		LV		03268/23		LVNovi Bezdan- crpilišze										1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		prosinac		5.12.2023.		B2 analiza		LV		0479/23		LV Josipovac Punitovački-crpilište										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium p.		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		3		1		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1





Po ZO

		

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO                                                                            broj nesukladnih

																%				%				%

						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		0		0%		1		33%		1		33%

						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		10%		0		0%		1		10%

						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		20%		0		0%		2		20%

						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		3.70%		0		0%		1		3.70%

						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0%		0		0%		0		0%

						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0%		0		0%		0		0%

						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0%		0		0%		0		0%

						14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

										Vodovod Osijek d.o.o.		220		1		0.45%		2		0.91%		3		1.40%

						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		5		1.04%		10		2.09%		15		3.13%

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		2		67%		3		100%		3		100%

						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		33%		0		0%		1		33%

						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		1		33%		1		33%		2		67%

						 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		4		44%		4		44%		6		67%

												Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						UKUPNO OBŽ:						488		9		1.84%		14		2.87%		21		4.30%





Naselja Ind. v.

		

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika                                     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Crna Klada		0

								Londžica		139

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

								UKUPNO:		1718

						staro:

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Đurđenovac		Krčevina		97		97

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Ceremošnjak		81		81

								Crna Klada		0

								Granice		55		55

								Londžica		139

								Makloševac		116		116

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

						Jagodnjak		Majške Međe		59		59

								UKUPNO:		2126		408

										1718
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Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi OBŽ za 2023. godinu
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ukupno

		

								ukupno OBŽ						A analize						B analize						B2 analize crpilišta

								Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno

						siječanj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						veljača		52		52		100		46		46		100		6		6		100		0		0		0

						ožujak		54		54		100		48		48		100		5		5		100		1		1		100

						travanj		51		51		100		44		44		100		7		7		100		0		0		0

						svibanj		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						lipanj		32		32		100		27		27		100		5		5		100		0		0		0

						srpanj		30		30		100		25		25		100		5		5		100		0		0		0

						kolovoz		31		31		100		26		26		100		4		4		100		1		1		100

						rujan		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						listopad		52		52		100		42		42		100		10		10		100		0		0		0

						studeni		49		49		100		45		45		100		4		4		100		0		0		0

						prosinac		42		42		100		36		36		100		5		5		100		1		1		100

						UKUPNO		491		491		100		425		425		100		63		63		100		3		3		100

														425 + 63 = 488 ukupno bez crpilišta lokalnih vodovoda

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

																				ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno								1

																				488		467		7		12		2				21

																						95.70		1.43		2.46		0.41

																														10.3

																														823.9

																														532.8

																														224.4

																														1092

																														1344

																														930

																								30246.2						36.7

																														600

																														3444

																														399

																														1080

																														1783

																														430.6

																														831

																														15168.5

																														548.6

																														967.4

				Baranjski vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Hidrobel

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

				Vodoopskrba

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Miholjački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Đakovački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0
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		kemijski nesukladno						kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno						mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno
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Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godinu
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List1

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1





A analize

		

				NESUKLADNOSTI

				R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

				3.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

				4.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				6.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				8.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				9.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				10.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				11.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

				12.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				13.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																										kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																								UKUPNO		7		10		6		4		1		1		1		9		6		4		3		1		0





B analize

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		2.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		6.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		2		4		2		0		1		0		0		3		3		1		1		1		1





JV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		3.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		4.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		6.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		9.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		10.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		11.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								479		464		5		10		0				15

																										96.87		1.04		2.09





JV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u javnoj vodoopskrbi OBŽ

462

6

12

2



LV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		2.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								9		3		2		2		2				6

																										33		22		22		22





LV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi OBŽ za 2023. godinu

0

5

2

2



B2 analize (crpilišta)

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium  perfingens		Pseudomonas aeruginosa

		1.		ožujak		20.3.2023.		B2 analiza		LV		01042/23		LV Gradac - crpilište										1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1

		2.		kolovoz		22.8.2023.		B2 analiza		LV		03268/23		LVNovi Bezdan- crpilišze										1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		prosinac		5.12.2023.		B2 analiza		LV		0479/23		LV Josipovac Punitovački-crpilište										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium p.		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		3		1		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1





Po ZO

		

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO                                                                            broj nesukladnih

																%				%				%

						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		0		0%		1		33%		1		33%

						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		10%		0		0%		1		10%

						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		20%		0		0%		2		20%

						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		3.70%		0		0%		1		3.70%

						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0%		0		0%		0		0%

						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0%		0		0%		0		0%

						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0%		0		0%		0		0%

						14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

										Vodovod Osijek d.o.o.		220		1		0.45%		2		0.91%		3		1.40%

						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		5		1.04%		10		2.09%		15		3.13%

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		2		67%		3		100%		3		100%

						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		33%		0		0%		1		33%

						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		1		33%		1		33%		2		67%

						 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		4		44%		4		44%		6		67%

												Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						UKUPNO OBŽ:						488		9		1.84%		14		2.87%		21		4.30%





Naselja Ind. v.

		

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika                                     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Crna Klada		0

								Londžica		139

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

								UKUPNO:		1718

						staro:

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Đurđenovac		Krčevina		97		97

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Ceremošnjak		81		81

								Crna Klada		0

								Granice		55		55

								Londžica		139

								Makloševac		116		116

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

						Jagodnjak		Majške Međe		59		59

								UKUPNO:		2126		408

										1718
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Udio nesukladnih parametara u ukupnom broju nesukladnih uzoraka za 2023. godinu
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[]
[]
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ukupno

		

								ukupno OBŽ						A analize						B analize						B2 analize crpilišta

								Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno

						siječanj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						veljača		52		52		100		46		46		100		6		6		100		0		0		0

						ožujak		54		54		100		48		48		100		5		5		100		1		1		100

						travanj		51		51		100		44		44		100		7		7		100		0		0		0

						svibanj		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						lipanj		32		32		100		27		27		100		5		5		100		0		0		0

						srpanj		30		30		100		25		25		100		5		5		100		0		0		0

						kolovoz		31		31		100		26		26		100		4		4		100		1		1		100

						rujan		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						listopad		52		52		100		42		42		100		10		10		100		0		0		0

						studeni		49		49		100		45		45		100		4		4		100		0		0		0

						prosinac		42		42		100		36		36		100		5		5		100		1		1		100

						UKUPNO		491		491		100		425		425		100		63		63		100		3		3		100

														425 + 63 = 488 ukupno bez crpilišta lokalnih vodovoda

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

																				ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno								1

																				488		467		7		12		2				21

																						95.70		1.43		2.46		0.41

																														10.3

																														823.9

																														532.8

																														224.4

																														1092

																														1344

																														930

																								30246.2						36.7

																														600

																														3444

																														399

																														1080

																														1783

																														430.6

																														831

																														15168.5

																														548.6

																														967.4

				Baranjski vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Hidrobel

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

				Vodoopskrba

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Miholjački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Đakovački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0





ukupno

		sukladno				1		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno

		kemijski nesukladno						kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno						mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno
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Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godinu
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List1

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1





A analize

		

				NESUKLADNOSTI

				R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

				3.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

				4.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				6.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				8.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				9.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				10.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				11.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

				12.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				13.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																										kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																								UKUPNO		7		10		6		4		1		1		1		9		6		4		3		1		0





B analize

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		2.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		6.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		2		4		2		0		1		0		0		3		3		1		1		1		1





JV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		3.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		4.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		6.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		9.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		10.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		11.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								479		464		5		10		0				15

																										96.87		1.04		2.09





JV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u javnoj vodoopskrbi OBŽ

462

6

12

2



LV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		2.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								9		3		2		2		2				6

																										33		22		22		22





LV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi OBŽ za 2023. godinu

0

5

2

2



B2 analize (crpilišta)

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium  perfingens		Pseudomonas aeruginosa

		1.		ožujak		20.3.2023.		B2 analiza		LV		01042/23		LV Gradac - crpilište										1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1

		2.		kolovoz		22.8.2023.		B2 analiza		LV		03268/23		LVNovi Bezdan- crpilišze										1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		prosinac		5.12.2023.		B2 analiza		LV		0479/23		LV Josipovac Punitovački-crpilište										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium p.		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		3		1		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1





Po ZO

		

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO                                                                            broj nesukladnih

																%				%				%

						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		0		0%		1		33%		1		33%

						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		10%		0		0%		1		10%

						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		20%		0		0%		2		20%

						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		3.70%		0		0%		1		3.70%

						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0%		0		0%		0		0%

						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0%		0		0%		0		0%

						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0%		0		0%		0		0%

						14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

										Vodovod Osijek d.o.o.		220		1		0.45%		2		0.91%		3		1.40%

						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		5		1.04%		10		2.09%		15		3.13%

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		2		67%		3		100%		3		100%

						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		33%		0		0%		1		33%

						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		1		33%		1		33%		2		67%

						 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		4		44%		4		44%		6		67%

												Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						UKUPNO OBŽ:						488		9		1.84%		14		2.87%		21		4.30%





Naselja Ind. v.

		

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika                                     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Crna Klada		0

								Londžica		139

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

								UKUPNO:		1718

						staro:

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Đurđenovac		Krčevina		97		97

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Ceremošnjak		81		81

								Crna Klada		0

								Granice		55		55

								Londžica		139

								Makloševac		116		116

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

						Jagodnjak		Majške Međe		59		59

								UKUPNO:		2126		408

										1718





Po parametrima i ZO

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		UKUPNO                                                                            broj nesukladnih		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre		Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																																																						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

																																																						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Hidrobel																																																		8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

																																																						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Vodoopskrba																																																		14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

																																																						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa										Vodovod Osijek d.o.o.		220		3		1		2		1		0		0		1		0		2		2		0		0		0		0

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																																																						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

																																																						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		15		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		3		2		3		1		2		0		0		1		3		1		3		3		2		1

																																																						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		2		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0

				Đakovački vodovod																																																		 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		6		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0						UKUPNO OBŽ:						488		21		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa																		ukupno		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0																				željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																																																																		21		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																												1		0		0		1		0		2		2		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																												1		2		0		0		1		3		1		3		3		2		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																												1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0





Po parametrima i ZO

		



Udio nesukladnih parametara u ukupnom broju nesukladnih uzoraka za 2023. godinu
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Grafikon1

		0		sukladno		1		0		0		0		0		0		0		0

		0		kemijski nesukladno				0		0		0		0		0		0		0

		0		mikrobiološki nesukladno				0		0		0		0		0		0		0

		0		kemijski i mikrobiološki nesukladno				0		0		0		0		0		0		0



Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godinu
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ukupno

		

								ukupno OBŽ						A analize						B analize						B2 analize crpilišta

								Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno		Planirano		Ostvareno		% ostvareno

						siječanj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						veljača		52		52		100		46		46		100		6		6		100		0		0		0

						ožujak		54		54		100		48		48		100		5		5		100		1		1		100

						travanj		51		51		100		44		44		100		7		7		100		0		0		0

						svibanj		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						lipanj		32		32		100		27		27		100		5		5		100		0		0		0

						srpanj		30		30		100		25		25		100		5		5		100		0		0		0

						kolovoz		31		31		100		26		26		100		4		4		100		1		1		100

						rujan		49		49		100		43		43		100		6		6		100		0		0		0

						listopad		52		52		100		42		42		100		10		10		100		0		0		0

						studeni		49		49		100		45		45		100		4		4		100		0		0		0

						prosinac		42		42		100		36		36		100		5		5		100		1		1		100

						UKUPNO		491		491		100		425		425		100		63		63		100		3		3		100

														425 + 63 = 488 ukupno bez crpilišta lokalnih vodovoda

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

																				ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno								1

																				488		467		7		12		2				21

																						95.70		1.43		2.46		0.41

																														10.3

																														823.9

																														532.8

																														224.4

																														1092

																														1344

																														930

																								30246.2						36.7

																														600

																														3444

																														399

																														1080

																														1783

																														430.6

																														831

																														15168.5

																														548.6

																														967.4

				Baranjski vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Hidrobel

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

				Vodoopskrba

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Miholjački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Đakovački vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0





ukupno

		sukladno				1		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno		sukladno

		kemijski nesukladno						kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno						mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno						kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u OBŽ za 2023. godinu
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List1

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		3.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		4.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		7.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		8.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		9.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		11.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		14.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		16.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		19.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		20.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		21.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1





A analize

		

				NESUKLADNOSTI

				R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				2.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

				3.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

				4.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

				6.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				8.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				9.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				10.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				11.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

				12.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				13.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

				15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																										kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																								UKUPNO		7		10		6		4		1		1		1		9		6		4		3		1		0





B analize

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		2.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

		6.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		2		4		2		0		1		0		0		3		3		1		1		1		1





JV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		2.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		3.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		4.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		5.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		6.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		9.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		10.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		11.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		12.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		13.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		14.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								479		464		5		10		0				15

																										96.87		1.04		2.09





JV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u javnoj vodoopskrbi OBŽ

462

6

12

2



LV

		

		NESUKLADNOSTI

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		2.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		3.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		6.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

																								ukupno		sukladno		kemijski nesukladno		mikrobiološki nesukladno		kemijski i mikrobiološki nesukladno

																								9		3		2		2		2				6

																										33		22		22		22





LV

		sukladno

		kemijski nesukladno

		mikrobiološki nesukladno

		kemijski i mikrobiološki nesukladno



Udio nesukladnih uzoraka u lokalnoj vodoopskrbi OBŽ za 2023. godinu

0

5

2

2



B2 analize (crpilišta)

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium  perfingens		Pseudomonas aeruginosa

		1.		ožujak		20.3.2023.		B2 analiza		LV		01042/23		LV Gradac - crpilište										1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1

		2.		kolovoz		22.8.2023.		B2 analiza		LV		03268/23		LVNovi Bezdan- crpilišze										1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		prosinac		5.12.2023.		B2 analiza		LV		0479/23		LV Josipovac Punitovački-crpilište										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																								kemijski		mikrobiološki		željezo		mangan		mutnoća		kalij		aluminij		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		E. coli		ukupni koliformi		enterokoki		Clostridium p.		Pseudomonas aeruginosa

																						UKUPNO		3		1		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1





Po ZO

		

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO                                                                            broj nesukladnih

																%				%				%

						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		0		0%		1		33%		1		33%

						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		10%		0		0%		1		10%

						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		20%		0		0%		2		20%

						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		3.70%		0		0%		1		3.70%

						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0%		0		0%		0		0%

						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0%		0		0%		0		0%

						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		0		0%		1		4.20%		1		4.20%

						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0%		0		0%		0		0%

						14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0%		0		0%		0		0%

										Vodovod Osijek d.o.o.		220		1		0.45%		2		0.91%		3		1.40%

						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		0		0%		1		10%		1		10%

						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		5		1.04%		10		2.09%		15		3.13%

						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		2		67%		3		100%		3		100%

						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		33%		0		0%		1		33%

						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		1		33%		1		33%		2		67%

						 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		4		44%		4		44%		6		67%

												Broj ispitanih uzoraka		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre				Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre				UKUPNO broj nesukladnih

																%				%				%

						UKUPNO OBŽ:						488		9		1.84%		14		2.87%		21		4.30%





Naselja Ind. v.

		

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika                                     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

				1.		Feričanci		Gazije		27

				2.		Našice		Crna Klada		0

				3.				Londžica		139

				4.				Polubaše		13

				5.				Rozmajerovac		15

				6.		Viljevo		Krunoslavlje		68

				7.				Cret Viljevski		51

				8.		Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

				9.		Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

				10.		Trnava		Kondrić		183

				11.		Punitovci		Krndija		40

				12.		Drenje		Borovik		1

				13.				Bračevci		162

				14.				Bučje Gorjansko		63

				15.				Paljevina		147

				16.				Podgorje Bračevačko		49

				17.				Potnjani		397

				18.		Levanjska Varoš		Borojevci		0

				19.				Čenkovo		1

				20.				Milinac		26

				21.				Musić		55

				22.				Ovčara		17

				23.				Paučje		40

				24.				Ratkov Dol		19

				25.				Slobodna Vlast		123

				26.		Bizovac		Cerovac		10

				27.				Selci		7

				28.		Čeminac		Mitrovac		16

				29.		Petlovac		Sudaraž		0

				30.				Širine		26

				31.				Zeleno Polje		13

				32.		Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

				33.				Sokolovac		0

				34.		Bilje		Zlatna Greda		5

								UKUPNO:		1718

						staro:

						GRAD/OPĆINA                                                                                                       kojoj naselje pripada		naselje		broj stanovnika     (prema popisu stanovništva 2021. godine)

						Đurđenovac		Krčevina		97		97

						Feričanci		Gazije		27

						Našice		Ceremošnjak		81		81

								Crna Klada		0

								Granice		55		55

								Londžica		139

								Makloševac		116		116

								Polubaše		13

								Rozmajerovac		15

						Viljevo		Krunoslavlje		68

								Cret Viljevski		51

						Marijanci		Marjanski Ivanovci		1

						Strizivojna		Merolino Sikirevačko		0

						Trnava		Kondrić		183

						Punitovci		Krndija		40

						Drenje		Borovik		1

								Bračevci		162

								Bučje Gorjansko		63

								Paljevina		147

								Podgorje Bračevačko		49

								Potnjani		397

						Levanjska Varoš		Borojevci		0

								Čenkovo		1

								Milinac		26

								Musić		55

								Ovčara		17

								Paučje		40

								Ratkov Dol		19

								Slobodna Vlast		123

						Bizovac		Cerovac		10

								Selci		7

						Čeminac		Mitrovac		16

						Petlovac		Sudaraž		0

								Širine		26

								Zeleno Polje		13

						Kneževi Vinogradi		Jasenovac		4

								Sokolovac		0

						Bilje		Zlatna Greda		5

						Jagodnjak		Majške Međe		59		59

								UKUPNO:		2126		408

										1718





Po parametrima i ZO

		

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						Vodoopskrbna zona				Naziv isporučitelja vodnih usluga		Broj ispitanih uzoraka		UKUPNO                                                                            broj nesukladnih		Broj nesukladnih na fizikalno-kemijske parametre		Broj nesukladnih na mikrobiološke parametre		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		1.		srpanj		26.7.2023.		A analiza		JV		02983/23		VZ Beli Manastir 1. - Livade, Crpilište Livade, Beli Manastir-porta										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																																																						1.		ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ		Baranjski vodovod d.o.o.		3		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		2.		rujan		20.9.2023.		A analiza		JV		03687/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2.		ZO BELI MANASTIR LIVADE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3.		listopad		10.10.2023.		B analiza		JV		03943/23		VZ Beli Manastir 2 - Prosine, OŠ Kneževi Vinogradi - kuhinja										1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3.		ZO BELI MANASTIR PROSINE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		2		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4.		rujan		26.9.2023.		A analiza		JV		03758/23		VZ Beli Manastir 3 - Topolje; PŠ Branjin Vrh, Svetog Križa 51, Branjin Vrh										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0						4.		ZO BELI MANASTIR TOPOLJE		Baranjski vodovod d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		5.		ožujak		21.3.2023.		A analiza		JV		01060/23		VZ Beli Manastir 4. - Konkološ, OPG Pranjićc d.o.o, Kralja Zvonimira 8a, Novi Čeminac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0						5.		ZO BELIŠĆE		Hidrobel d.o.o.		24		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

																																																						6.		ZO DARDA		Vodoopskrba d.o.o.		27		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						7.		ZO DONJI MIHOLJAC		Miholjački vodovod d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Hidrobel																																																		8.		ZO ĐAKOVO KUĆANCI		Đakovački vodovod d.o.o.		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						9.		ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA		Đakovački vodovod d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						10.		ZO ĐAKOVO TRSLANA		Đakovački vodovod d.o.o.		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6.		veljača		20.2.2023.		B analiza		JV		00503/23		VZ Belišće - Crpilište, vodosprema										0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0						11.		ZO ĐAKOVO SEMELJCI		Đakovački vodovod d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						12.		ZO ĐURĐENOVAC		Vodorad d.o.o.		24		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

																																																						13.		ZO NAŠICE VELIMIROVAC		Našički vodovod d.o.o.		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Vodoopskrba																																																		14.		ZO OSIJEK LEKIĆ DALJ		Vodovod Osijek d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

																																																						15.		ZO OSIJEK VINOGRADI		Urednost d.o.o.		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa										Vodovod Osijek d.o.o.		220		3		1		2		1		0		0		1		0		2		2		0		0		0		0

		7.		lipanj		27.6.2023.		A analiza		JV		02602/23		VZ Darda - Vodocrpilište, Barutana 1, Bilje										1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0						16.		ZO VALPOVO DRAVA		Dvorac d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																																																						17.		ZO VALPOVO JARČEVAC		Dvorac d.o.o.		10		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

																																																						Ukupno javna vodoopskrba: 						479		15		5		10		5		1		0		1		0		8		7		2		1		0		0

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa						 1.		ZO LV GRADAC NAŠIČKI		GRAD NAŠICE		3		3		2		3		1		2		0		0		1		3		1		3		3		2		1

																																																						 2.		ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI		OPĆINA PUNITOVCI		3		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																						 3.		ZO LV NOVI BEZDAN		OPĆINA PETLOVAC		3		2		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0

				Đakovački vodovod																																																		 Ukupno lokalna vodoopskrba:						9		6		4		4		3		3		2		0		1		4		2		3		3		2		1

		8.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04163/23		VZ Đakovo 2- Šumarija, Osnovna škola Levanjska Varoš										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0						UKUPNO OBŽ:						488		21		9		14		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

				Vodorad

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa																		ukupno		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		9.		svibanj		8.5.2023.		A analiza		JV		01801/23		VZ Đurđenovac- crpilište Đurđenovac, strojarnica										0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0																				željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

																																																																		21		8		4		2		1		1		12		9		5		4		2		1

																																																																				1.6		0.8		0.4		0.2		0.2		2.5		1.8		1.0		0.8		0.4

				Našički vodovod

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Urednost Čepin

		R. br.		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

				Vodovod Osijek

		R. br.+22:43B1222:43		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		10.		veljača		2.2.2023.		A analiza		JV		00247/23		VZ Osijek - Vinogradi, OŠ Bijelo Brdo, Nikole Teske 71, Bijelo  Brdo										1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		11.		rujan		12.9.2023.		A analiza		JV		03559/23		VZ Osijek - Vinogradi, Supermarket NTL Revita - označena slavina u prostoru za odmor radnika, Osječka 67a, Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		12.		rujan		14.9.2023.		A analiza		JV		03611/23		VZ Osijek- Lekić, OŠ Erdut										0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0

		13.		listopad		24.10.2023.		A analiza		JV		04152/23		VZ Osijek-Vinogradi,Supermarket NTL Revita-označena slavina u prostoru za  odmor radnika, Osječka 67a,Josipovac										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																												1		0		0		1		0		2		2		0		0		0		0

				Dvorac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		14.		travanj		24.4.2023.		B analiza		JV		01603/23		VZ Valpovo 1- Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		15.		kolovoz		24.8.2023.		A analiza		JV		03316/23		VZ Valpovo 2- Jarčevac, Habjanovci vodotoranj, šaht - izlazni ventil										0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0

				LV Gradac

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		16.		veljača		6.2.2023.		A analiza		LV		00270/23		VZ LV Gradac - crpilište Gradac										1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0

		17.		ožujak		6.3.2023.		A analiza		LV		00701/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac										1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0

		18.		listopad		9.10.2023.		B analiza		LV		03929/23		VZ LV Gradac - PŠ Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1

																												1		2		0		0		1		3		1		3		3		2		1

				LV Josipovac Punitovački

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		19.		svibanj		9.5.2023.		B analiza		LV		01814/23		VZ LV Josipovac Punitovački, crpilište Josipovac Punitovački- vodosprema										1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

				LV Novi Bezdan

		R. br		mjesec		datum uzorkovanja		vrsta analize		vrsta vodoopskrbe		K-broj		lokacija										fizikalno- kemijski		mikrobiološki		željezo		mutnoća		mangan		arsen		Utrošak KMnO4		broj kolonija 22 °C		broj kolonija 36 °C		koliformne bakterije		E. coli		crijevni enterokoki		Pseudomonas aeruginosa

		20.		lipanj		13.6.2023.		A analiza		LV		02351/23		VZ LV Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan - kuhinja										1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		21.		rujan		12.9.2023.		B analiza		LV		03562/23		VZ LV Novi Bezdan,Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan - crpilište										0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0

																												1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0





Po parametrima i ZO

		



Udio nesukladnih parametara u ukupnom broju nesukladnih uzoraka za 2023. godinu



DIRH

		

				1.		22.9.2023.		01 03734/ 23		A analiza		Prvo pivo		sukladno				monitoring

				2.		2.11.2023.		01 04255/ 23		A analiza		OŠ F. Tuđman, Beli Manastir		sukladno				ponuda

				3.		2.11.2023.		01 04256/ 23		A analiza		DV Cvrčak, Beli Manastir		sukladno				ponuda

				4.		22.11.2023.		01 04529/ 23		A + Legionella		Dom za starije Atrij, Darda		nesukladno		Fe		monitoring

				5.		22.11.2023.		01 04560/ 23		A + Legionella		Ob. Dom Sandra Perković, Belišće		sukladno				monitoring

				6.		22.11.2023.		01 04531/ 23		A + Legionella		DV Maza, Valpovo		sukladno				monitoring

				7.		22.11.2023.		01 04592/ 23		A + Legionella		CB Laguna Gold, Donji Miholjac		sukladno				monitoring

				8.		22.11.2023.		01 04593/ 23		A + Legionella		KBCO, Osijek		sukladno				monitoring






