## Opće napomena uz troškovnik
|  | INVESTITOR: | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Trg Ante Starčevića 2 Osijek | Br.proj.: F-0212/2017-E Datum: 12.2017. Revizija: 3
|  | GRAĐEVINA : | MELIORACIJSKI SUSTAV NAVODNJAVANJA GAT k.o. Gat i k.o. Črnkovci
|  | RAZINA PR.: | ELABORAT POSTOJEĆEG STANJA I SANACIJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT
PREGLED CRPNE STANICE I PRATEĆIH OBJEKATA SN GAT SA SANACIJOM I DOVOĐENJEM SUSTAVA U FUNKCIONALNO STANJE ZA PREDAJU KRAJNJEM KORISNIKU NA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE
OPĆE NAPOMENE UZ PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
U nastavku su dane smjernice za izvođenje radova i ugradnju materijala. Sav ugrađeni materijal mora imati isprave o sukladnosti izdane prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakon o gradnji, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda.
Prije davanja ponude izvođaču radova na predmetnoj građevini se preporučuje pregledati postojeće stanje građevine. Za sve nejasne stavke potrebno je zatražiti objašnjenje projektanta, provjeriti dokaznicu mjera i iznijeti svoje primjedbe, ukoliko postoje, prije davanja ponude. Kasnije primjedbe se neće uzimati u obzir.
Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS.
Sve izmjene opisu radova mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja.
Izvođač je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti -tehničku dokumentaciju te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i ostalo. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko-tehničke dokumentacije pregledati te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom će biti dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Dužnost izvođača je izrada izvedbene dokumentacije za planirane radove po potrebi.
U jedinične cijene uključiti izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog elaborata. Pojedine stavke troškovnika obuhvaćaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, čišćenje i uređenje gradilišta, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom gradnji.
Jedinična cijena u ponudbenom troškovniku treba sadržavati:
1. Materijal
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, eventualno njegova prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladištenje i osiguranje istog, kako bi ostao kvalitetan do ugradnje.
Izvođač je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrijebljenih za izgradnju građevine, a prilikom preuzimanja građevine, sve ateste mora dostaviti investitoru na uporabu. Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvođač radova tj. smatrat će se da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje.
2. Rad
Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prijenosima i prijevozima, koji nije uračunat kod cijene materijala.
3. Faktor
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uračunato i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomoćnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. Nikakvi režijski sati u tom smislu neće se priznavati.
4. Izmjere i obračun
U pogledu izmjera pridržavati se točno uputa iz prosječnih normi u građevinarstvu. Obračun zemljanih radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprečni profil rova za cijevi, vršit će se prema zadanom poprečnom profilu, bez obzira na eventualna proširenja koja mogu nastati prilikom iskopa.
5. Zimski rad
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen termin zime, eventualne nadoplate za rad pri niskoj temperaturi i otežanim okolnostima za vrijeme zime, neće se posebno priznavati. Zaštita objekata od eventualnih nepogoda i osiguranje građevine od mraza, tako da ne bi došlo do oštećenja i smrzavanja izvedenih dijelova objekta, smatraju se uračunate u jediničnu cijenu određene vrste radova.
6. Iskop
Iskop rova izvođač može obaviti i vlastitom tehnologijom s time da će obračun biti proveden po idealnom profilu, uz 100% razupiranja. Način razupiranja predložiti će izvođač, uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera. Oplata i razupore moraju biti atestirane za teški bočni tlak.
Stavkama obuhvatiti i potrebna iznalaženja i poteškoće kod traženja i mimoilaženja s eventualno postojećim instalacijama te njihovo eventualno izmještanje, ispitivanje i atesti za dokaz kvalitete ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje pristupnih putova.
Uređenje gradilišta po završetku radova, kao i zemljišta korištenog za deponije, prilazne putove i pomoćne zgrade, uključeno je u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Sve primjedbe koje proizlaze iz nepoznavanja geološkog sastava tla, a iza već započetih radova, padaju na teret Izvođača.
Za potrebe troškovnika, odabrana je kategorija iskopa materijala "C", prema klasifikaciji prikazanoj u knjizi "Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu" koju su izdale Hrvatske vode u lipnju 2022. godine.
Pod materijalom kategorije "C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju spadala bi:
- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les,
- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali,
- mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.
7. Pristupni putovi
Postojeće okolne putove koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme, treba nakon dovršenih radova dovesti u prvotno stanje.
8. Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja sva oplata se nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
9. Beton i mort
Betone i mortove treba miješati po razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to opisano u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se u principu treba miješati strojno, naročito za armirano betonske konstrukcije. Ručno miješanje je dozvoljeno samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu.

## 1.faza
Redni broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
PREGLED CRPNE STANICE I PRATEĆIH OBJEKATA SN GAT SA SANACIJOM I DOVOĐENJEM SUSTAVA U FUNKCIONALNO STANJE ZA PREDAJU KRAJNJEM KORISNIKU NA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE
1. | I. Faza sanacije - dionica crpna stanica - čvor 13
1. 1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Izrada tehničkih uputa (uputa za korištenje i održavanje) te obuka korisnika. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2. | Uređenje gradilišta |  |  |  | 0
| Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u sljedećim pozicijama. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje |  |  |  | 0
| priključka za električnu energiju ili agregat, osiguranje rasvjete, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama. |  |  |  | 0
| Izvedba privremenih gradilišnih puteva i parkirališta za pristup lokaciji, postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka,kontejnera, ograde gradilišta i sl.),izvedba svih za rad neophodnih instalacija te nabava i doprema sve potrebne opreme, a sve prema izrađenom i od Investitora prihvaćenom Projektu - planu izvođenja radova i zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta. |  |  |  | 0
| Stavkom je obuhvaćeno, održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po kompletu za cijelo gradilište. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | OKOLIŠ |  |  |  | 0
1.2.1. | Čišćenje terena od raslinja na lokaciji crpne stanice i pratećih objekata. Potrebno je očistiti cijelu površinu unutar ograde Čišćenje obuhvaća košnju trave, uklanjanje svih nepotrebnih travnih slojeva, humusa, stabala i korijenja promjera ≤ Ø 20 cm, sa svih zelenih površina, prometno-manipulativnih površina i staza. |  |  |  | 0
| Obračun radova po m² očišćene površine, u cijenu uključiti i odvoz viška materijala na deponiju |  |  |  | 0
1.2.1.1. | zelene površine | m² | 2600 |  | 0
1.2.1.2. | prometno-manipulativne površine | m² | 700 |  | 0
1.2.1.3. | betonske staze | m² | 300 |  | 0
1.2.2. | Sječa stabala promjera Ø 20 – 50 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m i strojno vađenje panjeva. Temeljem terenskog obilaska projektant procjenjuje broj stabala za sječu, dok se stvarni broj stabala obračunava prema upisu u građevinski dnevnik i ovjeri nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu stabla za sječu. | kom | 200 |  | 0
1.2.3. | Ličenje ograde s pripadajućom konstrukcijom, uključivo manji popravci, čišćenje, odmašćivanje, dva antikorozivna premaza temeljnom bojom i završnim ličenjem. Vanjske zaštitna ograda je visine 200 cm. Ograda se sastoji od: čeličnih stupova Ø 57 mm visine 250 cm (na usidrenje stupa otpada 50 cm), ispune u obliku mreže od istegnutog metala Stupovi su na osnom razmaku 280 cm. | m' | 370 |  | 0
1.2.4. | Nabava, dobava i ugradnja cilindar brava na vratima u ogradi. Obuhvaćen kompletan materijal i rad. | kom | 3 |  | 0
1.2.5. | UREĐENJE OBALE ZA POTREBE VODOZAHVATA |  |  |  | 0
1.2.5.1. | Čišćenje terena od obalnog raslinja. Čišćenje obuhvaća uklanjanje stabala promjera ≤ Ø 20 cm. |  |  |  | 0
| Obračun radova po m2 uređene površine. Čišćenje se vrši u širini do 16,7 m odnosno od kote SNV do kote visoke obale. Čišćenje se obavlja u dužini obaloutvrde uvećanoj za po 5 m na svaku stranu odnosno ukupna dužina čišćenja je 40 m. |  |  |  | 0
| Obračun radova po m² očišćenog terena. | m² | 668 |  | 0
1.2.5.2. | Ličenje ograde s pripadajućom konstrukcijom, uključivo manji popravci, čišćenje, odmašćivanje, dva antikorozivna premaza temeljnom bojom i završnim ličenjem. Čelične ograde stubišta i pristupnog platoa izrađena je od okruglih čeličnih cijevi promjera 6 cm i debljine stijenke 3 mm, visine 100 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m' ograde | m' | 35 |  | 0
1.3. | TALOŽNICA |  |  |  | 0
1.3.1. | Površinsko čišćenje pokosa taložnice. Potrebno je očistiti cijelu površinu pokosa taložnice. Čišćenje obuhvaća košnju trave, uklanjanje svih nepotrebnih travnih slojeva, humusa, stabala i korijenja promjera ≤ Ø 20 cm, sa zelenih površina pokosa taložnice i staze oko nje. |  |  |  | 0
| Obračun radova po m² očišćene površine, u cijenu uključiti i odvoz viška materijala na deponiju. |  |  |  | 0
1.3.1.1. | taložnica-bet. opločnjaci | m² | 350 |  | 0
1.3.1.2. | taložnica-pokos | m² | 4200 |  | 0
1.3.2. | Strojni iskop i izmuljenje sedimentnog bazena / taložnice. |  |  |  | 0
| Potrebno je očistiti cijelu površinu dna primarne taložnice od pijeska, mulja i ostalog nataloženog materijala sa odvozom na deponiju. |  |  |  | 0
| Primarna taložnica se sastoji od tri bazena od kojih je jedan dimenzija 6.8 x 45 x 3.2 m, odnosno volumena V = 979,2 m³, a dva su dimenzija 6.6 x 40.2 x 3.2 m, odnosno volumena V = 849,02 m³. Prilikom čišćenja taložnice može se jedan od bazena isključiti iz sustava te očistiti, dok druga dva bazena nesmetano rade. Dno taložnice je na koti 84.00 m n.m., 1.2 m ispod kote NNV rijeke Drave. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti zatvaranje zapornica, crpljenje vode iz sedimentnog bazena sve do potpune funkcionalnosti taložnice. |  |  |  | 0
1.3.2.1. | iskop nataloženog materijala i odlaganje na privremenu deponiju | m³ | 1405 |  | 0
1.3.2.2. | ponovni utovar i odvoz na deponiju | m³ | 1405 |  | 0
1.4. | ZAŠTITNE REŠETKE I DOLAZNI CJEVOVODI |  |  |  | 0
1.4.1. | Čišćenje naplavina i provjera stanja zasuna (utvđivanje eventualnih oštećenja, provjera pričvršćenosti zasuna za ulaznu građevinu i dr.). U cijenu uključen rad profesionalnih ronioca sa izradom foto dokumentacije i dokaznica izvedenih radova. Popravak i stavljanje u fukciju kompletnog zasuna, sa svim potrebnim spojnim i potrošnim materijalom. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.4.2. | Provjera prohodnosti dolaznih cjevovoda uključujući čišćenje (količina mulja i ostalih naplavina). Provjera se vrši na početku cjevovoda, obzirom da je cjevovod okomit na glavni taložnicu. U cijenu uključen rad profesionalnih ronioca. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.4.3. | Pregled i reparacija zapornica dobavnog cjevovoda DN 1000, sve do potpune funkcionalnosti zapornica. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Čišćenje taložnika i nabava prateće opreme |  |  |  | 0
1.5.1. | Dobava čamca za čišćenje taložnika, sa vanbrodskim motorom snage 4 ks, s pripadajućpm opremom i registracijom, te 40 m fleksibilnog crijeva. |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike čamca : Materijal: Stakloplastika |  |  |  | 0
| Dužina: min. 430 cm do max. 500 cm |  |  |  | 0
| Širina: min. 130 cm do max. 150 cm |  |  |  | 0
| Širina dna: min. 90 cm do max. 100 cm |  |  |  | 0
| Visina stranice: min. 45 cm do max. 60 cm |  |  |  | 0
| Težina: min. 70kg do max. 100 kg |  |  |  | 0
| Snaga motora: min. 4 ks Duplo dno |  |  |  | 0
| Registrirano na min. 4 osobe |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5.2. | Nabava i doprema sklopa za odmuljivanje taložnika kojeg čine sljedeći elementi: potopljena crpka za otpadne vode, u izvedbi otporno na abraziju mulja i pijeska, te puštanje u rad. |  |  |  | 0
| • Q= min.10.0 l/s, H= min.1.5 bar , P2= min.11 kW, min.1450 o/min |  |  |  | 0
| U kompletu se isporučuje se i: |  |  |  | 0
| • stator crpke minimalno u H klasi izolacije |  |  |  | 0
| • gornja i donja mehanička brtva (ne gumena) |  |  |  | 0
| • energetski kabel, 100 m |  |  |  | 0
| • termička zaštita namotaja bimetalnim temperaturnim senzorom 140ºC |  |  |  | 0
| • senzor prodora vode u stator |  |  |  | 0
| • relej za nadzor |  |  |  | 0
| • gornji držač vodilice i lanca iz INOX-a |  |  |  | 0
| • vodilice iz INOX-a, 2 x 12.5 m |  |  |  | 0
| • klizač |  |  |  | 0
| • lanac za podizanje, 15 m |  |  |  | 0
| • specijalni N90°-komad (stopa) NO80 za učvršćivanje vodilica i tlačnog cjevovoda |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5.3. | Nabava, doprema, ugradnja i puštanje u rad upravljačkog ormara za ručni i automatski rad jedne (1) crpke iz prethodne stavke, meko upuštanje u rad (SOFT start/stop) 400 V, 4.4 kW s katodnim odvodnicima, kompaktnim prekidačem snage, V metrom s preklopkom, zaštitnim i upravljačkim elementima, motornim zaštitnim sklopkama, brojačima sati rada, |  |  |  | 0
| zaštitom od pregrijavanja namotaja motora, zaštitom od prodora vlage u crpku, unutarnjom rasvjetom ormara, vanjskim rotacijskim svjetlosnim alarmom visokog nivoa vode, grijačem i ventilatorom s regulatorom temperature i vlage, senzorom razine, transformatorom upravljanja i rasvjete te priključcima za upravljačke nivo sklopke. |  |  |  | 0
| Ormar se kompletira s: |  |  |  | 0
| • glavnom sklopkom |  |  |  | 0
| • prekostrujnom i podnaponskom zaštitom pogonskih elektromotora crpki, napajanje 2 x 400 V, IP54 |  |  |  | 0
| • sklopkama za odabir načina rada crpki |  |  |  | 0
| • svjetlosnom signalizacijom režima rada, uključenosti i zaštite crpki |  |  |  | 0
| • spojnim materijalom, svim kablovima unutarnjih el. veza i ostalom opremom potrebnom za ugradnju |  |  |  | 0
| • automatikom za vođenje rada crpke |  |  |  | 0
| • nivosklopama za osiguranje crpke od rada na suho |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.6. | ZGRADA CRPNE STANICE |  |  |  | 0
1.6.1. | Sanacija dilatacije između zgrada strojarnice i radionice. |  |  |  | 0
| Sanaciju dilatacija i pukotina izvesti sustavom za brtvljenje trakom koji se sastoji od termoplastične trake i dvokomponentnog, epoksidnog, tiksotropnog ljepila visokih perfomansi. |  |  |  | 0
| Elastična traka za spojeve je UV stabilna, visoko elastična i može podnijeti ekstremne pomake. |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike: |  |  |  | 0
| Širina min. 30 cm, |  |  |  | 0
| Boja RAL 7045 siva, |  |  |  | 0
| Izduženje pri slomu min. 400 %, |  |  |  | 0
| Otpornost na trganje po širini min. 600 N / cm |  |  |  | 0
| Otpornost na trganje poprečno min. 6 MPa, |  |  |  | 0
| Čvrstoća na odvajanje min. 20 N / 10 mm, |  |  |  | 0
| Otpornost na vodu pod pritiskom min. 8.0 bara |  |  |  | 0
| Ljepilo se nanosi na pripremljenu podlogu i na obje strane strane spoja / dilatacije kako bi obje strane trake za spojeve bile uronjene u ljepilo (širine barem 50 mm). Debljina sloja ljepila mora iznositi minimalno 1 – 2 mm. Nakon toga potrebno je ugraditi traku za spojeve u još svježi sloj ljepila i pritisnuti je pomoću ručnog (gumenog) valjka ili sličnog alata. |  |  |  | 0
| Ljepilo posjeduje visoku čvrstoću prionjivosti na beton, mortove, metal, drvo i ostale građevinske materijale. Brzo razvija čvrstoću i brzovezujuće je.Ljepilo je tiksotropno, pastozne konzistencije, ne sadrži otapala, a udio suhe tvari iznosi 100 %. Materijal odlikuje visoka razina prionjivosti na beton, mort, metal, drvo i mnoge druge građevinske materijale. Vrlo brzo nakon nanošenja postiže visoku čvrstoću. |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike |  |  |  | 0
| Boja potpuno vezanog materijala siva |  |  |  | 0
| Tlačna čvrstoća min. 40.0 N/mm² |  |  |  | 0
| Vlačna čvrstoća min. 26.0 N/mm² |  |  |  | 0
| Čvrstoća prionjivosti na beton min. 3.70 N / mm² |  |  |  | 0
| Gustoća min. 1.80 g / cm³ |  |  |  | 0
| Omjer miješanja (težinski) A:B = 4:1 |  |  |  | 0
| Otvoreno vrijeme (+ 23 °C / 1 l) min. 65 minuta |  |  |  | 0
| Obračun po m' sanirane dilatacije. | m' | 30 |  | 0
1.6.2. | Demontaža postojećih unutarnjh i vanjskih prozorskih klupčica, sa zbrinjavanjem i odvozom na deponiju. | m' | 30 |  | 0
1.6.3. | Nabava , dobava i montaža prozorskih klupčica iz aluminijskih plastificiranih profila u boji postojeće stolarije. Prije ugradnje klupčica izvesti hidroizolaciju i izolaciju na mjestu ugradnje samih klupčica u dvije razine, odnosno kod izvedbe prozorskih klupica izvesti i drugu razinu hidroizolacije u obliku žlijeba za odvodnju. Pritom se voda koja je prodrla preko prve razine hidroizolacije (prozorska klupica) skuplja na drugoj razini hidrolizolacije te s kontrolirano odvodi prema van. | m' | 30 |  | 0
1.6.4. | Nabava, dobava i montaža zaštitnih mreža na prozore za spriječavanje ulaska ptica u objekt . U cijenu uključiti izradu plastificiranih aluminjiskih okvira, te PVC mrežu za zaštitu od ptica u bijeloj boji dimnezije oka 3x3 cm, obračun po m2 izrađene zašitne mreže. | m² | 25 |  | 0
1.6.5. | Nabava, dobava i doprema materijala te ličenje svih zidova bijelom poludisperzivnom bojom, do potpunog prekrivanja iste. U cijenu uključiti eventualne popravke nastale usljed djelovanja vlage oko prozora objekta i nastalih pukotina i sl.. |  |  |  | 0
| Obračun po m² obrađene površine. |  |  |  | 0
1.6.5.1. | strojarnica | m² | 180 |  | 0
1.6.5.2. | radionica | m² | 150 |  | 0
1.6.6. | Instalacija sustava sanitarno-fekalne odvodnje crpne stanice. |  |  |  | 0
| Provjera prohodnosti cijevi sanitarno-fekalne kanalizacije u zgradi crpne stanice, uključujući čišćenje od mulja i slično. U cijenu uljučen sav rad i potreban materijal za sanaciju i zamjenu cijevi. Predvidiva količina radova i troška sanacije je cca 2 dana sa 2 radnika. Zamjena cijevi uključuje sav spojni materijal, brtvem, fazonske komade i slično, izvještaj o ispitivanju vodonepropusnosti sve do pune funkcionalnosti i tehničke ispravnosti sustava snitarno-fekalne kanalizacije. |  |  |  | 0
| dobava i ugradnja zamjenskig cjevovoda, ukoliko postojeći nije moguće sanirati: |  |  |  | 0
1.6.6.1. | PVC cijevi Ø50-Ø70 | m' | 20 |  | 0
1.6.6.2. | PVC cijevi Ø110-Ø200 | m' | 40 |  | 0
| čišćenje od mulja i slično |  |  |  | 0
1.6.6.3. | NKV radnik | sati | 16 |  | 0
1.6.6.4. | KV radnik | sati | 16 |  | 0
1.6.6.5. | Izrada RO1 uz objekt crpne stanice, položaj prema izrađenoj tehničkoj dokumnntaciji. Nabava, doprema materijala i izvedba armiranobetonskog okna vel. 80×80 cm /unutarnje dimenzije/ u vodonepropusnom betonu C30/37 i odgovarajućoj oplati komplet sa lijevanoželjeznim poklopcem 400 x 400 mm, nosivosti 50 kN. Stijenke zidova, gornje i donje ploče je 20 cm. S unutarnje strane zidove obraditi vodonepropusnim cementnim mortom MM-10, a na dnu izvesti kinetu u smjeru i padu kanalizacije. Zidove okna, gornju i donju ploču armirati obostrano mrežom Q-257. Uključivo iskop i izrada spoja na sabirnu jamu i sanitarni čvor u crpnoj stanici, uključivo sve komplet do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| - dubine do max. 2,5 m |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.6.6. | Građevinska pripomoć kod ugradnje bravarije, obrade prodora, pri izradi elektro-montažnih radova i sl. |  |  |  | 0
| Predvidivo sati rada, NKV radnik. | sati | 100 |  | 0
1.7. | Zasunsko okno ČO2 i ČO3 |  |  |  | 0
1.7.1. | Nabava, dobava i ugradnja tipskih lijevano-željeznih stupaljki 150x255 mm težine 3 kg. Uziđivanje naknadno uz upotrebu cementnog morta M10. Obuhvaćen kompletan materijal i rad. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu ugrađene stupaljke. | kom | 6 |  | 0
1.7.2. | Mjerač protoka |  |  |  | 0
1.7.2.1 | Vizuelni pregled i provjera ispravnosti elektromagnetskog mjerača protoka za potrebe mjerenja protoka sa sanacijom i izradom izvješća. U cijenu uključiti sav potreban rad,materijal i puštanje u rad mjerača protoka DN 600. (3 izlazaka na teren). |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.7.3. | Mjerač tlaka |  |  |  | 0
1.7.3.1. | Nabava,doprema i montaža manometra za mjerenje tlaka vode u tlačnom kolektoru. Manometar je veličine Ø100 mm, mjernog područja 0-10 bar, komplet s kuglastom slavinom NO15, uvarnim kolčakom, pocinčanim cjevovodom Ø21.3 x 2.65 mm duljine L~5 m i proturnom cijevi za prolaz kroz pod strojarnice duljine L=30 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.8. | PROVJERA STANJA CRPKI |  |  |  | 0
1.8.1. | Usluga izrade remonta postojeće pumpe 5,2BO 30-25/3 |  |  |  | 0
| (100 l/s) od strane ovlaštenog servisera . Usluga se sastoji od : |  |  |  | 0
| - rastavljanje pumpe i elektromotora |  |  |  | 0
| - čišćenje, pjeskarenje |  |  |  | 0
| - kontrola svih pozicija pumpe i elektromotora, potrebni popravci |  |  |  | 0
| - izrada defektažnog zapisnika* |  |  |  | 0
| - montaža pumpnog agregata |  |  |  | 0
| - hidrauličko ispitivanje |  |  |  | 0
| - AKZ - Provjera općeg stanja crpki |  |  |  | 0
| - lzrada zapisnika o izvršenim radovima |  |  |  | 0
| - uključivo svi ostali radovi do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| U cijenu su uključeni svi potrebni materijali, prijevoz pumpe i motora ukoliko je potrebno te probni rad. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
1.8.2. | Usluga izrade remonta postojeće pumpe 5,2BO 36-30/2 |  |  |  | 0
| (200 l/s) od strane ovlaštenog servisera . Usluga se sastoji od: |  |  |  | 0
| - rastavljanje pumpe i elektromotora |  |  |  | 0
| - čišćenje, pjeskarenje |  |  |  | 0
| - kontrola svih pozicija pumpe i elektromotora, potrebni popravci |  |  |  | 0
| - izrada defektažnog zapisnika* |  |  |  | 0
| - montaža pumpnog agregata |  |  |  | 0
| - hidrauličko ispitivanje |  |  |  | 0
| - AKZ - Provjera općeg stanja crpki |  |  |  | 0
| - lzrada zapisnika o izvršenim radovima |  |  |  | 0
| - uključivo svi ostali radovi do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
1.8.3. | Usluga demontaže postojećih pumpi iz stavke 1.8.1. i 1.8.2. od strane ovlaštenog servisera. Cijena demontaže uključuje troškove puta, smještaja i rada. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.8.4. | Usluga montaže pumpi od strane ovlaštenog servisera.Cijena montaže uključuje troškove puta, smještaja i rada. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.8.5. | Puštanje pumpi iz stavke 1.8.1. i 1.8.2. u probni rad od strane ovlaštenog servisera. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.8.6. | Reparacija vratila za pumpe iz stavke 1.8.1. i 1.8.2. sa zamjenom postojećih ležajeva od nove kompozitne izrade sa podmazivanjem pomoću čiste vode. Visina vratila 11 m. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 4 |  | 0
1.8.7. | Ugradnja pumpi iz stavke 1.8.1. i 1.8.2. sa filterom sitnih čestica te cijevnim razvodom za podmazivanje vratila čistom vodom. Odabir pumpe prema Elaboratu sanacije SN Gat. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 4 |  | 0
1.8.8. | Nabava,doprema i puštanje u rad elektroautomatike crpki iz stavki 1.8.1. i 1.8.2. ovog troškovnika smještene u zajedničkom ormaru potrebnih dimenzija koji se sastoji od sljedećih elemenata: |  |  |  | 0
| • dovodni prekidač, mjerenje napona i struje, prekostrujna, prenaponska i podnaponska zaštita |  |  |  | 0
| • frekvencijski pretvarači za dvije crpke snage 2 x 160 kW |  |  |  | 0
| • meko upuštanje/zaustavljanje za dvije crpke snage 2x75 kW |  |  |  | 0
| • meko upuštanje/zaustavljanje za muljnu crpku 11 kW |  |  |  | 0
| • kompenzacija jalove energije elektromotora |  |  |  | 0
| • oprema za automatiku i upravljanje postrojenjem |  |  |  | 0
| • osjetnici tlaka s digitalnim pokazivačima i pripadajućim ventilima |  |  |  | 0
| • nivoplovci za zaštitu crpki od rada na suho |  |  |  | 0
| • energetski i signalni kablovi unutar crpne stanice |  |  |  | 0
| • sklopkama za odabir načina rada crpki |  |  |  | 0
| • svjetlosnom signalizacijom režima rada, uključenosti i zaštite crpki • softver za upravljanje režimom rada crpne stanice |  |  |  | 0
| • probni rad i sva ostala potrebna oprema do postizanja pune funkcionalnosti uređaja |  |  |  | 0
| Automatika obuhvaća i jednoliko radno opterećenje crpke tako da naizmjenično ukopčava crpke ostavljajući uvijek druge kao rezerve. Potrebno je automatiku namjestiti na način da svakih 24 sata druga 200-litarska crpka bude vodeća kako bi se obje ove ugrađene crpke jednoliko trošile. Isti princip vrijedi i za 100-litarske crpke. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.9. | PROVJERA STANJA KOMPRESORSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
1.9.1. | Kompletiranje kompresoraske instalacije za dovođenje u puno funkcionalno stanje sa izdavanjem izvješća i atesta za ekspanizonu posudu i kompresor od strane UPI Agencije (3 izlaska na teren), kao u puštanje u probni pogon. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.9.2. | Nabava,doprema i puštanje u rad kompresora za dopunjavanje tlačne (hidroforske) posude za vodu u vertikalnoj izvedbi, dimenzija Ø1300 mm, ukupne visine h~3000 mm, ukupnog volumena V=3000 l i radnog tlaka do 10 bar. Komprimirani zrak filtrira se kroz aktivni ugljen prije ulaska u hidrofor radi uklanjanja možebitno prisutnih uljnih para. |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike : stacionarni kompresor sa zrakom hlađenim agregatom slijedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| • količina dobave Q=200 l/min |  |  |  | 0
| • maksimalni tlak dobave p=10 bar |  |  |  | 0
| • snaga P=2.0 kW |  |  |  | 0
| Sva navedena zaporno-regulacijska armatura je veličine NO15 PN16. Stavka se kompletira ostalom potrebnom opremom do pune funkcionalnosti sklopa kompresora i hidrofora. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.10. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
1.10.1. | Mjerenje otpora izolacije napojnog kabela PP001x150 mm2, PP00-Y 5x25 mm2, PP00-Y 3x2,5 mm2 uz izdavanje pisnog izvješća o ispitivanju. Uključivo sav rad i materijal za ispravno funkcioniranje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1.10.2. | Vizuelni pregled instacije (rasvjetnih tijela, vanjske rasvjete, prekidača, priključnica, svih spojeva i opreme isporučene po drugima), uz izdavanje pisanih izvješća o ispitivanju. Uključivo sav rad i materijal za ispravno funkcioniranje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1.10.3. | Vizuelni pregled uzemljenja i prihvatne mreže, odvajanje mjernih spojeva mjerenje otpora uzemljenja, uz izdavanje pisanih izvješća o ispitivanju. Uključivo sav rad i materijal za ispravno funkcioniranje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1.10.4. | Pregled razdjelnice GROormara kompenzacije OK, provjera neprekidnosti vodića, spojeva ugrađene opreme, kvalitete izoIacije kabela za napajanje upravljačkih ormara crpki, ventilacije, kranske staze i sl., uz izdavanje pisanih izvješća o ispitivanju. Uključivo sav rad i materijal za ispravno funkcioniranje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1.10.5. | Puštanje pod napon i ispitivanje otpora petlje uz izdavanje pisanih protokola o ispitivanju (odnosi se same na glavnu razdjelnicu napajanja objekta). Uključivo sav rad i materijal za ispravno funkcioniranje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1.11. | TLAČNA MREŽA- SUSTAV NAVODNJAVANJA VODOM IZ RIJEKE DRAVE 1. faza |  |  |  | 0
| Krak K1 (Č1,Č2,Č3) i K1.2 (Č3,Č10,11,Č12,Č13), odnosno Krak K1 st. 0+000 do 0+858,10 i K1.2 st. 0+000 do 1+264,9 |  |  |  | 0
1.11.1. | PROVJERA STANJA ARMATURA |  |  |  | 0
| Provjera funkcionalnosti i eventualnih curenja otvaranjem i zatvaranjem svih ručnih zasuna do krajnjih položaja (DN 800-1 kom, DN 700-1 kom, DN 600-3 kom, DN 500-1 kom, DN 300-2 kom i DN 100-2 kom). U cijeni sadržana demontaža i ponovna montaža sa izmjenom brtvi u slučaju evidentiranja curenja. Provjera stanja nivokaza, manometra i spojeva za tlačenje komprimiranog zraka uz probno tlačenje zrakom. Vizuelna provjera AKZ svih elemenata. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.11.2. | REKONSTRUKCIJA KONTROLNIH I MULJNIH OKANA |  |  |  | 0
1.11.2.1. | Kontrolni obilazak, vizuelni pregled i evidentiranje nedostataka na svim oknima. Predvidivo 3 obilaska. 2 kod pregleda i evidenliranja nedoslataka i 1 nakon tlačne probe i evidentiranja eventualnih curenja. |  |  |  | 0
| okno Č2 200x280x400 cm |  |  |  | 0
| okno Č3 250x350x280 cm |  |  |  | 0
| okno Č10 380x480x300 cm |  |  |  | 0
| okno Č11 380x480x300 cm |  |  |  | 0
| okno Č12 250x350x250 cm |  |  |  | 0
| okno Č13 200x280x300 cm |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.11.2.2. | Radovi sanacije curenja dotezanjem vijaka kod delekcije eventualnih curenja nakon tlačne probe. Cijena uključuje komplet sve troškove, sitni spojni i montažni materijal i rad. | komplet | 1 |  | 0
1.11.2.3. | Radovi sanacije kod detektirania većih curenja nakon dotezanja vijaka i potrebnih zahvata demontaža i ponovnih montaža armatura i fazonskih komada u čvorištima (oknima) sa zamjenama brtvi i oštećenih vijaka. Procjenjeni broj neispravnih spojeva 50 %. |  |  |  | 0
| Armature i fazonski komadi slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| DN 800, DN 700, DN 600, DN 500, DN 400, DN 300, DN 200, DN 100 |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
1.11.2.4. | lspumpavanje vode i čišćenje mulja iz okana na dionici 1.faze. | komplet | 6 |  | 0
1.12. | REKONSTRUKCIJA PODZEMNIH HIDRANATA |  |  |  | 0
1.12.1. | Pregled hidranata 1.faze sanacije i delekcija eventualnih oštećenja i curenja nakon tlačne probe. | kom | 21 |  | 0
1.12.2. | Ručni i strojni iskop zemljanog materijala na mjestima podzemnih hidranata, sve u materijalu C kategorije sa grubim izravnavanjem dna. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 10 |  | 0
1.12.3. | Dobava, zasipavanje i planiranje šljunka u zasunskim oknima u sloju debljine 20 cm. | m3 | 10 |  | 0
1.12.4. | Nabava, doprema i ugradnja vodonepropusnog betona klase C30/37 u objekt hidranta, uključivo potrebnu oplatu. Istovremeno s betoniranjem izvesti prodore za prolaz cijevi sa nastavkom za priključak opreme. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materijala, sredstva za rad kao i mehaničko ugrađivanje betona i njegu betona. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m3 | 18 |  | 0
1.12.5. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C30/37 u betonske temelje hidranata uključivo potrebnu oplatu. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materijala, sredstva za rad i rad, kao i mehaničko ugrađivanje betona i njegu betona. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m3 | 10 |  | 0
1.12.6. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C30/37 u betonske uporišne blokove u hidrantu, uključivo potrebnu oplatu. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materijala, sredstva za rad i rad, kao i mehaničko ugrađivanje betona i njegu betona. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m3 | 5 |  | 0
1.12.7. | Hidromehanička oprema hidranata |  |  |  | 0
1.12.7.1. | Nabava, dobava i montaža vodovodnih armatura od nodularnog lijeva (ductile) GGG 50 s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoksidnog praha min. debljine 250 mikrona. Armature moraju odgovarati za pitku vodu i biti izvedene na prirubnički spoj PN 10. Armature moraju biti ispitane. |  |  |  | 0
| Armature moraju imati gumenu brtvu s prokromskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara,. Obavezno stezanje moment ključem prema preporuci proizvođača |  |  |  | 0
| - prokromski vijak odgovarajućih dimenzija s maticom i s podloškom. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal. |  |  |  | 0
| Sastavni dijelovi opreme jednog hidranta: |  |  |  | 0
a | Spojni komad s prirubnicama FFG, L 400, max.DN 150, PN 10… 2 kom |  |  |  | 0
b | Hvatač nečistoća, L=310, max.DN 150, PN 10… 1 kom |  |  |  | 0
c | T-komad ; max.DN 150, PN 10, L= 330, … 1 kom |  |  |  | 0
d | Eliptični zasun EV ; L= 180, max.DN 150, PN 10 … 2 kom |  |  |  | 0
e | Reducirani komad s prirubnicama FFR; L= 200, max. DN 150/110, PN 10 … 1 kom |  |  |  | 0
f | Q90 PE 100,sa slobodnom elektrozavojnicom s dvije strane, max.DN 150, PN 10 … 1 kom |  |  |  | 0
g | PEHD cijev PE100; L= var., max. DN 150, PN 10 … 2 kom |  |  |  | 0
h | T-komad ; PE100, L= var., max.DN150/110, PN10 … 1 kom |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom kompletu hidranta. | komplet | 21 |  | 0
1.12.7.2. | Montaža, demontaža i reparacija postojećih mjerača protoka. Turbinski mjerači DN 100 sa prirubničkim spojem. |  |  |  | 0
1.12.7.2.1. | Turbinski mjerači DN 100 sa prirubničkim spojem. | kom | 10 |  | 0
1.12.7.2.2. | Demontaža i reparacija postojećih mjerača protoka | kom | 11 |  | 0
1.12.8. | Dobava i ugradnja lakih čeličnih antikorozivno zaštićenih trodijelnih poklopaca za okna hidranata kao postojeći. Stavka obuhvaća izradu/nabavu, antikorozivnu zaštitu, dopremu i ugradbu poklopca sa svim potrebnim pomoćnim materijalom. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 21
1.12.9. | lzrada AB stupova (vinogradski) dim. 0,1x0,09x3,0 m za označavanje čvorišta i hidranatskih okana. U cijeni obuhvaćena izrada oplate, armature, beton-bojanje plavom fas. bojom, izrada metalne pločice dim.30x30 cm, obojane plavim lakom i oznakom i brojem hidranta i okna, dovoz na mjesto ugradnje te ugradnja. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. | kom | 21 |  | 0
1.13. | TLAČNA PROBA 1.faze |  |  |  | 0
1.13.1. | Tlačna proba tlačnog cjevovoda 1. faze sanacije sustava navodnjavanja. Tlačna proba vrši se u segmentima, s prethodnim zatvaranjem svih zasuna te otvaranjem zasuna pojedinih segmenata. |  |  |  | 0
| Obračun po m'. | m' | 2200
1.14. | ISPTIVANJE I SANACIJA CJEVOVODA 1.faze |  |  |  | 0
1.14.1. | Ispitivanje curenja i puknuća na cjevovodima 1. faze. Ispitivanje uključuje mjerenje protoka prijenosnim ultrazvučnim mjeračima protoka te korištenje odabrane metodologije mikrolociranja kvarova i puknuća (detekcija geofonima, korelatorima, akvafonima, itd.). Potrebno provesti sekcijsko zatvaranja dionica zbog provođenja "step testa" u svrhu utvrđivanja ukupnih curenja na dijelovima cjevovodne mreže. |  |  |  | 0
| Obračun po m'. | m' | 2200
1.14.2. | Sanacija puknuća na cjevovodima. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop jame iznad lokacije mjesta kvara. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Ugradnja potrebnog reparaturnog materijala kao što su reparaturne obujmice. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu izvedenih radova na pojedinom cjevovodu. |  |  |  | 0
1.14.2.1. | PEHD DN 800 | komplet | 1 |  | 0
1.14.2.2. | PEHD DN 630 | komplet | 1 |  | 0
1.14.2.3. | PEHD DN 500 | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO I. FAZA |  |  |  | 0
0